## Sayfa1
SOĞUTMA KLİMA HESABI | [6 empty] | V R F TABLO DEĞERLERİ
Not: *, açık sarı renkler giriş, gül rengi değerler çıkış değerleridir.
BÖLGE"S,C,Kdd" KATSAYILARI |  |  |  |  | ISITMA-SOĞUTMA(VRF) HESABI
BÖLGE |  | S | C | Kdd W/ m2.K
1.BÖLGE |  | 1560 | 9 | 0.8
2.BÖLGE |  | 2260 | 7 | 0.6
3.BÖLGE |  | 2940 | 7 | 0.5
4.BÖLGE |  | 4020 | 6 | 0.4
|  | *Mah Alanı A | *Kat Yüks h | Mahal Hacim Vb | Mahal Cam Alanı Ac | Cam Isı Geç. Kats Kc | Duv Isı Geç Kats Kdd | SEÇİLEN KATSAYILAR |  |  |  | Mah Isıt Yük | Mahal Soğut Yükü | Ort. Isı İlet Kats | Seç İç Ün. | Hava Debi
[12 empty] | Qh | Qc | Kort | Qc | V
No | Mahal | m2 | m | m3 | m2 | W/ m2.K | kc/ m2.K | *S | *C | *Ti | *Td | KW | KW | kc/h m2 | KW | m3/h
1 | Hast Doğum | 150 | 3 | 450 | 21.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 17.2494 | 23.2867 | 98.8965 |  | 7500
2 | Hast Normal | 150 | 5 | 750 | 21.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 10.0732 | 13.5988 | 57.753 |  | 3000
3 | Ofis | 100 | 3 | 300 | 14.2857 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 11.7399 | 15.8488 | 100.9629 |  | 1800
4 | Banka | 500 | 5 | 2500 | 71.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 31.5776 | 42.6297 | 54.3135 |  | 18000
5 | Eczane | 50 | 3 | 150 | 7.1429 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 6.0812 | 8.2096 | 104.5958 |  | 1250
6 | Gros Mark | 2000 | 5 | 10000 | 285.7143 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 117.6885 | 158.8794 | 50.606 |  | 36000
7 | Oyun S | 300 | 4 | 1200 | 42.8571 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 24.5975 | 33.2066 | 70.5128 |  | 7500
8 | Konut | 100 | 3 | 300 | 14.2857 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 11.7399 | 15.8488 | 100.9629 |  | 2000
9 | Lokanta | 150 | 5 | 750 | 21.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 10.0732 | 13.5988 | 57.753 |  | 6750
10 | Sinema | 500 | 5 | 2500 | 71.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 31.5776 | 42.6297 | 54.3135 |  | 17000
11 | Kütüp hane | 300 | 3 | 900 | 42.8571 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 33.3005 | 44.9557 | 95.4615 |  | 10200
12 | Montaj Atöyel | 500 | 5 | 2500 | 71.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 31.5776 | 42.6297 | 54.3135 |  | 22500
13 | Çamaşı hane | 200 | 3 | 600 | 28.5714 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 22.6642 | 30.5967 | 97.4561 |  | 12000
14 | Vernik Atölye | 500 | 5 | 2500 | 71.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 31.5776 | 42.6297 | 54.3135 |  | 50000
15 | Büyük Mutfak | 200 | 4 | 800 | 28.5714 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 16.741 | 22.6003 | 71.9861 |  | 9000
16 | Berber | 100 | 4 | 400 | 14.2857 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 8.6717 | 11.7068 | 74.5764 |  | 4500
17 | Otel Odası | 100 | 3 | 300 | 14.2857 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 11.7399 | 15.8488 | 100.9629 |  | 1500
18 | Otel- Gn Hac | 500 | 5 | 2500 | 71.4286 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 31.5776 | 42.6297 | 54.3135 |  | 15500
19 | Okul | 300 | 3 | 900 | 42.8571 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 33.3005 | 44.9557 | 95.4615 |  | 10200
20 | Ahır | 200 | 3 | 600 | 28.5714 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 22.6642 | 30.5967 | 97.4561 |  | 1200
PAKET SOĞUTMA GRUBU HESABI
*2- | Soğut Yükü | Qc | 60000 |  | Kcal/h
2.1- | Soğut Boru Çapı | d | 52.9876 | mm | Seçilen Boru Çapı |  | 50 | mm
3-1- | Pompa Debisi | Qp | 12 | m3/h
3.2- | *Kritik Devre Uzunl | L | 50 | m
3.2- | Pomp Basma Yüks | Hm | 15.5134 | mss
4- | Büzüş Tankı | V | 35.2941 | Lt | Seçilen Büz.Tankı |  | 40 | Lt
5.1- | %100taze hava S.(AHU) |  | *Mahal Hacmi |  | 400 | m3
| Sant.Hava Debisi |  | 1600 |  | m3/h
5.1- | Isıtma Yükü | 12800 | kcal/h | Soğ Yükü |  | 12960 | Kcal/h
TÜRKİYE İL-İLÇE. KIŞ-YAZ SICAKLIK-BÖLGE TABLOSU
ŞEHİR |  | KIŞ | YAZ | Böl ge | ŞEHİR | KIŞ | Yaz | Böl ge | ŞEHİR | Kış | Yaz | Böl ge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Böl ge
ADANA |  | 0 | 38 | 1 | İSTANBUL | -3 | 33 | 2 | IĞDIR | -18 | 38 | 3 | YOZGAT | -15 | 32 | 4
ADAPAZARI |  | -3 | 35 | 2 | İZMİR | 0 | 37 | 1 | ISPARTA | -9 | 34 | 3 | ZONGULDAK | -3 | 32 | 2
AFYON |  | -12 | 34 | 3 | KARS | -27 | 30 | 4 | BODRUM |  |  | 1 | İSKENDERUN | 3 | 37
ANKARA |  | -12 | 34 | 3 | KASTAMONU | -12 | 34 | 4 | DATÇA |  |  | 1 | OSMANİYE |  |  | 1
ANTAKYA |  | 0 | 37 | 1 | KAYSERİ | -15 | 36 | 4 | AYVALIK |  |  | 1 | KÖYCEĞİZ |  |  | 1
ANTALYA |  | 3 | 39 | 1 | KIRŞEHİR | -12 | 35 | 3 | FETHİYE |  |  | 1 | MİLAS |  |  | 1
AYDIN |  | -3 | 40 | 1 | KOCAELİ | -3 | 36 | 2 | ADIYAMAN |  |  | 2 | GÖKOVA |  |  | 1
BALIKESİR |  | -3 | 34 | 2 | KONYA | -12 | 34 | 3 | AMASYA |  |  | 2 | MARMARİ |  |  | 1
BANDIRMA |  | -8 | 34 | 3 | KÜTAHYA | -12 | 33 | 3 | BARTIN |  |  | 2 | DALAMAN |  |  | 1
BİLECİK |  | -9 | 34 | 3 | MALATYA | -12 | 38 | 3 | BATMAN |  |  | 2 | ŞIRNAK |  |  | 2
BOLU |  | -15 | 33 | 3 | MANİSA | -3 | 40 | 2 | K.MARAŞ |  |  | 2 | HOPA |  |  | 2
BURDUR |  | -9 | 36 | 3 | MARDİN | -6 | 38 | 2 | ORDU |  |  | 2 | DÜZCE |  |  | 2
BURSA |  | -6 | 37 | 2 | MERSİN | 3 | 35 | 1 | ARHAVİ |  |  | 2 | ABANA |  |  | 2
ÇANAKKALE |  | -3 | 34 | 2 | MUĞLA | -3 | 37 | 2 | İNEBOLU |  |  | 2 | KİLİS |  |  | 2
ÇANKIRI |  | -15 | 37 | 3 | NİĞDE | -15 | 34 | 3 | BOZKURT |  |  | 2 | YALOVA |  |  | 2
ÇORUM |  | -15 | 35 | 3 | RİZE | -3 | 30 | 2 | ÇATALZEYTİN |  |  | 2 | CİDE |  |  | 2
DENİZLİ |  | -6 | 38 | 2 | SAMSUN | -3 | 32 | 2 | DOĞANYURT |  |  | 2 | ARTVİN |  |  | 3
DİYARBAKIR |  | -9 | 43 | 2 | SİİRT | -9 | 40 | 2 | AKSARAY |  |  | 3 | BİNGÖL |  |  | 3
EDİRNE |  | -9 | 37 | 2 | SİNOP | -3 | 30 | 2 | KARAMAN |  |  | 3 | KARABÜK |  |  | 3
ELAZIĞ |  | -12 | 38 | 3 | SİVAS | -18 | 33 | 4 | KIRIKALE |  |  | 3 | NEVŞEHİR |  |  | 3
ERZİNCAN |  | -18 | 36 | 4 | ŞANLIURFA | -6 | 43 | 2 | TOKAT |  |  | 3 | TUNCELİ |  |  | 3
ERZURUM |  | -21 | 30 | 4 | TEKİRDAĞ | -6 | 33 | 2 | DURSUNBEY |  |  | 3 | ULUS |  |  | 3
ESKİŞEHİR |  | -3 | 34 | 3 | TRABZON | -3 | 31 | 2 | KIRKLARELİ |  |  | 3 | TOSYA |  |  | 3
GAZİANTEP |  | -12 | 39 | 2 | UŞAK | -9 | 35 | 3 | POZANTI |  |  | 3 | AĞRI |  |  | 4
GİRESUN |  | -3 | 29 | 2 | VAN | -15 | 33 | 4 | KORKUTELİ |  |  | 3 | BAYBURT |  |  | 4
ULUDAĞ |  |  |  | 4 | AFŞİN |  |  | 4 | MERZİFON |  |  | 3 | BİTLİS |  |  | 4
KIĞI |  |  |  | 4 | GÖKSUN |  |  | 4 | ARDAHAN |  |  | 4 | MUŞ |  |  | 4
PÜLÜMÜR |  |  |  | 4 | Ş.KARAHİSAR |  |  | 4 | MESUDİYE |  |  | 4 | KELES |  |  | 4
SOLHAN |  |  |  | 4 | ELBİSTAN |  |  | 4 | GÜMÜŞHANE |  |  | 4
ÖRNEK PROJE HESABI-1
ISITMA-SOĞUTMA HESABI
|  | *Mah Alanı A | *Kat Yüks h | Mahal Hacim Vb | Mahal Cam Alanı Ac | Cam Isı Geç. Kats Kc | Duv Isı Geç Kats Kdd | SEÇİLEN KATSAYILAR |  |  |  | Mah Isıt Yük | Mahal Soğut Yükü | Ort. Isı İlet Kats | Seç İç Ün. | Seç İç Ün.
[12 empty] | Qh | Qc | Kort | Qc
Mahal No | Mahal | m2 | m | m3 | m2 | W/ m2.K | kc/ m2.K | *S | *C | *Ti | *Td | KW | KW | kc/h m2 | KW | Ad
ÇO1 | Restaurant | 86 | 3.5 | 301 | 12 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 9 | 12 | 86 | 2.8 | 4
ÇA01 | Restaurant | 89 | 3.5 | 312 | 13 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 9 | 12 | 86 | 2.8 | 4
ÇA02 | Mutfak | 42 | 3.5 | 147 | 6 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 18 | -3 | 4 | 5 | 82 | 2.8 | 2
[8 empty] | TOPLAM |  |  |  | 22 | 29 |  |  | 10
3B01 | Süit Oda | 40 | 3.65 | 146 | 6 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 4 | 5 | 86 | 2.8 | 2
3B04,5 | Hol+Banyo | 21 | 3.65 | 77 | 3 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 2 | 3 | 89 | 2.8 | 1
3B02,6 | Süit Oda+ Hol | 44 | 3.65 | 161 | 6 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 4 | 6 | 86 | 2.8 | 2
3B03,8 | Süit Oda+ Banyo | 20 | 3.65 | 73 | 3 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 2 | 3 | 89 | 2.8 | 1
3B11, 12,9,13 | 2*Süit Oda+ Banyo+Hol | 39.5 | 3.65 | 144 | 6 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 4 | 5 | 86 | 2.8 | 2
3A06 | Hol | 19 | 3.65 | 69 | 3 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 2 | 3 | 89 | 2.8 | 1
3A03,5 | Süit Oda+ Banyo | 48 | 3.65 | 175 | 7 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 5 | 6 | 85 | 2.8 | 2
3A01,2 | Süit Oda+ Banyo | 45 | 3.65 | 164 | 6 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 4 | 6 | 86 | 2.8 | 2
3A04 | Süit Oda | 30 | 3.65 | 110 | 4 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 3 | 4 | 87 | 2.8 | 1
3A11,13 | Süit Oda+ Hol | 21 | 3.65 | 77 | 3 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 2 | 3 | 89 | 2.8 | 1
3A09,8 | Süit Oda+ Banyo | 32 | 3.65 | 117 | 5 | 2.8 | 0.6 | 2260 | 7 | 20 | -3 | 3 | 4 | 87 | 2.8 | 2
[8 empty] | TOPLAM |  |  |  | 36 | 49 |  |  | 17
ÇATI KATI VRF KRİTİK DEVRE BORU ÇAPI HESABI
Mahal No | Mahal | Kat | İç Ünit Qc KW | Lik B Çapı | Gaz B Çapı
ÇO1 | Restaurant | ÇK | 2.8 | 1/2 | 1/2
ÇO1 | Restaurant | ÇK | 5.6 | 1/2 | 1/2
ÇO1 | Restaurant | ÇK | 8.4 | 1/2 | 1/2
ÇO1 | Restaurant | ÇK | 11.2 | 1/2 | 1/2
ÇAO1 | Restaurant | ÇK | 2.8 | 1/2 | 1/2
ÇAO1 | Restaurant | ÇK | 5.6 | 1/2 | 1/2
ÇAO1 | Restaurant | ÇK | 8.4 | 1/2 | 1/2
ÇAO1 | Restaurant | ÇK | 11.2 | 1/2 | 1/2
ÇA02 | Mutfak | ÇK | 2.8 | 1/2 | 1/2
ÇA02 | Mutfak | ÇK | 5.6 | 1/2 | 1/2
|  | Topl | 28 |  |  | Dış Ünite motor Güc
Seçilen Dış Ünite-SANYO |  | Topl | 28 | 1 | 1/2 | 12 | KW
3.N.K. İÇİN VRF KRİTİK DEVRE BORU ÇAPI HESABI
Mahal No | Mahal | Kat | İç Ünit Qc KW | Lik B Çapı | Gaz B Çapı
3B03,8 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 2.8 | 1/2 | 1/2
3B02,6 | Süit Oda+ Hol | 3NK | 5.6 | 1/2 | 1/2
3B02,6 | Süit Oda+ Hol | 3NK | 8.4 | 1/2 | 1/2
3B01 | Süit Oda | 3NK | 2.8 | 1/2 | 1/2
3B01 | Süit Oda | 3NK | 5.6 | 1/2 | 1/2
3B04,5 | Hol+Banyo | 3NK | 8.4 | 1/2 | 1/2
3B11, 12,9,13 | 2*Süit Oda+ Banyo+Hol | 3NK | 2.8 | 1/2 | 1/2 |  |  |  | BÖLGE"S,C,Kdd" KATSAYILARI
3B11, 12,9,13 | 2*Süit Oda+ Banyo+Hol | 3NK | 5.6 | 1/2 | 1/2 |  |  |  | BÖLGE |  |  | S | C | Kdd W/ m2.K
3A01,2 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 2.8 | 1/2 | 1/2 |  |  |  | 1.BÖLGE |  |  | 1560 | 9 | 0.8
3A01,2 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 5.6 | 1/2 | 1/2 |  |  |  | 2.BÖLGE |  |  | 2260 | 7 | 0.6
3A04 | Süit Oda | 3NK | 8.4 | 1/2 | 1/2 |  |  |  | 3.BÖLGE |  |  | 2940 | 7 | 0.5
3A03,5 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 2.8 | 1/2 | 1/2 |  |  |  | 4.BÖLGE |  |  | 4020 | 6 | 0.4
3A03,5 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 5.6 | 1/2 | 1/2
3A06 | Hol | 3NK | 8.4 | 1/2 | 1/2
3A09,8 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 2.8 | 1/2 | 1/2
3A09,8 | Süit Oda+ Banyo | 3NK | 5.6 | 1/2 | 1/2
3A11,13 | Süit Oda+ Hol | 3NK | 8.4 | 1/2 | 1/2
|  | Topl | 47.6 |  |  | Dış Ünite motor Güc
Seçilen Dış Ünite-SANYO |  | Topl | 56 | 1.5 | 1/2 | 23 | KW
TÜRKİYE İL-İLÇE. KIŞ-YAZ SICAKLIK-BÖLGE TABLOSU
ŞEHİR |  | KIŞ | YAZ | Böl ge | ŞEHİR | KIŞ | Yaz | Böl ge | ŞEHİR | Kış | Yaz | Böl ge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ
ADANA |  | 0 | 38 | 1 | İSTANBUL | -3 | 33 | 2 | IĞDIR | -18 | 38 | 3 | YOZGAT | -15 | 32
ADAPAZARI |  | -3 | 35 | 2 | İZMİR | 0 | 37 | 1 | ISPARTA | -9 | 34 | 3 | ZONGULDAK | -3 | 32
AFYON |  | -12 | 34 | 3 | KARS | -27 | 30 | 4 | BODRUM |  |  | 1 | İSKENDERUN | 3 | 37
ANKARA |  | -12 | 34 | 3 | KASTAMONU | -12 | 34 | 4 | DATÇA |  |  | 1 | OSMANİYE
ANTAKYA |  | 0 | 37 | 1 | KAYSERİ | -15 | 36 | 4 | AYVALIK |  |  | 1 | KÖYCEĞİZ
ANTALYA |  | 3 | 39 | 1 | KIRŞEHİR | -12 | 35 | 3 | FETHİYE |  |  | 1 | MİLAS
AYDIN |  | -3 | 40 | 1 | KOCAELİ | -3 | 36 | 2 | ADIYAMAN |  |  | 2 | GÖKOVA
BALIKESİR |  | -3 | 34 | 2 | KONYA | -12 | 34 | 3 | AMASYA |  |  | 2 | MARMARİ
BANDIRMA |  | -8 | 34 | 3 | KÜTAHYA | -12 | 33 | 3 | BARTIN |  |  | 2 | DALAMAN
BİLECİK |  | -9 | 34 | 3 | MALATYA | -12 | 38 | 3 | BATMAN |  |  | 2 | ŞIRNAK
BOLU |  | -15 | 33 | 3 | MANİSA | -3 | 40 | 2 | K.MARAŞ |  |  | 2 | HOPA
BURDUR |  | -9 | 36 | 3 | MARDİN | -6 | 38 | 2 | ORDU |  |  | 2 | DÜZCE
BURSA |  | -6 | 37 | 2 | MERSİN | 3 | 35 | 1 | ARHAVİ |  |  | 2 | ABANA
ÇANAKKALE |  | -3 | 34 | 2 | MUĞLA | -3 | 37 | 2 | İNEBOLU |  |  | 2 | KİLİS
ÇANKIRI |  | -15 | 37 | 3 | NİĞDE | -15 | 34 | 3 | BOZKURT |  |  | 2 | YALOVA
ÇORUM |  | -15 | 35 | 3 | RİZE | -3 | 30 | 2 | ÇATALZEYTİN |  |  | 2 | CİDE
DENİZLİ |  | -6 | 38 | 2 | SAMSUN | -3 | 32 | 2 | DOĞANYURT |  |  | 2 | ARTVİN
DİYARBAKIR |  | -9 | 43 | 2 | SİİRT | -9 | 40 | 2 | AKSARAY |  |  | 3 | BİNGÖL
EDİRNE |  | -9 | 37 | 2 | SİNOP | -3 | 30 | 2 | KARAMAN |  |  | 3 | KARABÜK
ELAZIĞ |  | -12 | 38 | 3 | SİVAS | -18 | 33 | 4 | KIRIKALE |  |  | 3 | NEVŞEHİR
ERZİNCAN |  | -18 | 36 | 4 | ŞANLIURFA | -6 | 43 | 2 | TOKAT |  |  | 3 | TUNCELİ
ERZURUM |  | -21 | 30 | 4 | TEKİRDAĞ | -6 | 33 | 2 | DURSUNBEY |  |  | 3 | ULUS
ESKİŞEHİR |  | -3 | 34 | 3 | TRABZON | -3 | 31 | 2 | KIRKLARELİ |  |  | 3 | TOSYA
GAZİANTEP |  | -12 | 39 | 2 | UŞAK | -9 | 35 | 3 | POZANTI |  |  | 3 | AĞRI
GİRESUN |  | -3 | 29 | 2 | VAN | -15 | 33 | 4 | KORKUTELİ |  |  | 3 | BAYBURT
ULUDAĞ |  |  |  | 4 | AFŞİN |  |  | 4 | MERZİFON |  |  | 3 | BİTLİS
KIĞI |  |  |  | 4 | GÖKSUN |  |  | 4 | ARDAHAN |  |  | 4 | MUŞ
PÜLÜMÜR |  |  |  | 4 | Ş.KARAHİSAR |  |  | 4 | MESUDİYE |  |  | 4 | KELES
SOLHAN |  |  |  | 4 | ELBİSTAN |  |  | 4 | GÜMÜŞHANE |  |  | 4