## GHESTRAFO
GÜÇ HESABI
TABLO NO | KOLON NO | DİV. FAK. | AYD.+PRİZ kW |  | TESİSAT KUV.kW |  | KUL. DİV. GÜÇ kW |  | AÇIKLAMA
|  |  | Kurulu Güç | Div. Güç. | Kurulu Güç | Div. Güç. | Kurulu Güç | Div. Güç.
1B2 | 1 | 0.75 | 44 | 33 | 0 | 0 | 44 | 33 | 1.Bodrum Kat Işık Tab.1
KOMP1 | 1.16 | [7 empty] | KOMPANZASYON 1
AT1 | 1 |  | 44 | 33 | 0 | 0 | 44 | 33 | ANA TABLO 1
|  |  | ORTAK KULLANIM DİVERSİTELİ GÜÇ |  |  | 0.79 |  | 26.07 | TALEP GÜCÜ 1(KW)
ÇAKT1 | 2.1 | 1 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | Çatı Katı Asansör Kuv.Tab.1
|  |  | ORTAK KULLANIM DİVERSİTELİ GÜÇ |  |  | 0.818 |  | 0 | TALEP GÜCÜ 2(KW)
KULLANMA DİVERSİTELİ GÜÇ | [6 empty] | 44 | 22 | ORT DİV: | 0.59613
İLAVE VE DONE DEĞİŞİKLİĞİ % | [7 empty] | 24
İLAVELİ TOPLAM GÜÇ (kW) | [7 empty] | 27.28
EŞ ZAMANLILIK DİVERSİTESİ % | [7 empty] | 96.15
TALEP GÜCÜ (kW) | [7 empty] | 26.2297
GÜÇ FAKTÖRÜ |  |  | COS | (f) |  |  |  | 0.8
TOPLAM DİVERSİTELİ GÜÇ (kVA) | [7 empty] | 32.7871
ÇEKİLEN AKIM (A) | [7 empty] | 49.8164
KULLANILAN KESİCİ (A) | [7 empty] | 3x1600
SEÇİLEN |  |  | GENERATÖR (kVA) |  |  | TRANSFORMATÖR (kVA) |  |  | 1000kVA

## GHESUPS
GÜÇ HESABI-UPS
TABLO NO | KOLON NO | DİV. FAK. | AYD.+PRİZ kW |  | TESİSAT KUV.kW |  | KUL. DİV. GÜÇ kW |  | AÇIKLAMA
|  |  | Kurulu Güç | Div. Güç. | Kurulu Güç | Div. Güç. | Kurulu Güç | Div. Güç.
2BI1U | 4.1U | 0.8 | 7.5 | 6 |  |  | 7.5 | 6 | 2.Bodrum Kat Ups Tab.1
AT4U | 4 | 0.8 |  |  |  |  | 7.5 | 6 | UPS ANA TABLOSU 4 (7,5KVA)
AT3U | 3 | 0.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | UPS ANA TABLOSU 3 (60KVA)
3.Kat Ups Tab.1
4.Kat Ups Tab.1
6.Kat Ups Tab.1
AT2U | 2 | 0.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | UPS ANA TABLOSU 2 (60KVA)
7.Kat Ups Tab.1
8.Kat Ups Tab.1
9.Kat Ups Tab.1
YEDEK
YEDEK
AT1U | 1 | 0.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | UPS ANA TABLOSU 1 (60KVA)
AT1U | 1 | 0.8333 |  |  |  |  | 55 | 45.8315 | UPS ANA TABLOSU 1 (60KVA)
AT2U | 2 | 0.8333 |  |  |  |  | 55 | 45.8315 | UPS ANA TABLOSU 2 (60KVA)
AT3U | 3 | 0.8333 |  |  |  |  | 55 | 45.8315 | UPS ANA TABLOSU 3 (60KVA)
AT4U | 4 | 0.8 |  |  |  |  | 15 | 12 | UPS ANA TABLOSU 4 (10KVA)
ATU | [6 empty] | 180 | 150 | ANA UPS TABLOSU
KULLANMA DİVERSİTELİ GÜÇ | [6 empty] | 180 | 150 | ORT DİV: | 0.79167
İLAVE VE DONE DEĞİŞİKLİĞİ % | [7 empty] | 0
İLAVELİ TOPLAM GÜÇ (kW) | [7 empty] | 150
EŞ ZAMANLILIK DİVERSİTESİ % | [7 empty] | 95
TALEP GÜCÜ (kW) | [7 empty] | 142.5
GÜÇ FAKTÖRÜ |  |  | COS | (f) |  |  |  | 0.8
TOPLAM DİVERSİTELİ GÜÇ (kVA) | [7 empty] | 178.125
ÇEKİLEN AKIM (A) | [7 empty] | 270.6409
KULLANILAN KESİCİ (A) | [7 empty] | 3x400/300
SEÇİLEN |  |  | UPS (kVA) | [5 empty] | 3(60KVA)+10kVA

## AT1
GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
|  |  | TALİ TABLO | ANA TABLO | [9 empty] | KOLON GERİLİM |  | LİNYE |  | TABLO | TOPLAM
ANA | KOLON | TABLO | GİRİŞ | ÇIKIŞ | KULL | TABLO | MESAFE |  | RED. | AKIMA GÖRE | SEÇİLEN |  |  | DÜŞÜMÜ % e2 |  | GERİLİM | LİNYE | GERİLİM | GERİLİM
TABLO | NO | NO | SİGORTASI | SİGORTASI | FAK. | GÜCÜ |  | MOMENT | FAK. | KOLON KESİTİ | KOLON KESİTİ |  |  |  |  | DÜŞÜMÜ | NO | DÜŞÜMÜ | DÜŞÜMÜ | AÇIKLAMA
NO |  |  | ( A ) | ( A ) |  | kW | (m) |  |  | ( mm 2) | ( mm 2) |  |  | KISMİ | TOPLAM | % e3 |  | % e1 | % e
AT1 | 1 | 1B2 | 3x80 | 3x100 | 0.75 | 44 | 30 | 990 |  | 3x25/16 | 1 | 25 | 16 | 0.49104 | 0.49104 | 0.7 | Max | 0 | 1.191 | <3 UYGUNDUR

## AT2
GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
|  |  | TALİ TABLO | ANA TABLO | [8 empty] | KOLON GERİLİM |  | LİNYE |  | TABLO | TOPLAM
ANA | KOLON | TABLO | GİRİŞ | ÇIKIŞ | KULL | TABLO | MESAFE |  | RED. | AKIMA GÖRE | SEÇİLEN |  | DÜŞÜMÜ % e2 |  | GERİLİM | LİNYE | GERİLİM | GERİLİM
TABLO | NO | NO | SİGORTASI | SİGORTASI | FAK. | GÜCÜ |  | MOMENT | FAK. | KOLON KESİTİ | KOLON KESİTİ |  |  |  | DÜŞÜMÜ | NO | DÜŞÜMÜ | DÜŞÜMÜ | AÇIKLAMA
NO |  |  | ( A ) | ( A ) |  | kW | (m) |  |  | ( mm 2) | ( mm 2) |  | KISMİ | TOPLAM | % e3 |  | % e1 | % e
AT2 | 2.1 | ÇAKT1 | 3x63 | 3x80 | 1 | 18 | 55 | 990 | 0.73 | 4x16 | 1 | 16 | 0.76725 | 0.76725 | 0.666 | Max | #REF! | #REF! | <3UYGUNDUR
| 0 | 0 | 3x63
| 0 | 0 | 3x50
| 0 | 0 | 3x200
| 0 | 0 | 3x160
| 0 | 0 | 3x63
| #REF! | #REF! | 3x25
| #REF! | #REF! | 3x40

## ATU
GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
|  |  | TALİ TABLO | ANA TABLO | [8 empty] | KOLON GERİLİM |  | LİNYE |  | TABLO | TOPLAM
ANA | KOLON | TABLO | GİRİŞ | ÇIKIŞ | KULL | TABLO | MESAFE |  | RED. | AKIMA GÖRE | SEÇİLEN |  | DÜŞÜMÜ % e2 |  | GERİLİM | LİNYE | GERİLİM | GERİLİM
TABLO | NO | NO | SİGORTASI | SİGORTASI | FAK. | GÜCÜ |  | MOMENT | FAK. | KOLON KESİTİ | KOLON KESİTİ |  |  |  | DÜŞÜMÜ | NO | DÜŞÜMÜ | DÜŞÜMÜ | AÇIKLAMA
NO |  |  | ( A ) | ( A ) |  | kW | (m) |  |  | ( mm 2) | ( mm 2) |  | KISMİ | TOPLAM | % e3 |  | % e1 | % e
|  |  | 3x32 | 3x40 | 0.8 | 7.5 | 5 | 30 | 0.73 | 4x6 | 1 | 6 | 0.062 | 0.062 | 0.5 | Max | #REF! | #REF! | <3UYGUNDUR