## Sayfa1
HAVALANDIRMA HESABI
BÖLÜM-1
Alan |  | 1106 | m2 |  | Konu=OTOPARK
Kanal İçi Hız Seçimi(V)
Ana Dağıt-Topl.Kanal |  |  |  |  | 8--10 | m/s | Menf Ad | Beher Debi
Branşman Kanal |  |  |  |  | 5--7 | m/s
Menfez |  |  |  |  | 2,5--3,5 | m/s |  | m3/h
*Topl Havalandırma Debi |  |  |  |  | 24000 | m3/h | 44 | 545.4545 |  | SEÇİLEN
Kritik Devre Kolon Hesabı | [7 empty] | Kanal Boyutları |  | Kanal Boyutları
No | Menfez Adedi | *Q (m3/h) | d (mm) | *L (m) | R (mmss/m) | RxL (mmss) | *Vseç m/s | h (mm) | a (mm) | h (mm) | a (mm)
1 | 1 | 545 | 249.5711 | 4.1 | 0.070559 | 0.28929 | 3.5 | 225 | 217.3079 | 225 | 220
2 | 4 | 2180 | 391.1297 | 4.1 | 0.11941 | 0.48958 | 5.7 | 250 | 480.3649 | 250 | 480
3 | 5 | 2725 | 426.2237 | 4.1 | 0.12142 | 0.4978 | 6 | 275 | 518.5758 | 275 | 520
4 | 8 | 4360 | 499.1421 | 4.1 | 0.14112 | 0.57858 | 7 | 300 | 651.9238 | 300 | 650
5 | 9 | 4905 | 514.9127 | 4.1 | 0.15288 | 0.62679 | 7.4 | 300 | 693.7703 | 300 | 700
6 | 12 | 6540 | 571.8391 | 4.1 | 0.16088 | 0.65963 | 8 | 325 | 789.8308 | 325 | 800
7 | 13 | 7085 | 587.8858 | 4.1 | 0.16442 | 0.6741 | 8.2 | 325 | 834.7805 | 325 | 840
8 | 16 | 8720 | 629.5742 | 4.1 | 0.17682 | 0.72495 | 8.8 | 325 | 957.3706 | 325 | 960
9 | 17 | 9265 | 641.6991 | 4.1 | 0.18145 | 0.74395 | 9 | 325 | 994.6017 | 325 | 1000
10 | 20 | 10900 | 673.9189 | 5.3 | 0.19658 | 1.0419 | 9.6 | 350 | 1018.631 | 350 | 1020
11 | 21 | 11445 | 683.4785 | 4.1 | 0.20199 | 0.82817 | 9.8 | 350 | 1047.7347 | 350 | 1050
12 | 23 | 12535 | 708.096 | 9 | 0.20301 | 1.8271 | 10 | 350 | 1124.5686 | 350 | 1125
13 | 24 | 13080 | 723.3257 | 4.1 | 0.19873 | 0.81481 | 10 | 350 | 1173.4629 | 350 | 1180
14 | 27 | 14715 | 767.2027 | 4.1 | 0.18737 | 0.76821 | 10 | 370 | 1248.7865 | 370 | 1250
15 | 28 | 15260 | 781.281 | 4.1 | 0.18399 | 0.75437 | 10 | 370 | 1295.0378 | 370 | 1300
16 | 31 | 16895 | 822.0706 | 4.1 | 0.17486 | 0.71694 | 10 | 380 | 1396.0605 | 380 | 1400
17 | 32 | 17440 | 835.2245 | 4.1 | 0.17211 | 0.70565 | 10 | 390 | 1404.1436 | 390 | 1400
18 | 35 | 19075 | 873.4987 | 4.1 | 0.16457 | 0.67473 | 10 | 400 | 1497.3875 | 400 | 1500
19 | 36 | 19620 | 885.8894 | 4.1 | 0.16227 | 0.66529 | 10 | 400 | 1540.17 | 400 | 1500
[5 empty] | Hm1 | 9.7966 | mmss
| 4- | BASINÇ KAYBI
|  |  | *Q (m3/h) | *Ad | Hm
| No | Kayıp C |  |  | mmSS
| *1- | Krt Dev K |  |  | 9.7966
| *2- | Isıtıcı Kay |  | 0 | 0
| *3 | Filtre K |  | 1 | 6
| *4- | Nemlen K |  | 0 | 0
| *5- | Soğut K |  | 0 | 0
| *6- | Hücre K |  | 1 | 4
| *7- | Damper K |  | 1 | 3
| *8 | Dinamk K | 20000 |  | 12
|  |  |  | Hm | 34.7966
| 5 | Seç Asp-Vant
| 5.1- | Debi (m3/h) | 20000
| 5.2- | Hm (mmss) | 50
| 5.3- | Güç(W) | 4300
| 4- | HAVA DEĞİŞİM KATSAYILARI-K
|  | HAVALANDIRILACAK MAHAL ADI |  |  | *ALAN | Katsayı | Debi | Havalan dırma Yöntemi
[5 empty] | (m2) | (m3/h/m2) | (m3/h)
| 57 | BÜYÜK GARAJ |  |  | 1106 | 20 | 22120 | Egzost
[5 empty] | TOPL H.DEBİSİ(m3/h) |  | 22120
|  |  | a | b | A(m2) | Q(m3/h) | V(m/h) | V(m/s)
| menfez hesabı |  | 35 | 30 | 0.105 | 700 | 6666.6667 | 1.8519
| menfez hesabı |  | 20 | 20 | 0.04 | 500 | 12500 | 3.4722
HAVALANDIRMA HESABI
BÖLÜM-2
Alan |  | 1106 | m2 |  | Konu=OTOPARK
Kanal İçi Hız Seçimi(V)
Ana Dağıt-Topl.Kanal |  |  |  |  | 8--10 | m/s | Menf Ad | Beher Debi
Branşman Kanal |  |  |  |  | 5--7 | m/s
Menfez |  |  |  |  | 2,5--3,5 | m/s |  | m3/h
*Topl Havalandırma Debi |  |  |  |  | 24000 | m3/h | 44 | 545.4545 |  | SEÇİLEN
Kritik Devre Kolon Hesabı | [7 empty] | Kanal Boyutları |  | Kanal Boyutları
No | Menfez Adedi | *Q (m3/h) | d (mm) | *L (m) | R (mmss/m) | RxL (mmss) | *Vseç m/s | h (mm) | a (mm) | h (mm) | a (mm)
1 | 1 | 545 | 249.5711 | 4.1 | 0.070559 | 0.28929 | 3.5 | 225 | 217.3079 | 225 | 220
2 | 4 | 2180 | 391.1297 | 4.1 | 0.11941 | 0.48958 | 5.7 | 250 | 480.3649 | 250 | 480
3 | 5 | 2725 | 426.2237 | 4.1 | 0.12142 | 0.4978 | 6 | 275 | 518.5758 | 275 | 520
4 | 8 | 4360 | 499.1421 | 4.1 | 0.14112 | 0.57858 | 7 | 300 | 651.9238 | 300 | 650
5 | 9 | 4905 | 514.9127 | 4.1 | 0.15288 | 0.62679 | 7.4 | 300 | 693.7703 | 300 | 700
6 | 12 | 6540 | 571.8391 | 4.1 | 0.16088 | 0.65963 | 8 | 325 | 789.8308 | 325 | 800
7 | 13 | 7085 | 587.8858 | 4.1 | 0.16442 | 0.6741 | 8.2 | 325 | 834.7805 | 325 | 840
8 | 16 | 8720 | 629.5742 | 4.1 | 0.17682 | 0.72495 | 8.8 | 325 | 957.3706 | 325 | 960
9 | 17 | 9265 | 641.6991 | 4.1 | 0.18145 | 0.74395 | 9 | 325 | 994.6017 | 325 | 1000
10 | 20 | 10900 | 673.9189 | 5.3 | 0.19658 | 1.0419 | 9.6 | 350 | 1018.631 | 350 | 1020
11 | 21 | 11445 | 683.4785 | 4.1 | 0.20199 | 0.82817 | 9.8 | 350 | 1047.7347 | 350 | 1050
[5 empty] | Hm1 | 7.1547 | mmss
| 4- | BASINÇ KAYBI
|  |  | *Q (m3/h) | *Ad | Hm
| No | Kayıp C |  |  | mmSS
| *1- | Krt Dev K |  |  | 7.1547
| *2- | Isıtıcı Kay |  | 0 | 0
| *3 | Filtre K |  | 1 | 6
| *4- | Nemlen K |  | 0 | 0
| *5- | Soğut K |  | 0 | 0
| *6- | Hücre K |  | 1 | 4
| *7- | Damper K |  | 1 | 3
| *8 | Dinamk K | 12000 |  | 7.2
|  |  |  | Hm | 27.3547
| 5 | Seç Asp-Vant
| 5.1- | Debi (m3/h) | 12000
| 5.2- | Hm (mmss) | 50
| 5.3- | Güç(W) | 2580
KONTROL:
|  | Qtopl(m3/h) | Alan(m2) | K(m3/h/m2)
|  | 32000 | 1100 | 29.0909
UYGUN