## 3NK3
[8 empty] | ISI | KAYBI |  | HESABI |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Tesisin | Adı: | MUSTAFA ÇETİN VE HİSS.
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı Kaybı | Hesabı |  |  | Zamlar
işaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat yükseklik | Yön | Toplam | Toplam ısı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  | A | k | t | Qo | Zo | Z w | Z h | Z | Qh=Q1+Qe
|  | cm | m | m | m2 | Ad | m2 | m2 | kcal/m | oC | Kcal/h | % | % | % | 1+% | Kcal/h
BODRUM KAT
|  |  | B01 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 25 | 127.4
DD |  | 20 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 1 | 1.96 | 21.84 | 0.491 | 25 | 268.086
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
dos |  |  |  |  | 16.9 |  |  | 16.9 | 0.52 | 12 | 105.456
[11 empty] | 551.8432 | 7 |  |  | 1.12 | 618.0644
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
985.4804
|  |  | B02 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 1 | 2.1 | 21.7 | 0.491 | 23 | 245.0581
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 16.9 |  |  | 16.9 | 0.52 | 10 | 87.88
[11 empty] | 523.5481 | 7 |  |  | 1.12 | 586.3739
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
949.4353
|  |  | B03 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2 | 2.8 | 5.6 | 1 | 1.96 | 3.64 | 0.491 | 21 | 37.532
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.76 | 3 | 14.784
dos |  |  |  |  | 7.6 |  |  | 9.3 | 0.52 | 8 | 38.688
[11 empty] | 215.03 | 7 |  |  | 1.12 | 240.8336
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
572.3245
|  |  | B04 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 3.3 | 2.8 | 9.24 | 1 | 2.1 | 7.14 | 0.491 | 23 | 80.632
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 13.5 |  |  | 13.5 | 0.52 | 10 | 70.2
[11 empty] | 341.442 | 7 |  |  | 1.12 | 382.4151
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
745.4765
|  |  | B05 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
dos |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.52 | 16 | 33.28
[11 empty] | 620.6584 | 7 |  |  | 1.12 | 695.1374
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
931.0094
|  |  | B06 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 2.1 | 5.74 | 0.491 | 23 | 64.8218
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 | 0.52 | 10 | 53.56
[11 empty] | 308.9918 | 7 |  |  | 1.12 | 346.0708
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
709.1323
|  |  | B07 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.4 | 2.52 | 1 |  | 2.52 | 2.6 | 25 | 163.8
DD |  | 20 | 4 | 2.8 | 11.2 | 1 | 2.52 | 8.68 | 0.491 | 25 | 106.547
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 3 | 2.8 | 8.4 | 1 | 1.89 | 6.51 | 1.76 | 7 | 80.2032
dos |  |  |  |  | 19.9 |  |  | 19.9 | 0.52 | 12 | 124.176
[11 empty] | 514.4162 | 7 |  |  | 1.12 | 576.1461
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
943.5621
|  |  | B08 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.2 | 2.8 | 6.16 | 1 | 1.96 | 4.2 | 0.491 | 21 | 43.3062
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.76 | 3 | 14.784
dos |  |  |  |  | 9.3 |  |  | 9.3 | 0.52 | 8 | 38.688
[11 empty] | 220.8042 | 7 |  |  | 1.12 | 247.3007
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
578.7916
|  |  | B09 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 | 2.1 | 5.18 | 0.491 | 23 | 58.4977
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 10.8 |  |  | 10.8 | 0.52 | 10 | 56.16
[11 empty] | 305.2677 | 7 |  |  | 1.12 | 341.8999
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
704.9613
|  |  | B10 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 11 | 2.8 | 30.8 | 1 | 2.1 | 28.7 | 0.491 | 23 | 324.1091
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 16.3 | 0.52 | 10 | 84.76
[11 empty] | 562.7991 | 7 |  |  | 1.12 | 630.335
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
993.3964
|  |  | B11 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
dos |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.52 | 16 | 38.272
[11 empty] | 625.6504 | 7 |  |  | 1.12 | 700.7284
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
936.6004
|  |  | B12 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 1 |  | 2.16 | 2.6 | 25 | 140.4
DD |  | 20 | 9 | 2.8 | 25.2 | 1 | 2.16 | 23.04 | 0.491 | 25 | 282.816
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
dos |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 | 0.52 | 12 | 104.208
[11 empty] | 567.114 | 7 |  |  | 1.12 | 635.1677
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
1002.5837
|  |  | B13 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
dos |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.52 | 16 | 38.272
[11 empty] | 625.6504 | 7 |  |  | 1.12 | 700.7284
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
936.6004
|  |  | B14 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.7 | 2.8 | 7.56 | 1 | 2.1 | 5.46 | 0.491 | 23 | 61.6598
ID |  | 20 | 1.7 | 2.8 | 4.76 | 1 |  | 4.76 | 1.31 | 10 | 62.356
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.52 | 10 | 16.64
[11 empty] | 294.5858 | 7 |  |  | 1.12 | 329.9361
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
692.9975
|  |  | B15 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 2.6 | 21 | 91.728
DD |  | 20 | 2.3 | 2.8 | 6.44 | 1 | 1.68 | 4.76 | 0.491 | 21 | 49.0804
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1.3 | 2.8 | 3.64 | 1 |  | 3.64 | 1.76 | 3 | 19.2192
dos |  |  |  |  | 6.7 |  |  | 9.3 | 0.52 | 8 | 38.688
[11 empty] | 215.7256 | 7 |  |  | 1.12 | 241.6126
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
573.1035
|  |  | B16 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 3.9 | 2.8 | 10.92 | 1 | 2.1 | 8.82 | 0.491 | 23 | 99.6043
ID |  | 20 | 3.9 | 2.8 | 10.92 | 1 |  | 10.92 | 1.31 | 10 | 143.052
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 16.3 | 0.52 | 10 | 84.76
[11 empty] | 481.3463 | 7 |  |  | 1.12 | 539.1078
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
902.1693
|  |  | B17 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 1 |  | 2.16 | 2.6 | 25 | 140.4
DD |  | 20 | 4.6 | 2.8 | 12.88 | 1 | 2.16 | 10.72 | 0.491 | 25 | 131.588
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 3.5 | 2.8 | 9.8 | 1 | 1.89 | 7.91 | 1.76 | 7 | 97.4512
dos |  |  |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 | 0.52 | 12 | 117.312
[11 empty] | 526.4412 | 7 |  |  | 1.12 | 589.6141
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
957.0301
|  |  | B18 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.2 | 2.8 | 6.16 | 1 | 1.96 | 4.2 | 0.491 | 21 | 43.3062
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.76 | 3 | 14.784
dos |  |  |  |  | 9.3 |  |  | 9.3 | 0.52 | 8 | 38.688
[11 empty] | 220.8042 | 7 |  |  | 1.12 | 247.3007
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
578.7916
|  |  | B19 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.4 | 2.8 | 6.72 | 1 | 2.1 | 4.62 | 0.491 | 23 | 52.1737
ID |  | 20 | 1.4 | 2.8 | 3.92 | 1 |  | 3.92 | 1.31 | 10 | 51.352
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 | 0.52 | 10 | 53.04
[11 empty] | 310.4957 | 7 |  |  | 1.12 | 347.7551
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
710.8166
|  |  | B20 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 1 | 2.1 | 21.7 | 0.491 | 23 | 245.0581
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 | 0.52 | 10 | 83.2
[11 empty] | 482.1881 | 7 |  |  | 1.12 | 540.0507
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
903.1121
|  |  | B21 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 6.9 | 2.8 | 19.32 | 1 | 2.1 | 17.22 | 0.491 | 23 | 194.4655
ID |  | 20 | 2.5 | 2.8 | 7 | 1 |  | 7 | 1.31 | 10 | 91.7
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
dos |  |  |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | 0.52 | 10 | 54.08
[11 empty] | 494.1755 | 7 |  |  | 1.12 | 553.4765
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
916.538
|  |  | B22 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
dos |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.52 | 16 | 38.272
[11 empty] | 625.6504 | 7 |  |  | 1.12 | 700.7284
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
936.6004
ZEMIN KAT
|  |  | Z01 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 25 | 127.4
DD |  | 20 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 1 | 1.96 | 21.84 | 0.491 | 25 | 268.086
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
[11 empty] | 446.3872 | 7 |  |  | 1.12 | 499.9537
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
867.3697
|  |  | Z02 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 1 | 2.1 | 21.7 | 0.491 | 23 | 245.0581
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 435.6681 | 7 |  |  | 1.12 | 487.9483
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
851.0097
|  |  | Z03 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2 | 2.8 | 5.6 | 1 | 1.96 | 3.64 | 0.491 | 21 | 37.532
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.76 | 3 | 14.784
[11 empty] | 176.342 | 7 |  |  | 1.12 | 197.5031
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
528.994
|  |  | Z04 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 3.3 | 2.8 | 9.24 | 1 | 2.1 | 7.14 | 0.491 | 23 | 80.632
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 271.242 | 7 |  |  | 1.12 | 303.7911
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
666.8525
|  |  | Z05 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
[11 empty] | 587.3784 | 7 |  |  | 1.12 | 657.8638
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
893.7358
|  |  | Z06 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 2.1 | 5.74 | 0.491 | 23 | 64.8218
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 255.4318 | 7 |  |  | 1.12 | 286.0836
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
649.1451
|  |  | Z07 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.4 | 2.52 | 1 |  | 2.52 | 2.6 | 25 | 163.8
DD |  | 20 | 4 | 2.8 | 11.2 | 1 | 2.52 | 8.68 | 0.491 | 25 | 106.547
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 3 | 2.8 | 8.4 | 1 | 1.89 | 6.51 | 1.76 | 7 | 80.2032
[11 empty] | 390.2402 | 7 |  |  | 1.12 | 437.069
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
804.485
|  |  | Z08 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.2 | 2.8 | 6.16 | 1 | 1.96 | 4.2 | 0.491 | 21 | 43.3062
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.76 | 3 | 14.784
[11 empty] | 182.1162 | 7 |  |  | 1.12 | 203.9701
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
535.461
|  |  | Z09 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 | 2.1 | 5.18 | 0.491 | 23 | 58.4977
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 249.1077 | 7 |  |  | 1.12 | 279.0007
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
642.0621
|  |  | Z10 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 11 | 2.8 | 30.8 | 1 | 2.1 | 28.7 | 0.491 | 23 | 324.1091
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 478.0391 | 7 |  |  | 1.12 | 535.4038
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
898.4652
|  |  | Z11 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
[11 empty] | 587.3784 | 7 |  |  | 1.12 | 657.8638
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
893.7358
|  |  | Z12 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 2.1 | 5.74 | 0.491 | 23 | 64.8218
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 218.7518 | 7 |  |  | 1.12 | 245.002
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
608.0635
|  |  | Z13 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
[11 empty] | 587.3784 | 7 |  |  | 1.12 | 657.8638
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
893.7358
|  |  | Z14 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 9 | 2.8 | 25.2 | 1 | 2.1 | 23.1 | 0.491 | 23 | 260.8683
ID |  | 20 | 1.7 | 2.8 | 4.76 | 1 |  | 4.76 | 1.31 | 10 | 62.356
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 477.1543 | 7 |  |  | 1.12 | 534.4128
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
897.4743
|  |  | Z15 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 2.6 | 21 | 91.728
DD |  | 20 | 2.3 | 2.8 | 6.44 | 1 | 1.68 | 4.76 | 0.491 | 21 | 49.0804
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1.3 | 2.8 | 3.64 | 1 |  | 3.64 | 1.76 | 3 | 19.2192
[11 empty] | 177.0376 | 7 |  |  | 1.12 | 198.2821
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
529.7729
|  |  | Z16 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 3.9 | 2.8 | 10.92 | 1 | 2.1 | 8.82 | 0.491 | 23 | 99.6043
ID |  | 20 | 3.9 | 2.8 | 10.92 | 1 |  | 10.92 | 1.31 | 10 | 143.052
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 396.5863 | 7 |  |  | 1.12 | 444.1766
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
807.2381
|  |  | Z17 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 1 |  | 2.16 | 2.6 | 25 | 140.4
DD |  | 20 | 4.6 | 2.8 | 12.88 | 1 | 2.16 | 10.72 | 0.491 | 25 | 131.588
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 3.5 | 2.8 | 9.8 | 1 | 1.89 | 7.91 | 1.76 | 7 | 97.4512
[11 empty] | 409.1292 | 7 |  |  | 1.12 | 458.2247
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 367.416 |  |  |  |  | 367.416
825.6407
|  |  | Z18 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.2 | 2.8 | 6.16 | 1 | 1.96 | 4.2 | 0.491 | 21 | 43.3062
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.76 | 3 | 14.784
[11 empty] | 182.1162 | 7 |  |  | 1.12 | 203.9701
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1.2 | 331.4909 |  |  |  |  | 331.4909
535.461
|  |  | Z19 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 2.4 | 2.8 | 6.72 | 1 | 2.1 | 4.62 | 0.491 | 23 | 52.1737
ID |  | 20 | 1.4 | 2.8 | 3.92 | 1 |  | 3.92 | 1.31 | 10 | 51.352
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 257.4557 | 7 |  |  | 1.12 | 288.3503
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
651.4118
|  |  | Z20 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 1 | 2.1 | 21.7 | 0.491 | 23 | 245.0581
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 398.9881 | 7 |  |  | 1.12 | 446.8667
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 | 1.2 | 363.0614 |  |  |  |  | 363.0614
809.9281
|  |  | Z21 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0.491 | 29 | 239.2152
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
[11 empty] | 587.3784 | 7 |  |  | 1.12 | 657.8638
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 | 1 | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
893.7358
1.NORMAL KAT
|  |  | N01 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 4.3 | 2.8 | 12.04 | 1 | 2.1 | 9.94 | 0.491 | 23 | 112.2524
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 266.1824 | 7 |  |  | 1.12 | 298.1243
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
600.6755
|  |  | N02 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 2 |  | 3.92 | 2.6 | 25 | 254.8
DD |  | 20 | 9.5 | 2.8 | 26.6 | 1 | 3.92 | 22.68 | 0.491 | 25 | 278.397
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
DK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 5 | 22.05
[11 empty] | 606.1482 | 7 |  |  | 1.12 | 678.886
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1119.7852
|  |  | N03 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.1 | 2.8 | 5.88 | 1 | 1.96 | 3.92 | 0.491 | 21 | 40.4191
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 204.0063 | 7 |  |  | 1.12 | 228.4871
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
504.7295
|  |  | N04 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 7.5 | 2.8 | 21 | 1 | 1.96 | 19.04 | 0.491 | 23 | 215.0187
ID |  | 20 | 2.7 | 2.8 | 7.56 | 1 |  | 7.56 | 1.31 | 10 | 99.036
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 459.6127 | 7 |  |  | 1.12 | 514.7662
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
817.3174
|  |  | N05 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
[11 empty] | 456.6061 | 7 |  |  | 1.12 | 511.3988
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
747.2708
|  |  | N06 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 1.96 | 5.88 | 0.491 | 23 | 66.4028
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
MD |  | 10 | 3.7 | 2.75 | 10.175 | 1 | 1.89 | 8.285 | 1.76 | 12 | 174.9792
[11 empty] | 405.28 | 7 |  |  | 1.12 | 453.9136
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
756.4648
|  |  | N07 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.4 | 2.52 | 1 |  | 2.52 | 2.6 | 25 | 163.8
DD |  | 20 | 4 | 2.8 | 11.2 | 1 | 2.52 | 8.68 | 0.491 | 25 | 106.547
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
[11 empty] | 321.2482 | 7 |  |  | 1.12 | 359.798
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
800.6972
|  |  | N08 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.2 | 2.8 | 6.16 | 1 | 1.96 | 4.2 | 0.491 | 21 | 43.3062
IK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 3 | 13.23
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 191.9022 | 7 |  |  | 1.12 | 214.9305
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
491.1729
|  |  | N09 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 5.6 | 2.8 | 15.68 | 1 | 1.96 | 13.72 | 0.491 | 23 | 154.94
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 318.838 | 7 |  |  | 1.12 | 357.0985
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
659.6497
|  |  | N10 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 11 | 2.8 | 30.8 | 1 | 1.96 | 28.84 | 0.491 | 23 | 325.6901
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 489.5881 | 7 |  |  | 1.12 | 548.3387
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
850.8899
|  |  | N11 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
[11 empty] | 456.6061 | 7 |  |  | 1.12 | 511.3988
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
747.2708
|  |  | N12 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 1.96 | 5.88 | 0.491 | 23 | 66.4028
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 230.3008 | 7 |  |  | 1.12 | 257.9369
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
560.4881
|  |  | N13 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
[11 empty] | 456.6061 | 7 |  |  | 1.12 | 511.3988
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
747.2708
|  |  | N14 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 |  | 2.8 | 2.6 | 23 | 167.44
DD |  | 20 | 6.5 | 2.8 | 18.2 | 1 | 2.8 | 15.4 | 0.491 | 23 | 173.9122
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
DK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 5 | 22.05
[11 empty] | 391.7522 | 7 |  |  | 1.12 | 438.7625
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
741.3137
|  |  | N15 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 2.7 | 2.8 | 7.56 | 1 | 1.96 | 5.6 | 0.491 | 23 | 63.2408
ID |  | 20 | 1.7 | 2.8 | 4.76 | 1 |  | 4.76 | 1.31 | 10 | 62.356
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 271.1548 | 7 |  |  | 1.12 | 303.6934
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
606.2446
|  |  | N16 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.5 | 2.8 | 7 | 1 | 1.96 | 5.04 | 0.491 | 21 | 51.9674
IK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 3 | 13.23
ID |  | 20 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 |  | 4.2 | 1.31 | 10 | 55.02
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 255.5834 | 7 |  |  | 1.12 | 286.2535
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
562.4959
|  |  | N17 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 1 |  | 3.96 | 2.6 | 25 | 257.4
DD |  | 20 | 4.8 | 2.8 | 13.44 | 1 | 3.96 | 9.48 | 0.491 | 25 | 116.367
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
MD |  | 10 | 3.7 | 2.75 | 10.175 | 1 | 1.89 | 8.285 | 1.76 | 12 | 174.9792
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
[11 empty] | 599.6474 | 7 |  |  | 1.12 | 671.6051
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1112.5043
|  |  | N18 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 1 |  | 3.96 | 2.6 | 25 | 257.4
DD |  | 20 | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 1 | 3.96 | 11.44 | 0.491 | 25 | 140.426
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
MD |  | 10 | 3.5 | 2.75 | 9.625 | 1 | 1.89 | 7.735 | 1.76 | 12 | 163.3632
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
[11 empty] | 612.0904 | 7 |  |  | 1.12 | 685.5412
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1126.4404
|  |  | N19 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.5 | 2.8 | 7 | 1 | 1.96 | 5.04 | 0.491 | 21 | 51.9674
IK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 3 | 13.23
ID |  | 20 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 |  | 4.2 | 1.31 | 10 | 55.02
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 255.5834 | 7 |  |  | 1.12 | 286.2535
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
562.4959
|  |  | N20 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 3.9 | 2.8 | 10.92 | 1 | 1.96 | 8.96 | 0.491 | 23 | 101.1853
ID |  | 20 | 1.4 | 2.8 | 3.92 | 1 |  | 3.92 | 1.31 | 10 | 51.352
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 298.0953 | 7 |  |  | 1.12 | 333.8667
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
636.4179
|  |  | N21 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 10 | 2.8 | 28 | 1 | 1.96 | 26.04 | 0.491 | 23 | 294.0697
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 457.9677 | 7 |  |  | 1.12 | 512.9238
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
815.475
|  |  | N22 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 7 | 2.8 | 19.6 | 1 | 1.96 | 17.64 | 0.491 | 23 | 199.2085
ID |  | 20 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 |  | 4.2 | 1.31 | 10 | 55.02
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
[11 empty] | 399.7865 | 7 |  |  | 1.12 | 447.7609
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
750.3121
|  |  | N23 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
[11 empty] | 456.6061 | 7 |  |  | 1.12 | 511.3988
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
747.2708
2.NORMAL KAT
|  |  | N01 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 4.3 | 2.8 | 12.04 | 1 | 2.1 | 9.94 | 0.491 | 23 | 112.2524
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 0.359 | 23 | 115.598
[11 empty] | 381.7804 | 7 |  |  | 1.12 | 427.5941
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
730.1453
|  |  | N02 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 2 |  | 3.92 | 2.6 | 25 | 254.8
DD |  | 20 | 9.5 | 2.8 | 26.6 | 1 | 3.92 | 22.68 | 0.491 | 25 | 278.397
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
DK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 5 | 22.05
tav |  |  |  |  | 20.2 |  |  | 20.2 | 0.359 | 23 | 166.7914
[11 empty] | 772.9396 | 7 |  |  | 1.12 | 865.6924
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1306.5916
|  |  | N03 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.1 | 2.8 | 5.88 | 1 | 1.96 | 3.92 | 0.491 | 21 | 40.4191
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 3 | 17.01
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 | 0.359 | 23 | 61.9275
[11 empty] | 265.9338 | 7 |  |  | 1.12 | 297.8459
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
574.0883
|  |  | N04 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 7.5 | 2.8 | 21 | 1 | 1.96 | 19.04 | 0.491 | 23 | 215.0187
ID |  | 20 | 2.7 | 2.8 | 7.56 | 1 |  | 7.56 | 1.31 | 10 | 99.036
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 17.4 | 0.359 | 23 | 143.6718
[11 empty] | 603.2845 | 7 |  |  | 1.12 | 675.6787
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
978.2299
|  |  | N05 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.359 | 23 | 33.028
[11 empty] | 489.6341 | 7 |  |  | 1.12 | 548.3902
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
784.2622
|  |  | N06 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 1.96 | 5.88 | 0.491 | 23 | 66.4028
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
MD |  | 10 | 3.7 | 2.75 | 10.175 | 1 | 1.89 | 8.285 | 1.76 | 12 | 174.9792
tav |  |  |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 | 0.359 | 23 | 85.0471
[11 empty] | 490.3271 | 7 |  |  | 1.12 | 549.1664
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
851.7176
|  |  | N07 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 1.4 | 2.52 | 1 |  | 2.52 | 2.6 | 25 | 163.8
DD |  | 20 | 4 | 2.8 | 11.2 | 1 | 2.52 | 8.68 | 0.491 | 25 | 106.547
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
tav |  |  |  |  | 22.9 |  |  | 22.9 | 0.359 | 23 | 189.0853
[11 empty] | 510.3335 | 7 |  |  | 1.12 | 571.5735
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1012.4727
|  |  | N08 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.2 | 2.8 | 6.16 | 1 | 1.96 | 4.2 | 0.491 | 21 | 43.3062
IK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 3 | 13.23
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 8.9 |  |  | 8.9 | 0.359 | 23 | 73.4873
[11 empty] | 265.3895 | 7 |  |  | 1.12 | 297.2362
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
573.4786
|  |  | N09 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 5.6 | 2.8 | 15.68 | 1 | 1.96 | 13.72 | 0.491 | 23 | 154.94
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 14.78 |  |  | 14.78 | 0.359 | 23 | 122.0385
[11 empty] | 440.8764 | 7 |  |  | 1.12 | 493.7816
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
796.3328
|  |  | N10 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 11 | 2.8 | 30.8 | 1 | 1.96 | 28.84 | 0.491 | 23 | 325.6901
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 16.75 |  |  | 16.75 | 0.359 | 23 | 138.3047
[11 empty] | 627.8929 | 7 |  |  | 1.12 | 703.24
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1005.7912
|  |  | N11 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.359 | 23 | 37.1565
[11 empty] | 493.7626 | 7 |  |  | 1.12 | 553.0141
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
788.8861
|  |  | N12 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 | 1.96 | 5.88 | 0.491 | 23 | 66.4028
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 | 0.359 | 23 | 80.9186
[11 empty] | 311.2194 | 7 |  |  | 1.12 | 348.5658
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
651.117
|  |  | N13 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.359 | 23 | 35.5051
[11 empty] | 492.1112 | 7 |  |  | 1.12 | 551.1645
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
787.0365
|  |  | N14 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 |  | 2.8 | 2.6 | 23 | 167.44
DD |  | 20 | 6.5 | 2.8 | 18.2 | 1 | 2.8 | 15.4 | 0.491 | 23 | 173.9122
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
DK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 5 | 22.05
tav |  |  |  |  | 13.4 |  |  | 13.4 | 0.359 | 23 | 110.6438
[11 empty] | 502.396 | 7 |  |  | 1.12 | 562.6835
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
865.2347
|  |  | N15 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 2.7 | 2.8 | 7.56 | 1 | 1.96 | 5.6 | 0.491 | 23 | 63.2408
ID |  | 20 | 1.7 | 2.8 | 4.76 | 1 |  | 4.76 | 1.31 | 10 | 62.356
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 0.359 | 23 | 99.084
[11 empty] | 370.2388 | 7 |  |  | 1.12 | 414.6675
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
717.2187
|  |  | N16 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.5 | 2.8 | 7 | 1 | 1.96 | 5.04 | 0.491 | 21 | 51.9674
IK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 3 | 13.23
ID |  | 20 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 |  | 4.2 | 1.31 | 10 | 55.02
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 | 0.359 | 23 | 64.4046
[11 empty] | 319.988 | 7 |  |  | 1.12 | 358.3866
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
634.629
|  |  | N17 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 1 |  | 3.96 | 2.6 | 25 | 257.4
DD |  | 20 | 4.8 | 2.8 | 13.44 | 1 | 3.96 | 9.48 | 0.491 | 25 | 116.367
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
MD |  | 10 | 3.7 | 2.75 | 10.175 | 1 | 1.89 | 8.285 | 1.76 | 12 | 174.9792
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
tav |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 | 0.359 | 23 | 173.397
[11 empty] | 773.0444 | 7 |  |  | 1.12 | 865.8097
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1306.7089
|  |  | N18 | SALON |  | 22C
TP |  |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 1 |  | 3.96 | 2.6 | 25 | 257.4
DD |  | 20 | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 1 | 3.96 | 11.44 | 0.491 | 25 | 140.426
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 7 | 39.69
MD |  | 10 | 3.5 | 2.75 | 9.625 | 1 | 1.89 | 7.735 | 1.76 | 12 | 163.3632
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.89 | 0.91 | 1.76 | 7 | 11.2112
tav |  |  |  |  | 25.6 |  |  | 25.6 | 0.359 | 23 | 211.3792
[11 empty] | 823.4696 | 7 |  |  | 1.12 | 922.286
|  |  | Qs= | 1.2 | 3 | 5.4 | 0.9 | 0.84 | 25 | 1.2 | 440.8992 |  |  |  |  | 440.8992
1363.1852
|  |  | N19 | MUTFAK |  | 18C
TP |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 2 |  | 1.96 | 2.6 | 21 | 107.016
DD |  | 20 | 2.5 | 2.8 | 7 | 1 | 1.96 | 5.04 | 0.491 | 21 | 51.9674
IK |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  | 1.47 | 3 | 3 | 13.23
ID |  | 20 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 |  | 4.2 | 1.31 | 10 | 55.02
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0.359 | 23 | 86.6985
[11 empty] | 342.2819 | 7 |  |  | 1.12 | 383.3558
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 21 | 1 | 276.2424 |  |  |  |  | 276.2424
659.5982
|  |  | N20 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 3.9 | 2.8 | 10.92 | 1 | 1.96 | 8.96 | 0.491 | 23 | 101.1853
ID |  | 20 | 1.4 | 2.8 | 3.92 | 1 |  | 3.92 | 1.31 | 10 | 51.352
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 0.359 | 23 | 113.9466
[11 empty] | 412.0419 | 7 |  |  | 1.12 | 461.4869
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
764.0381
|  |  | N21 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 10 | 2.8 | 28 | 1 | 1.96 | 26.04 | 0.491 | 23 | 294.0697
ID |  | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1.31 | 10 | 18.34
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 20.6 |  |  | 20.6 | 0.359 | 23 | 170.0942
[11 empty] | 628.0619 | 7 |  |  | 1.12 | 703.4294
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1005.9806
|  |  | N22 | Y.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 2.6 | 23 | 117.208
DD |  | 20 | 7 | 2.8 | 19.6 | 1 | 1.96 | 17.64 | 0.491 | 23 | 199.2085
ID |  | 20 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 |  | 4.2 | 1.31 | 10 | 55.02
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | 0.359 | 23 | 85.8728
[11 empty] | 485.6593 | 7 |  |  | 1.12 | 543.9384
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
846.4896
|  |  | N23 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 | 0.359 | 23 | 55.3219
[11 empty] | 511.928 | 7 |  |  | 1.12 | 573.3593
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
809.2313
ÇATI KAT
|  |  | Ç01 | HOL |  | 20C
TP |  |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 10.5 | 2.8 | 29.4 | 1 | 2.1 | 27.3 | 0.491 | 23 | 308.2989
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 0.359 | 23 | 113.9466
[11 empty] | 641.2055 | 7 |  |  | 1.12 | 718.1502
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1020.7014
|  |  | Ç02 | S.ODA |  | 20C
TP |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 3.3 | 2.8 | 9.24 | 1 | 2.1 | 7.14 | 0.491 | 23 | 80.632
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 0.359 | 23 | 113.9466
[11 empty] | 385.1886 | 7 |  |  | 1.12 | 431.4113
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
733.9625
|  |  | Ç03 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 | 0.359 | 23 | 55.3219
[11 empty] | 511.928 | 7 |  |  | 1.12 | 573.3593
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
809.2313
|  |  | Ç04 | HOL |  | 20C
TP |  |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 10.5 | 2.8 | 29.4 | 1 | 2.1 | 27.3 | 0.491 | 23 | 308.2989
ID |  | 20 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 27.2 |  |  | 27.2 | 0.359 | 23 | 224.5904
[11 empty] | 751.8493 | 7 |  |  | 1.12 | 842.0712
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1144.6224
|  |  | Ç05 | S.ODA |  | 20C
TP |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 11.5 | 2.8 | 32.2 | 1 | 2.1 | 30.1 | 0.491 | 23 | 339.9193
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 16.5 | 0.359 | 23 | 136.2405
[11 empty] | 630.0898 | 7 |  |  | 1.12 | 705.7006
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1008.2518
|  |  | Ç06 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.359 | 23 | 39.6336
[11 empty] | 496.2397 | 7 |  |  | 1.12 | 555.7884
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
791.6604
|  |  | Ç07 | S.ODA |  | 20C
TP |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 10.4 | 2.8 | 29.12 | 1 | 2.1 | 27.02 | 0.491 | 23 | 305.1369
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 | 0.359 | 23 | 173.397
[11 empty] | 632.4639 | 7 |  |  | 1.12 | 708.3595
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1010.9107
|  |  | Ç08 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.359 | 23 | 24.771
[11 empty] | 481.3771 | 7 |  |  | 1.12 | 539.1423
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
775.0143
|  |  | Ç09 | HOL |  | 20C
TP |  |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 11 | 2.8 | 30.8 | 1 | 2.1 | 28.7 | 0.491 | 23 | 324.1091
ID |  | 20 | 2 | 2.8 | 5.6 | 1 |  | 5.6 | 1.31 | 10 | 73.36
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 2 |  | 3.78 | 3 | 5 | 56.7
DK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
MD |  | 10 | 3.5 | 2.75 | 9.625 | 1 | 1.89 | 7.735 | 1.76 | 12 | 163.3632
tav |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 23.7 | 0.359 | 23 | 195.6909
[11 empty] | 967.1532 | 7 |  |  | 1.12 | 1083.2116
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1385.7628
|  |  | Ç10 | HOL |  | 20C
TP |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 11 | 2.8 | 30.8 | 1 | 2.1 | 28.7 | 0.491 | 23 | 324.1091
ID |  | 20 | 2 | 2.8 | 5.6 | 1 |  | 5.6 | 1.31 | 10 | 73.36
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 2 |  | 3.78 | 3 | 5 | 56.7
MD |  | 10 | 1.5 | 2.75 | 4.125 | 1 | 3.78 | 0.345 | 1.76 | 12 | 7.2864
tav |  |  |  |  | 20.8 |  |  | 20.8 | 0.359 | 23 | 171.7456
[11 empty] | 758.7811 | 7 |  |  | 1.12 | 849.8348
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1152.386
|  |  | Ç11 | BANYO |  | 26C
DD |  | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.48 | 1 |  | 4.48 | 0.491 | 26 | 57.1917
IK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 11 | 55.44
ID |  | 10 | 6 | 2.8 | 16.8 | 1 | 1.68 | 15.12 | 1.76 | 11 | 292.7232
ID |  | 10 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 |  | 7.28 | 1.76 | 4 | 51.2512
tav |  |  |  |  | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.359 | 23 | 35.5051
[11 empty] | 492.1112 | 7 |  |  | 1.12 | 551.1645
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.84 | 26 |  | 235.872 |  |  |  |  | 235.872
787.0365
|  |  | Ç12 | S.ODA |  | 20C
TP |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 7 | 2.8 | 19.6 | 1 | 2.1 | 17.5 | 0.491 | 23 | 197.6275
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 3 | 5 | 28.35
tav |  |  |  |  | 12.4 |  |  | 12.4 | 0.359 | 23 | 102.3868
[11 empty] | 453.9443 | 7 |  |  | 1.12 | 508.4176
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
810.9688
|  |  | Ç13 | HOL |  | 20C
TP |  |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 |  | 2.1 | 2.6 | 23 | 125.58
DD |  | 20 | 9.2 | 2.8 | 25.76 | 1 | 2.1 | 23.66 | 0.491 | 23 | 267.1924
ID |  | 10 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 1.31 | 10 | 36.68
IK |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 2 |  | 3.78 | 3 | 5 | 56.7
DK |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 3 | 5 | 25.2
MD |  | 10 | 1.1 | 2.75 | 3.025 | 1 | 1.68 | 1.345 | 1.76 | 12 | 28.4064
tav |  |  |  |  | 21.1 |  |  | 21.1 | 0.359 | 23 | 174.2227
[11 empty] | 713.9815 | 7 |  |  | 1.12 | 799.6593
|  |  | Qs= | 1 | 3 | 5.8 | 0.9 | 0.84 | 23 |  | 302.5512 |  |  |  |  | 302.5512
1102.2105
T
T
T

## RAD.TEF.-2
FANCOİL TEFERRUATI CETVELİ
|  | Odanın |  |  | Fancoil
|  | Sıcaklığı | Hesap edilen Soğutma Yükü | Hesap edilen Isıtma Yükü | Fancoil Soğutma Kapasitesi |  |  |  |  | Musluk |  | Rekor
No | Mahal Adı | °C | kcal/h | kcal/h | kcal/h | Fancoil Tipi TFT-08 | Gurup | Konsol | Kelepçe | 1" | 1" | 1" | 1"
ZEMİN KAT
Z01 | OFİS | 20 | 116500 | 86300 | 5300 | TFT-08 | 22 | 44 | 22 | 22 |  | 22
Z02 | OFİS | 20 | 37500 | 27650 | 5300 | TFT-08 | 7 | 14 | 7 | 7 |  | 7
Z03 | GİRİŞ H. | 20 | 15500 | 11740 | 5300 | TFT-08 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3
Z04 | TOPL.OD. | 20 | 2400 | 1780 | 2400 | TFT-04 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1
Z05 | TOPL.OD. | 20 | 2400 | 1780 | 2400 | TFT-04 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
Z06 | TOPL.OD. | 20 | 5300 | 3950 | 5300 | TFT-08 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1
Z07 | OFİS | 20 | 15650 | 11790 | 5300 | TFT-08 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3
Z08 | KORİDOR | 20 | 10240 | 7300 | 5300 | TFT-08 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
Z09 | KORİDOR | 20 | 15800 | 11850 | 5300 | TFT-08 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3
NORMAL+ÇATI KAT
1N01 | OFİS | 20 | 116500 | 86300 | 5300 | TFT-08 | 22 | 44 | 22 | 22 |  | 22
1N02 | KORİDOR | 20 | 10240 | 7300 | 5300 | TFT-08 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
1N03 | OFİS | 20 | 90200 | 67050 | 5300 | TFT-08 | 20 | 40 | 20 | 20 |  | 20
2N01 | OFİS | 20 | 15400 | 11250 | 5300 | TFT-08 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3
2N02 | KORİDOR | 20 | 10240 | 7300 | 5300 | TFT-08 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
2N03 | OFİS | 20 | 90600 | 67150 | 5300 | TFT-08 | 20 | 40 | 20 | 20 |  | 20
3N01 | OFİS | 20 | 15800 | 11850 | 5300 | TFT-08 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3
3N02 | KORİDOR | 20 | 10640 | 7440 | 5300 | TFT-08 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
3N03 | OFİS | 20 | 90600 | 67150 | 5300 | TFT-08 | 20 | 40 | 20 | 20 |  | 20
4N01 | OFİS | 20 | 15800 | 11850 | 5300 | TFT-08 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3
4N02 | KORİDOR | 20 | 10640 | 7440 | 5300 | TFT-08 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
4N03 | OFİS | 20 | 74600 | 55300 | 5300 | TFT-08 | 14 | 28 | 14 | 14 |  | 14
Ç01 | OFİS | 20 | 5420 | 3825 | 5300 | TFT-08 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1
Ç02 | KORİDOR | 20 | 10640 | 7440 | 5300 | TFT-08 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2
Ç03 | OFİS | 20 | 21330 | 15790 | 5300 | TFT-08 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Ç04 | OFİS | 20 | 22650 | 16500 | 5300 | TFT-08 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 4