## Sayfa1
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
İşaret | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik Motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
N01-Oda-20 C | pen-1 | Qgünrad | D | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| pen-2 | Qgünrad | KD-GD | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 350 | 0.65 | [6 empty] | 443.625
| pen-3 | Qgünrad | B | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| pen-4 | Qgünrad | KB-GB | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 350 | 0.65 | [6 empty] | 443.625
| pen-5 | Qgünrad | G | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 200 | 0.65 | [6 empty] | 253.5
| pen-6 | Qgünrad | K | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 50 | 0.65 | [6 empty] | 63.375
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 64
| dd-1 | Qduvkonv | KD-D GD-K | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 60
| dd-2 | Qduvkonv | G-KB | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 15 |  |  |  |  | 90
| dd-3 | Qduvkonv | B-GB | > | 6 | 3 | 18 | 1 | 11.7 | 6.3 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 63
| penk-1 | Qpenkonv |  | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 81.9
| ins-1 | Qinsan | Konut | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
| ins-2 | Qinsan | Okul,Tiy | > | [10 empty] | 110 | 30 |  |  | 3300
| ins-3 | Qinsan | Ofis,Mağ Otel,Dük | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
| ins-4 | Qinsan | Banka | > | [10 empty] | 145 | 30 |  |  | 4350
| ins-5 | Qinsan | Restau | > | [10 empty] | 160 | 30 |  |  | 4800
| ins-6 | Qinsan | Bar,Disk | > | [10 empty] | 245 | 10 |  |  | 2450
| ins-7 | Qinsan | Spor Sal | > | [10 empty] | 425 | 30 |  |  | 12750
| ayd-1 | Qaydınl | Konut | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 160
| ayd-2 | Qaydınl | Ofis, Topl Salonu | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 640
| ayd-3 | Qaydınl | Mağaza Şovrum | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 1600
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430 | Teorik Hesap
| h-1 | Qhavalan | Konut |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.464 |  | 16.24 | 6306.4517 | 1688.6354
| h-1 | Qhavalan | Resta, Kafe |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.2 |  | 7 | 6306.4517 | 1623.9554
| h-2 | Qhavalan | Bar |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 1.6 |  | 80 | 6306.4517 | 2134.9554
| h-3 | Qhavalan | Topl .S. |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.26667 |  | 9.3333 | 6306.4517 | 1640.2887
| h-4 | Qhavalan | Ofis |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 1.0667 |  | 37.3333 | 6306.4517 | 1836.2887
| h-5 | Qhavalan | Mağaza, Şovrum |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.8 |  | 16 | 6306.4517 | 1686.9554
| h-6 | Qhavalan | Süper market |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 1.6 |  | 40 | 6306.4517 | 1138.3912
| h-7 | Qhavalan | Sınıf |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.32 |  | 8 | 6306.4517 | 1058.6565
| h-8 | Qhavalan | Kütüphan |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.8 |  | 20 | 6306.4517 | 1142.6565
| h-9 | Qhavalan | Spor S. |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.4 |  | 20 | 6306.4517 | 1142.6565
| h-10 | Qhavalan | Berber, Kuaför |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.64 |  | 32 | 6306.4517 | 1798.9554
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahalin Isı Kaybı kcal/h |  |  |  | 25900
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü (kW) |  |  |  | 40.657
MAHALİN ISI KAYBI KEŞFİ İÇİN TEMEL BİLGİ: 1-Mahalin ısı kaybı keşfi için öncelikle Tablo-2 nin yardımıyla(Model1,Model-2,Model-3 göre)ve de Tablo-3 deki Bilgi tablosu ile optimum ısı kaybı değeri saptanır.(Bu ısı kaybı değeri; Tablo-1 deki ısı kaybı değeri olarak (1976 kcal/h) yerine konur.Bu değere göre sistemin enfiltrasyondan dolayı olan ısı kaybı;mahal ısı kaybından,diğer kayıplar çıkarılarak bulunur..Yukarıdaki tabloda turkuaz mavisi renkli zamsız enfiltrasyon kaybı teorik olarak hesaplana değer olmasına karşın,gül rengi değeri olarak hesaplanan değerin çok altındadır.Bu nedenle yapılan hesap tablosu,teorik hesabın üstünde olduğu için geçerlidir.) 2-Bu ısı kaybı değeri sarıyla belirtilen yere konur ve tablo kaba olarak tamamlanmış olur. 3-Bu ana tablodan Bodrum kat-ara kat-çatı-üst normal kat tablosu türetilir(kopyalanır-yapıştırılı-katla vs ilgisi olmayan satırlar silinir. 4-Türetilen bodrum kat-ara kat-en üst normal kat tablolarından ilgili katların mahal tabloları türetilir ve işlenir. 5-En sonunda tablo-2/tablo-3/tablo-4 vs ekle-sil de sil komutunda satır sil ile satır tanımlanarak(karartılarak) silinir.Hesap formu ;sütunlar-düzenlenip-daraltılarak A4 boyutuna getirilir.
1Model İçin 2.BÖLGE Değerleri |  |  | S | C | Kdd
|  |  | 2260 | 7 | 0.6
MAHALİN ISI KAYBI KEŞFİ İÇİN-TABLO-2
Alan (m2) | Kat Yük. H(m) | Cam Alanı (m2) | Stropor Kalınlığı (cm) | 1Model Isı Kaybı kcal/h | 1Model Isı Yoğun. Kcal/hm2 | 2Model Isı Kaybı kcal/h | 2Model Isı Yoğun. Kcal/hm2 | 3Model Yıllık Isıt Enerji (İZODER) kwh/m3 | 3Model Isı Kaybı kcal/h | 3Model Isı Yoğun. Kcal/hm2
16 | 3 | 1.95 | 4 | 1528.3766 | 95.5235 | 1976.2619 | 123.5164 | 21 | 1169.28 | 73.08
BİLGİ:….ISI KAYBI HESABI İÇİN KRİTERLER-TABLO-3
1-MAHALİN ISI KAYBI (HESABININ) KEŞFİ İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER: 1-Ampirik formül:1,2 için1.Model-2.Model için açık sarı değerlere giriş yapılır.Isı kaybı ve yoğunluğu otomatik olarak hesaplanır 2-3.Modelde İZODER den hesaplanan yıllık Q(kwh/m3) değeri girilir(açık sarı) ve buna bağlı olarak ısı kaybı ve yoğunluğu otomatik olarak hesaplanır. 3-Normal Isı kaybı hesabı yapılır.ki bu hesap genelde düşük çıkmaktadır. 4-Bazı Isıtma firmalarının pratikte kullandığı ısı yoğunluğu değerleri şunlardır. a)-Konutlar için Sonuç:Refarans taban değer için.. 1-ara kat-ara daire(çift cam+izole duvar)....................................40 kcal/hm3..........120 kcal/hm2 2-ara kat-Doğu-Batı köşe için....+5 kcal/hm3 ve tek cam için de +5 kcal/hm3..........15 kcal/hm2 b)-Ofisler için/çift cam/izoleli duvar..................................................50 kcal/hm3....150 kcal/hm2 c)-Nikah sarayı(İnsan yoğunluğu yüksek yerler)/izole duvar/çift cam..70 kcal/km3.....210 kcal/hm2 3-Soğutma Yoğunluğu için :Qc(kcal/h)=Qh(kcal/h)x1,35 kabul edilebilir.Qc=Soğt.Yoğ.-Qh=Mahal Isı kaybı
Bazı Firmal. Konut İç. Uygul. Mahal Isı Yoğun Değ.i:K(kcal/hm3)
| Yön | Güney Çift cam izole | D-B Çift cam izole | D-B Tek cam izole | K Çift cam izole | K Tek cam izole | K Tek Cam izolesiz
| Bodr.K | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70
| Ara K. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
| Çatı K. | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70
GENEL ISI YALITIM HESABI-TABLO-4
| 1/ai | 1/ad | Yatay Delikli Tuğla | İzo tuğla | Ytong | Yığma Tuğla | Beton | Topl Sıva | Tahta | Taş Yünü | Polist sert Köpük | Cam Yünü | U kcal/ hm2k
Kalınl d(cm) | 1 | 1 | 19 | 19 | 15 | 30 | 15 | 4 | 10 | 15 | 6 | 10 | 0.092129
K W/mk | 0.13 | 0.04 | 0.45 | 0.21 | 0.15 | 0.72 | 1.4 | 0.87 | 0.35 | 0.034 | 0.03 | 0.035 | U W m2k
d/K m2k/w | 0.13 | 0.04 | 0.42222 | 0.90476 | 1 | 0.41667 | 0.10714 | 0.045977 | 0.28571 | 4.4118 | 2 | 2.8571 | 0.079231
Not:Tabloda örneğin 19 cm izotuğla ve 6 cm orta yoğunluklu polistren sert köpük ve sıva var ise sadece açık sarı olarak bu değerler girilecek diğerlerine 0 yazılacak.Aşırı yoğun polistren sert köpüklerde mahaller hava alamayıp saten boyada nemlenmeye bağlı boya dökülmeleri vuku bulmaktadır. Tercih edilmesi tavsiye edilen dış duvar yalıtımında orta yoğunluklu sert köpükler olmaktadır.
1.Ampirik Formül(Model-1) e göre Genel Isı Kaybı Hesabı
GLOBAL (MİKRO-MAKRO) ISI KAYBI HESABI | [8 empty] | Ti | 20 | Td | -3
Kc* | Cam ısı ilet kats | 50: 2.8; 65: d |  | Boru çapı |  | 0.51823 | İNÇ | 12.9557 | mm
Ac* | Topl Cam Alanı | 50: 2.2857; 55: m2; 65: Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  |  | 95.5638 | kWh/m2
K* | Isı İletim Katsayı | 50: 0.6; 55: W/.m2k; 65: Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  |  | 110.854 | kcal/hm2
Vb* | Mahal Brüt Hacmi | 50: 48; 55: m3; 65: Q | Binanın Teshin ihtiyacı |  |  | 1773.6647 | kcal/h
A | Mahal Alanı |  |  | 16 | m2 | Seç Böl ge | SEÇİLEN DEĞERLER
KA | Kat Adedi | [8 empty] | 2260 | bar: 40 to 65
H | Kat Yüksekliği | 50: 3; 55: m; 65: C |  |  | 7
TİA | Topl.Fay.İnş.Al |  |  | 16 | m2 | 2 | Kdd |  |  | 0.6
BÖLGE " S","C", "Kdd" KATSAYILARI | [7 empty] | Dış Duvar ısı iletim Katsayısı |  | 19 cm Tuğla + (d)..Sert Stropor (Mantolama) d(cm) | bar: 40 to 45
|  | 40: S Isı Kaybı Katsayısı; 55: C Cam Alanı Katsayısı | Kdd (W/m2.K)
1.BÖLGE |  | 40: 1560; 55: 9 | 0.8 |  | 2
2.BÖLGE |  | 40: 2260; 55: 7 | 0.6 |  | 3
3.BÖLGE |  | 40: 2940; 55: 7 | 0.5 |  | 4
4.BÖLGE |  | 40: 4020; 55: 6 | 0.4 |  | 5
TÜRKİYE İL-İLÇE. KIŞ-YAZ SICAKLIK-BÖLGE TABLOSU
ŞEHİR |  | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR |  | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Böl ge
ADANA |  | 0 | 38 | 1 | İSTANBUL | -3 | 33 | 2 | IĞDIR |  | -18 | 38 | 3 | YOZGAT | -15 | 32 | 4
ADAPAZARI |  | -3 | 35 | 2 | İZMİR | 0 | 37 | 1 | ISPARTA |  | -9 | 34 | 3 | ZONGULDAK | -3 | 32 | 2
AFYON |  | -12 | 34 | 3 | KARS | -27 | 30 | 4 | BODRUM |  |  |  | 1 | İSKENDERUN | 3 | 37
ANKARA |  | -12 | 34 | 3 | KASTAMONU | -12 | 34 | 4 | DATÇA |  |  |  | 1 | OSMANİYE |  |  | 1
ANTAKYA |  | 0 | 37 | 1 | KAYSERİ | -15 | 36 | 4 | AYVALIK |  |  |  | 1 | KÖYCEĞİZ |  |  | 1
ANTALYA |  | 3 | 39 | 1 | KIRŞEHİR | -12 | 35 | 3 | FETHİYE |  |  |  | 1 | MİLAS |  |  | 1
AYDIN |  | -3 | 40 | 1 | KOCAELİ | -3 | 36 | 2 | ADIYAMAN |  |  |  | 2 | GÖKOVA |  |  | 1
BALIKESİR |  | -3 | 34 | 2 | KONYA | -12 | 34 | 3 | AMASYA |  |  |  | 2 | MARMARİ |  |  | 1
BANDIRMA |  | -8 | 34 | 3 | KÜTAHYA | -12 | 33 | 3 | BARTIN |  |  |  | 2 | DALAMAN |  |  | 1
BİLECİK |  | -9 | 34 | 3 | MALATYA | -12 | 38 | 3 | BATMAN |  |  |  | 2 | ŞIRNAK |  |  | 2
BOLU |  | -15 | 33 | 3 | MANİSA | -3 | 40 | 2 | K.MARAŞ |  |  |  | 2 | HOPA |  |  | 2
BURDUR |  | -9 | 36 | 3 | MARDİN | -6 | 38 | 2 | ORDU |  |  |  | 2 | DÜZCE |  |  | 2
BURSA |  | -6 | 37 | 2 | MERSİN | 3 | 35 | 1 | ARHAVİ |  |  |  | 2 | ABANA |  |  | 2
ÇANAKKALE |  | -3 | 34 | 2 | MUĞLA | -3 | 37 | 2 | İNEBOLU |  |  |  | 2 | KİLİS |  |  | 2
ÇANKIRI |  | -15 | 37 | 3 | NİĞDE | -15 | 34 | 3 | BOZKURT |  |  |  | 2 | YALOVA |  |  | 2
ÇORUM |  | -15 | 35 | 3 | RİZE | -3 | 30 | 2 | ÇATALZEYTİN |  |  |  | 2 | CİDE |  |  | 2
DENİZLİ |  | -6 | 38 | 2 | SAMSUN | -3 | 32 | 2 | DOĞANYURT |  |  |  | 2 | ARTVİN |  |  | 3
DİYARBAKIR |  | -9 | 43 | 2 | SİİRT | -9 | 40 | 2 | AKSARAY |  |  |  | 3 | BİNGÖL |  |  | 3
EDİRNE |  | -9 | 37 | 2 | SİNOP | -3 | 30 | 2 | KARAMAN |  |  |  | 3 | KARABÜK |  |  | 3
ELAZIĞ |  | -12 | 38 | 3 | SİVAS | -18 | 33 | 4 | KIRIKALE |  |  |  | 3 | NEVŞEHİR |  |  | 3
ERZİNCAN |  | -18 | 36 | 4 | ŞANLIURFA | -6 | 43 | 2 | TOKAT |  |  |  | 3 | TUNCELİ |  |  | 3
ERZURUM |  | -21 | 30 | 4 | TEKİRDAĞ | -6 | 33 | 2 | DURSUNBEY |  |  |  | 3 | ULUS |  |  | 3
ESKİŞEHİR |  | -3 | 34 | 3 | TRABZON | -3 | 31 | 2 | KIRKLARELİ |  |  |  | 3 | TOSYA |  |  | 3
GAZİANTEP |  | -12 | 39 | 2 | UŞAK | -9 | 35 | 3 | POZANTI |  |  |  | 3 | AĞRI |  |  | 4
GİRESUN |  | -3 | 29 | 2 | VAN | -15 | 33 | 4 | KORKUTELİ |  |  |  | 3 | BAYBURT |  |  | 4
ULUDAĞ |  | 50: 4; 55: AFŞİN | 4 | MERZİFON |  |  |  | 3 | BİTLİS |  |  | 4
KIĞI |  | 50: 4; 55: GÖKSUN | 4 | ARDAHAN |  |  |  | 4 | MUŞ |  |  | 4
PÜLÜMÜR |  | 50: 4; 55: Ş.KARAHİSAR | 4 | MESUDİYE |  |  |  | 4 | KELES |  |  | 4
SOLHAN |  | 50: 4; 55: ELBİSTAN | 4 | GÜMÜŞHANE |  |  |  | 4