## Sayfa1
HAVALANDIRMA HESABI
YÜZME HAVUZU
Alan | 732 | m2
Kanal İçi Hız Seçimi(V)
Ana Dağıt-Topl.Kanal |  |  |  | 8--10 | m/s | Menf Ad | Beher Debi
Branşman Kanal |  |  |  | 5--7 | m/s | [6 empty] | z Ksi DEĞERLERİ TABLOSU
Menfez |  |  |  | 2,5--3,5 | m/s |  | m3/h | [14 empty] | TOPLAM
*Topl Havalandırma Debi |  |  |  | 10000 | m3/h | 15 | 666.6667 | [5 empty] | 90 Dirsek | 45 Dirsek | Daralan Redüksi | Genişleyen Redüksi | Saplama | Ayrılma | Damper |  |  | Ksi
Kritik Devre Kolon Hesabı KANAL ÇAPLANDIRMASI | [6 empty] | Teorik Kanal Boyutları |  | Seçilen Kanal Boyutları |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.45 | 1.4 | 0.25 | 0.5 |  |  | z
NO | A-1 *Q (m3/h) | Eşdeğer Kanal Çapı-d (mm) | A-2 *L (m) | R (mmss/m) | RxL+Z (mmss) | A-3 *Vseç m/s | Kanal Yükseklh (mm) | Kanal Derinl. a (mm) | Kanal Yükseklh (mm) | Kanal Derinl. a (mm)
15 | 10500 | 724.5688 | 2 | 0.078391 | 1.8848 | 8 | 511.5007 | 805.7173 | 520 | 800 | ANA KANAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
8 | 5600 | 587.0395 | 1 | 0.10346 | 1.2442 | 6.5 | 397.7826 | 680.0777 | 400 | 680 | 1. VEYA 2 KANAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
7 | 4900 | 571.5476 | 2 | 0.090544 | 1.1531 | 6 | 377.0934 | 680.026 | 380 | 680 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
6 | 4200 | 552.6794 | 1 | 0.078679 | 0.89543 | 5.5 | 354.5441 | 676.3103 | 360 | 680 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
5 | 3500 | 529.1503 | 2.5 | 0.067915 | 0.84479 | 5 | 329.608 | 666.8527 | 330 | 670 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
4 | 2800 | 498.8877 | 3 | 0.058349 | 0.7218 | 4.5 | 301.4628 | 648.0991 | 300 | 650 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
3 | 2100 | 458.2576 | 3 | 0.05019 | 0.58257 | 4 | 268.6942 | 613.5228 | 270 | 620 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
2 | 1400 | 400 | 3 | 0.044023 | 0.46282 | 3.5 | 228.4661 | 549.7533 | 230 | 550 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1 | 700 | 305.505 | 3 | 0.042348 | 0.37004 | 3 | 173.1449 | 423.1523 | 180 | 420 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
|  |  |  | Hm1 | 8.1595 | mmss
4- | BASINÇ KAYBI
|  | *Q (m3/h) | *Ad | Hm
No | Kayıp C |  |  | mmSS
*1- | Krt Dev K |  |  | 8.1595
*2- | Isıtıcı Kay |  | 0 | 0
*3 | Filtre K |  | 1 | 6
*4- | Nemlen K |  | 0 | 0
*5- | Soğut K |  | 0 | 0
*6- | Hücre K |  | 1 | 4
*7- | Damper K |  | 1 | 3
*8 | Dinamk K | 10000 |  | 6
|  |  | Hm | 27.1595
5 | Seç Asp-Vant
5.1- | Debi (m3/h) | 10000
5.2- | Hm (mmss) | 50
5.3- | Güç(W) | 2150
5.4- | Filtre Alanı(m2) | 1.1111
SONUÇ OLARAK 207+525 M2 HAVUZ ALANI İÇİN 10000 m3/h-50 mmss LİK ASPİRATÖR KULLANILACAKTIR.KLİMA SANTRALİ ISITMA GÜCÜ 80.000 kcal/h olup
ve döşemeden ısıtma için 50.000 kcal/h ile toplam kazan gücü 80.000+50.000=130.000 kcal/h olup seçilen kazan 150.000 kcal/h dır.
kanal çaplandırması yukarıda yapılmış olup tavandan emici ve döşemede zemin seviyesinde uygun kapatma düzeniyle verici tarzda yapılacaktır.
emici kanallar 2 adet 600 mm lik -dairesel olup ,havuzun ortasından geçirilecek ve iki kanal ise 750 mm dairesel olup 10.000 m3/h aspiratöre bağlanırken,
klima santralı bağlantılı zeminden üflenen-(basıcı kanallar) sıcak hava ya dairesel 600 mm iki kanaldan yada yukarıdaki 2 adet 400*700 mm tek kanal olarak yapılabilir.
4- | Büzüş Tankı | V | 0 | Lt | Seçilen Büz.Tankı |  | 40 | Lt
5.1- | %100taze hava S.(AHU) |  | *Mahal Hacmi |  | 2415.6 | m3
| Sant.Hava Debisi |  | 9662.4 |  | m3/h
5.1- | Isıtma Yükü | 77299.2 | kcal/h | Soğ Yükü |  | 78265.44 | Kcal/h