## Sayfa1
HAVALANDIRMA HESABI
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
Alan | 1711 | m2 |  | Konu=OTOPARK
Kanal İçi Hız Seçimi(V)
Ana Dağıt-Topl.Kanal |  |  |  | 8--10 | m/s | Menf Ad | Beher Debi |  |  |  | z Ksi DEĞERLERİ TABLOSU
Branşman Kanal |  |  |  | 5--7 | m/s
Menfez |  |  |  | 2,5--3,5 | m/s |  | m3/h |  |  |  |  | 90 | Daralan Redük siyon | Genişley. Redük siyon | Saplama | Ayrılma | Saplama | Damper | TOPLAM
*Topl Havalandırma Debi |  |  |  | 34200 | m3/h | 46 | 743.4783 |  | SEÇİLEN |  |  | Dirsek | [6 empty] | Ksi
Kritik Devre Kolon Hesabı | [6 empty] | Kanal Boyutları |  | Kanal Boyutları |  |  | 0.2 | 0.04 | 0.45 | 1.4 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | z
NO | *Q (m3/h) | d (mm) | *L (m) | R (mmss/m) | RxL (mmss) | *Vseç m/s | h (mm) | a (mm) | h (mm) | a (mm)
1 | 34200 | 1169.6153 | 2 | 0.1229 | 0.24581 | 10 | 820.3156 | 1309.1059 | 820 | 1300 | #REF! |  | 1 | [5 empty] | #REF!
2 | 10000 | 707.1068 | 2 | 0.13011 | 0.26022 | 8 | 501.615 | 782.4726 | 500 | 780
3 | 9000 | 670.8204 | 1 | 0.13715 | 0.13715 | 8 | 480.9141 | 734.5386 | 480 | 740
4 | 8000 | 632.4555 | 1 | 0.14546 | 0.14546 | 8 | 458.7822 | 684.4207 | 460 | 680
5 | 7500 | 612.3724 | 2 | 0.15024 | 0.30047 | 8 | 447.0901 | 658.4243 | 450 | 650
6 | 7000 | 591.608 | 1 | 0.15551 | 0.15551 | 8 | 434.9204 | 631.7248 | 440 | 630
7 | 6000 | 565.6854 | 2.5 | 0.14294 | 0.35735 | 7.5 | 408.9131 | 614.3114 | 410 | 620
8 | 5000 | 516.3978 | 3 | 0.15658 | 0.46975 | 7.5 | 380.1531 | 550.6553 | 380 | 550
9 | 3000 | 447.2136 | 3 | 0.11572 | 0.34715 | 6 | 309.8982 | 506.618 | 310 | 500
10 | 1486 | 344.7898 | 3 | 0.10423 | 0.31269 | 5 | 233.9796 | 398.8415 | 230 | 400
11 | 743 | 291.4006 | 1.5 | 0.06043 | 0.090645 | 3.5 | 177.3234 | 375.9104 | 180 | 380
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Hm1 | 2.8222 | mmss
4- | BASINÇ KAYBI
|  | *Q (m3/h) | *Ad | Hm
No | Kayıp C |  |  | mmSS
*1- | Krt Dev K |  |  | 2.8222
*2- | Isıtıcı Kay |  | 1 | 8
*3 | Filtre K |  | 1 | 6
*4- | Nemlen K |  | 0 | 0
*5- | Soğut K |  | 0 | 0
*6- | Hücre K |  | 1 | 4
*7- | Damper K |  | 1 | 3
*8 | Dinamk K | 35000 |  | 21
|  |  | Hm | 44.8222
5 | Seç Asp-Vant
5.1- | Debi (m3/h) | 35000
5.2- | Hm (mmss) | 50
5.3- | Güç(W) | 7525
4- | HAVA DEĞİŞİM KATSAYILARI
| HAVALANDIRILACAK MAHAL ADI |  |  | *ALAN | Katsayı | Debi | Havalan dırma Yöntemi
|  |  |  | (m2) | (m3/h/m2) | (m3/h)
1 | LOKANTA/KAFETERYA |  |  |  | 60 | 0 | Egzost +Besleme
2 | LOK/KIZARTMA ALANI |  |  |  | 120 | 0 | Egzost
3 | HUZUR/TATİL EVİ |  |  |  | 20 | 0
4 | DUŞLAR |  |  |  | 80 | 0 | Egzost
5 | SİGARA ODASI |  |  |  | 80 | 0 | Egzost
6 | DÜKKAN |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
7 | FIRIN |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
8 | KAFE |  |  |  | 30 | 0
9 | GAZİNO-KANTİN |  |  |  | 24 | 0
10 | SİNEMA |  |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme
11 | KUAFÖR |  |  |  | 30 | 0 | Egzost
12 | KÜTÜPHANE |  |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme
13 | TOPLANTI SALONU |  |  |  | 30 | 0
14 | DÜKKAN |  |  |  | 18 | 0 | Egzost
15 | B.MAĞAZALAR |  |  |  | 18 | 0
16 | OKULLAR |  |  |  | 20 | 0 | Egzost
17 | OKUL-ODİTORYUM |  |  |  | 45 | 0 | Egzost +Besleme
18 | ÖZEL HAVUZ |  |  |  | 10 | 0
19 | KAPALI YÜZME HAVUZU |  |  |  | 30 | 0 | Egzost+ Isıt.Bes leme
20 | DUŞLAR |  |  |  | 80 | 0
21 | OTELLER |  |  |  | 18 | 0
22 | HAST.KORİDOR |  |  |  | 15 | 0
23 | HAST.AMELİYATHANE |  |  |  | 30 | 0
24 | HAST.BULAŞ HASKOĞ |  |  |  | 25 | 0
25 | HAST.DOĞUMAHANE |  |  |  | 50 | 0
26 | HAST.SALG HASKOĞ |  |  |  | 30 | 0
27 | HAST.ÇOCUK HASTKO |  |  |  | 20 | 0
28 | HAST.DİŞ BÖLÜMÜ |  |  |  | 20 | 0
29 | HAST.BANYO |  |  |  | 25 | 0
30 | HAST.BEKL ODASI |  |  |  | 25 | 0
31 | HAMAM |  |  |  | 30 | 0
32 | HAMAM Y.HAVUZU |  |  |  | 10 | 0
33 | HAMAM.KÜV.BANYO |  |  |  | 10 | 0
34 | HAMAM.BUHAR ODA |  |  |  | 15 | 0
35 | HAMAM.SICAK HAVAO |  |  |  | 15 | 0
36 | HAMAM.DUŞLAR |  |  |  | 40 | 0 | Egzost
37 | ÖZEL BÜRO |  |  |  | 15 | 0 | Egzost +Besleme
38 | GENEL BÜRO |  |  |  | 30 | 0 | Egzost +Besleme
39 | BEKLEME SALONU |  |  |  | 40 | 0
40 | MONTAJ ATÖLYESİ |  |  |  | 30 | 0
41 | GENEL ATÖLYE |  |  |  | 25 | 0
42 | ELLE VERNİK ATÖLYE |  |  |  | 60 | 0
43 | TABANC VERNİK ATÖL |  |  |  | 120 | 0
44 | LABORATUAR-DİGES |  |  |  | 700 | 0
45 | MAK DAİ-KUV SANT |  |  |  | 120 | 0
46 | AKÜ ODASI |  |  |  | 30 | 0
47 | ÖLÇ-KONT ODASI |  |  |  | 45 | 0
48 | RADYOEV-PROG SALO |  |  |  | 25 | 0
49 | RADYOEV-KONUŞ OD |  |  |  | 30 | 0
50 | FİLM ATÖLYESİ |  |  |  | 45 | 0
51 | ÇH.ÇAMAŞIR YIKAMA |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
52 | ÇH.ÜTÜLEME ODASI |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
53 | ÇH.KURU TEMİZLEME |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
54 | BOYAHANE-ELLE |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
55 | SİS ALMA TESİS |  |  |  | 60 | 0
56 | OZALİTHANE |  |  |  | 35 | 0
57 | BÜYÜK GARAJ |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
58 | KÜÇÜK GARAJ |  |  |  | 35 | 0 | Egzost
59 | DÜKÜMHANE |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
60 | ÇELİK ISIL İŞL.ATÖL. |  |  |  | 15 | 0 | Egzost
61 | KAYNAK ATÖLYESİ |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
62 | ASANSÖR |  |  |  | 15 | 0 | Egzost
63 | GENEL WC |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
64 | TRENLER |  |  |  | 90 | 0
65 | KASA DAİRELERİ |  |  |  | 20 | 0
66 | HAYVAN BARINAĞI(KÜMES) |  |  |  | 20 | 0
67 | AHIRLAR |  |  |  | 6 | 0
68 | SERA |  |  |  | 180 | 0
69 | Yang.Merd.Basınçland |  |  |  | 45 | 0
|  |  |  | TOPL H.DEBİSİ(m3/h) |  | 0
HAVALANDIRMA AÇIKLIĞI TİPİ SEÇİM-YARARLANMA TABLOSU
Mahalin Hava landır ma Debi si m3/h | Döşeme Alanı m2 | Açıklık Tipi Menfez Adedi |  | Açıklık Tipi Slot Diffüzör Adedi | Açıklık Tipi Perfore Tavan Adedi | Açıklık Tipi Tavan Diffüzörü Adedi | Açıklık Tipi Perfore Tavan Adedi
1000 | 200 | 0.33333 |  | 0.2 | 0.13889 | 0.090909 | 0.05
2000 | 200 | 0.66667 |  | 0.4 | 0.27778 | 0.18182 | 0.1
3000 | 200 | 1 |  | 0.6 | 0.41667 | 0.27273 | 0.15
4000 | 200 | 1.3333 |  | 0.8 | 0.55556 | 0.36364 | 0.2
5000 | 200 | 1.6667 |  | 1 | 0.69444 | 0.45455 | 0.25
6000 | 200 | 2 |  | 1.2 | 0.83333 | 0.54545 | 0.3
7000 | 200 | 2.3333 |  | 1.4 | 0.97222 | 0.63636 | 0.35
8000 | 200 | 2.6667 |  | 1.6 | 1.1111 | 0.72727 | 0.4
9000 | 200 | 3 |  | 1.8 | 1.25 | 0.81818 | 0.45
10000 | 200 | 3.3333 |  | 2 | 1.3889 | 0.90909 | 0.5
11000 | 200 | 3.6667 |  | 2.2 | 1.5278 | 1 | 0.55
12000 | 200 | 4 |  | 2.4 | 1.6667 | 1.0909 | 0.6
13000 | 200 | 4.3333 |  | 2.6 | 1.8056 | 1.1818 | 0.65
14000 | 200 | 4.6667 |  | 2.8 | 1.9444 | 1.2727 | 0.7
15000 | 200 | 5 |  | 3 | 2.0833 | 1.3636 | 0.75
16000 | 200 | 5.3333 |  | 3.2 | 2.2222 | 1.4545 | 0.8
17000 | 200 | 5.6667 |  | 3.4 | 2.3611 | 1.5455 | 0.85
18000 | 200 | 6 |  | 3.6 | 2.5 | 1.6364 | 0.9
19000 | 200 | 6.3333 |  | 3.8 | 2.6389 | 1.7273 | 0.95
20000 | 200 | 6.6667 |  | 4 | 2.7778 | 1.8182 | 1
25000 | 200 | 8.3333 |  | 5 | 3.4722 | 2.2727 | 1.25
30000 | 200 | 10 |  | 6 | 4.1667 | 2.7273 | 1.5
35000 | 200 | 11.6667 |  | 7 | 4.8611 | 3.1818 | 1.75
40000 | 200 | 13.3333 |  | 8 | 5.5556 | 3.6364 | 2
45000 | 200 | 15 |  | 9 | 6.25 | 4.0909 | 2.25
50000 | 200 | 16.6667 |  | 10 | 6.9444 | 4.5455 | 2.5
55000 | 200 | 18.3333 |  | 11 | 7.6389 | 5 | 2.75
60000 | 200 | 20 |  | 12 | 8.3333 | 5.4545 | 3