## Sayfa1
TEMİZ SU HESABI
Şehir Şebeke Basıncı = | [5 empty] | 40 | mSS
Su Sayacı Kaybı = | [5 empty] | 5 | mSS
Musluktan Akma Basıncı = | [5 empty] | 10 | mSS
En yüksek musluk irtifası | [5 empty] | 12 | mSS
Kalan Kullanılabilir Basınç = | [5 empty] | 13 | mSS
1-Kritik Devre Basınç Kaybı Hesabı
NO | Kat | *YB | *d (mm) | *L (m) | R (mSS/m) | RxL (mSS) | dem (cm)
1 | ÇK | 2.5 | 20 | 1.7 | 0.37969 | 0.64547 | 27.7528
2 | ÇK | 3 | 25 | 2.5 | 0.1493 | 0.37325 | 28.5744
3 | 3NK | 3.5 | 25 | 1.5 | 0.17418 | 0.26127 | 29.2879
4 | 3NK | 4 | 25 | 2.1 | 0.19907 | 0.41804 | 29.9203
5 | 3NK | 6 | 25 | 2.5 | 0.2986 | 0.7465 | 31.9258
6 | 2NK | 12 | 32 | 2 | 0.17381 | 0.34761 | 35.6702
7 | 1NK | 18 | 32 | 3 | 0.26071 | 0.78213 | 38.061
8 | ZK | 24 | 32 | 3 | 0.34761 | 1.0428 | 39.8539
9 | ZK | 28 | 32 | 4 | 0.40555 | 1.6222 | 40.8491
10
11
12
13
14 |  | UYGUN |  | 13 | > | 6.2393 | mSS
2-SIHHİ TESİSAT ELEMANLARI YÜKLEME VE SARFİYAT BİRİMLERİ TABLOSU
ELEMAN SAYISI |  |  | Y.B. | S.B. | ÇAP |  | YATAY S.B. |  | DİKEY S.B.
WC-Klozet |  |  | 1 | 10 | 50 |  | 10
Pisuvar |  |  | 0.25 | 1 | 70 |  | 25 |  | 40
Lavabo |  |  | 0.5 | 2 | 100 |  | 100 |  | 150
Evye |  |  | 1 | 4 | 125 |  | 270 |  | 400
Duş |  |  | 2.5 | 7 | 150 |  | 600 |  | 900
Yer Süzg |  |  | 0 | 2
Çam.Mak. |  |  | 2.5 | 4
Bul.Mak. |  |  | 2.5 | 4
Şofben |  |  | 1
Rezervuar |  |  | 0.5
3-KRİTİK DEVRE KOLON HESABI İÇİN UYGULAMA AMAÇLI TEMİZ SU BORU YÜKLEME BİRİMİ HESABI
No | Kat | *WC sayısı | *Lavabo sayısı | *Evye sayısı | *Duş sayısı | Bul Mak sayısı | Çam Mak sayısı | Eşzaman Faktörü | Yükleme Birimi Y.B. | dem (cm)
1 | ÇK | 9 | 9 |  |  |  |  | 0.43946 | 5.9327 | 31.8682
2 | 5NK | 19 | 27 |  |  |  |  | 0.3575 | 11.6186 | 35.4864
3 | 4NK | 29 | 45 |  |  |  |  | 0.32199 | 16.5827 | 37.5649
4 | 3NK | 39 | 63 |  |  |  |  | 0.30004 | 21.1532 | 39.0568
5 | 2NK | 49 | 73 |  |  |  |  | 0.28846 | 24.663 | 40.028
6 | 1NK | 59 | 83 |  |  |  |  | 0.27898 | 28.0376 | 40.8579
7 | ZK | 73 | 97 | 5 |  |  |  | 0.26645 | 33.7055 | 42.0794
Not: (* )ve açık renkli değerler giriş değerleri olup,çıkış değerleri gül renkli değerlerdir.