## Sayfa1
SES YALITIMI
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
No | Yapı Bileşenin Adı | (2) Ses Düzeyi Sınırları (d.BA) | *(1) Mahalde Ölçülen Ses düzeyi (d.BA) | OSHA Standart. göre Sürek.Gürültü kalınabileme süresi. (saat) | (1)-(2) Fark Ses Düzeyi (d.BA) | Seçilen Ses Yalıtım Malzemesi için Malzeme Cinsi-Yüzey Yoğunluğu- Plato Yükseklikleri M.Cinsi wa-Yüz.Yoğ Plato Yük (Kg/m2.cm) (d.BA) |  |  | Seçilen Ses İletim Kaybı-TL (d.BA) | Ses Yalıtım Malzemesi Kalınlığı L(cm)
1 | Tiyatro Salonları | 30 | 95 | 3.9885 | 65 | Alüm.Levha | 27 | 29 | 29 | 0.93475
2 | Konferans Salonaları | 30 | 95 | 3.9885 | 65 | Beton | 23 | 38 | 38 | 3.0927
3 | Otel-Yatak Odaları | 30 | 95 | 3.9885 | 65 | Cam | 29 | 27 | 27 | 0.69129
4 | Otel-Restoran | 35 | 95 | 3.9885 | 60 | Çelik Levha | 78 | 40 | 40 | 1.1481
5 | Konut-Şehir-Yatak Odası | 40 | 95 | 3.9885 | 55 | Kurşun Levha | 125 | 56 | 55 | 4.0286
6 | Konut-Şehir-Oturma Odası | 55 | 95 | 3.9885 | 40 | Sıva | 17 | 30 | 30 | 1.6658
7 | Konut-Mutfak-Banyo | 60 | 95 | 3.9885 | 35 | Tahta | 6 | 19 | 19 | 1.3302
8 | Hastahane-Muayene odası | 35 | 95 | 3.9885 | 60 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
9 | Hast.-Ameliy-Ted.oda | 25 | 95 | 3.9885 | 70 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
10 | Hastahane-Yoğun Bak Oda | 25 | 95 | 3.9885 | 70 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
11 | Özel Büro | 50 | 95 | 3.9885 | 45 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
12 | Genel Büro/Dükkan | 60 | 95 | 3.9885 | 35 | Tuğla | 20 | 37 | 35 | 2.5179
| Lokanta | 45 | 95 | 3.9885 | 50 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
| Büyük ofis | 35 | 95 | 3.9885 | 60 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
| Oyun odaları | 60 | 95 | 3.9885 | 35 | Tuğla | 20 | 37 | 35 | 2.5179
13 | Okul-Derslik-Laboratuar | 35 | 95 | 3.9885 | 60 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
14 | Spor Salonu-Yüzme Havuzu Yemekhane | 55 | 95 | 3.9885 | 40 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
| Kamu K.-Ofis | 45 | 95 | 3.9885 | 50 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
| Kamu K.-Laboratuar | 45 | 95 | 3.9885 | 50 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
| Kamu K.-Topl.Salonu | 35 | 95 | 3.9885 | 60 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
| Kamu K.-Bilgi İşlem | 45 | 95 | 3.9885 | 50 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
15 | Fab-Topl-Konf odası | 35 | 95 | 3.9885 | 60 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
16 | Fab.-Müh-çalışma odası | 40 | 95 | 3.9885 | 55 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
17 | Fab.-Lab-Kalite kont od | 50 | 95 | 3.9885 | 45 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
18 | Fab-Soyunma odası- WC-Banyo | 55 | 95 | 3.9885 | 40 | Tuğla | 20 | 37 | 37 | 3.1698
19 | Fab-Tamirhane | 60 | 95 | 3.9885 | 35 | Tuğla | 20 | 37 | 35 | 2.5179
20 | Fab-Montaj bölgeleri | 75 | 95 | 3.9885 | 20 | Tuğla | 20 | 37 | 20 | 0.44774
21 | Fab-Üretim alanları | 80 | 95 | 3.9885 | 15 | Tuğla | 20 | 37 | 15 | 0.25179
22 | Sürekli operatör istenmeyen makina bölgeleri | 90 | 95 | 3.9885 | 5 | Tuğla | 20 | 37 | 5 | 0.079621
ENDÜSRİYEL GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI SES GÜCÜ DÜZEYLERİ
1- | CİHAZ GÜCÜNE BAĞLI YAKLAŞIK SES GÜCÜ DÜZEYLERİNİN BULUNMASI |  |  |  |  | 2 | BAZI YAPI MALZ.KAYIP(SÖNÜM) FAKTÖRLERİ
(N.Ş.KÜÇÜK TİTREŞİMLİ GENLİKLER İÇİN)
No | Gürültü Kaynağının Cinsi | *Cihaz Gücü (HP) | Ses Gücü Düzeyi (d.B) |  |  | No | MALZEME |  | Kayıp Fak.
1 | Hava Kompresörü | 100 | 105.7171 |  |  | 1 | ALÜMİNYUM |  | 0.0001
2 | Dişli Kutuları | 300 | 110.4883 |  |  | 2 | BAKIR |  | 0.002
3 | Hoparlörler | 60 | 103.4986 |  |  | 3 | BETON |  | 0,01-0,05
4 | Dizel Motorlar | 100 | 105.7171 |  |  | 4 | CAM |  | 0,0006-0,002
5 | Elektrik Motorları | 35 | 94.1681 |  |  | 5 | ÇAM-MEŞE AĞACI |  | 0,008-0,01
6 | Pompalar(>1600 d/d) | 40 | 116.2093 |  |  | 6 | ÇELİK |  | 0,0001-0,0006
7 | Pompalar(<1200 d/d) | 50 | 112.1516 |  |  | 7 | KONTRAPLAK |  | 0,01-0,013
8 | Gaz Türbinleri | 500 | 122.7068 |  |  | 8 | MANTAR |  | 0,13-0,17
[6 empty] | 9 | SIVA |  | 0.005
[6 empty] | 10 | TUĞLA |  | 0,01-0,02
|  | *Debi (m3/h) | *Basınç (cmH2O) | Ses Gücü Düzeyi(d.B)
1.1- | Fanlar | 20000 | 4 | 130.0515
|  | *Pompa Gücü (HP) | Ses Gücü Düzeyi (d.B)
1.2- | Pompalar | 50 | 116.9897
2- | Bazı İnşaat Makinalarının Ses Düzeyleri İçin Yakl Değerler |  |  |  | 4- | YAPI MALZEMELERİ -SES YUTMA KATSAYILARI(O.B.M.F:1000Hz)
|  | Ses Gücü Düzeyi(d.B) |  |  | No | Malzeme |  |  | S.Y.K.
No | Makinanın Cinsi | Alt Sınır | Üst Sınır |  | 1 | BETON BLOK |  |  | 0.29
1 | BETON KARIŞTIRICISI | 110 | 125 |  | 2 | BETON BLOK(BOYALI) |  |  | 0.07
2 | BETON POMPASI | 110 | 120 |  | 3 | BETON ODA ZEMİNİ |  |  | 0.02
3 | GREYDER | 115 | 130 |  | 4 | BETON ÜZERİ-ASFALT/KAUÇUK/ |  |  | 0.03
4 | KAMYON | 115 | 130 |  | 5 | BETON ÜZERİ-MANTAR KAPLA. |  |  | 0.03
5 | KAYA DELME TABANCASI | 115 | 135 |  | 6 | ADİ PENCERE CAMI |  |  | 0.12
6 | SABİT KOMPRESÖR | 110 | 120 |  | 7 | KALIN PLAKA CAM |  |  | 0.03
7 | TRAKTÖR | 110 | 130 |  | 8 | 4cm FİBERGLAS LEVHA(DELİKLİ) |  |  | 0.89
8 | VİNÇ | 115 | 125 |  | 9 | BETON ÜZERİ HALI |  |  | 0.37
9 | YÜKLEYİCİ | 105 | 120 |  | 10 | KAUÇUK KÖPÜK ÜZERİ HALI |  |  | 0.69
[5 empty] | 11 | 1 cm KONTRAPLAK LEVHA |  |  | 0.09
3- | ÇEŞİTLİ SES KAYNAKLARININ SES GÜCÜ DÜZEYLERİ |  |  |  | 12 | MERMER YER KAROSU |  |  | 0.01
[5 empty] | 13 | PARKE ODA ZEMİNİ |  |  | 0.06
No | Kaynak | Ses Gücü Düzeyi(d.B) |  |  | 14 | SIVA |  |  | 0.05
1 | FISILTI | 30 |  |  | 15 | 5cm TAHTA BLOK |  |  | 0.04
2 | NORMAL KONUŞMA | 70 |  |  | 16 | TAHTA ZEMİN |  |  | 0.07
3 | BAĞIRARAK KONUŞMA | 90 |  |  | 17 | TUĞLA |  |  | 0.04
4 | KAMYON KORNASI | 110 |  |  | 18 | BOYALI TUĞLA |  |  | 0.02
5 | PERVANELİ UÇAK MOTOR | 120 |  |  | 19 | CAM(TAŞ) YÜNÜ( 5 cm) |  |  | 1
6 | SENFONİ ORKESTRASI | 130 |  |  | 20 | P.ÜRET.YUMŞ.KÖPÜK(5 cm) |  |  | 1.07
7 | DÖRT PERVANELİ UÇAK | 140 |  |  | 21 | MEL.KÖPÜK (5 cm) |  |  | 0.91
8 | 4 JET MOTOR.UÇAK | 167 |  |  | 22 | AHŞAP YÜNÜ (5 cm) |  |  | 0.9
9 | SATÜRN ROKETİ | 197