## Sayfa1
BUHAR TESİSATI
1- | CİHAZLARIN BUHAR GERESİNİMİ
Not:*, açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir. A-1,A-2,..:İşlem giriş sırası, B-1,B-2,..:Yardımcı hesap değerleri
1.1- | Cihaz Tipi | Basınç bar | Kapasite | Buhar Tüket kg/h | A-1 Adet | Toplam Buhar Tüket kg/h
1 | Paskara el ütüsü | 4-5 |  | 5 | 1 | 5
2 | Leke çıkarma mak | 4-5 |  | 5 | 1 | 5
3 | Pres ütü | 4-5 |  | 20 | 2 | 28
4 | Manken şişirme ütü | 4-5 |  | 30 | 2 | 30
5 | Pantoln şişirme ütü | 4-5 |  | 33 | 3 | 35
6 | Robot ütü | 4-5 |  | 20 | 4 | 30
7 | silindir ütü-1,80m | 4-5 | 60 kg ç/h | 73 | 1 | 75
8 | silindir ütü-2,00m | 4-5 | 75kg ç/h | 100 | 1 | 100
9 | silindir ütü-2,00m | 4-5 | 100 kg ç/h | 125 | 2 | 125
10 | silindir ütü-2,00m | 4-5 | 120 kg ç/h | 130 | 2 | 150
11 | silindir ütü-2,50m | 4-5 | 200 kg ç/h | 200 | 3 | 200
12 | silindir ütü-3,00m | 4-5 | 225 kg ç/h | 230 | 4 | 250
13 | Çamaşır Yık Mak | 4-5 | 20 kg ç/h | 25 | 1 | 25
14 | Çamaşır Yık Mak | 4-5 | 40 kg ç/h | 35 | 1 | 35
15 | Çamaşır Yık Mak | 4-5 | 60 kg ç/h | 50 | 2 | 50
16 | Çamaşır Yık Mak | 4-5 | 100 kg ç/h | 80 | 2 | 80
17 | Çamaşır Yık Mak | 4-5 | 150 kg ç/h | 100 | 3 | 100
18 | Jeans yık Mak | 4-5 | 300 kg ç/h | 100 | 4 | 120
19 | Çmşır kurut mak | 4-5 | 20 kg ç/h |  | 1 | 25
20 | Çmşr kurut mak | 4-5 | 40 kg ç/h | 33 | 1 | 35
21 | Çmşr kurut mak | 4-5 | 60 kg ç/h | 63 | 2 | 65
22 | Çmşr kurut mak | 4-5 | 100 kg ç/h | 140 | 2 | 110
23 | Çmşr kurut mak | 4-5 | 150 kg ç/h | 100 | 3 | 160
24 | Jeans kurut mak | 4-5 | 160 kg ç/h | 400 | 4 | 400
25 | Kuru temizle mak | 4-5 | 1 kg ç/h | 0.5 | 1 | 0.5
26 | Yemek tenceresi | 0.5 | 100 lt | 60 | 1 | 40
27 | Yemek tenceresi | 0.5 | 200 lt | 60 | 2 | 60
28 | Yemek tenceresi | 0.5 | 300 lt | 50 | 2 | 70
29 | Yemek tenceresi | 0.5 | 400 lt | 80 | 3 | 80
30 | Yemek tenceresi | 0.5 | 600 lt | 100 | 4 | 100
31 | Devir Yemek Tenc | 0.5 | 20 lt | 20 | 1 | 20
32 | Devir Yemek Tenc | 0.5 | 40 lt | 25 | 1 | 25
33 | Devir Yemek Tenc | 0.5 | 80 lt | 35 | 2 | 35
34 | Beton kürleme | 4-5 | 1 m3/ bet | 100 | 2 | 100
[5 empty] | Topl | 2768.5
2- | Kritik Devre Basınç Kaybı Hesabı
| A-2 Buhar geresinimi | A-5 Basınç | Mut. Basınç | A-3 Hız | A-4 Boru Boy | Emn. B.Çapı | Seç. B.Çap | Seç B.Çapı | Basınç Kaybı | Basınç Kaybı
| Q(kg/h) | P (bar) | Pm (ata) | V (m/s) | L (m) | d (mm) | d (mm) | d (İNÇ) | R (bar/m) | RxL (bar)
1 | 20000 | 15 | 16 | 25 | 50 | 233.9174 | 200 | 7.874 | 0.003 | 0.15
2 | 10000 | 15 | 16 | 25 | 50 | 165.4046 | 150 | 5.9055 | 0.0031605 | 0.15802
3 | 5000 | 15 | 16 | 25 | 50 | 116.9587 | 120 | 4.7244 | 0.0024113 | 0.12056
4 | 2500 | 15 | 16 | 25 | 50 | 82.7023 | 80 | 3.1496 | 0.0045776 | 0.22888
5 | 1250 | 15 | 16 | 25 | 50 | 58.4794 | 65 | 2.5591 | 0.0032319 | 0.1616
6 | 600 | 15 | 16 | 25 | 50 | 40.5157 | 40 | 1.5748 | 0.0084375 | 0.42188
7 | 200 | 15 | 16 | 25 | 50 | 23.3917 | 25 | 0.98425 | 0.0098304 | 0.49152
8 | 50 | 15 | 16 | 25 | 50 | 11.6959 | 15 | 0.59055 | 0.0079012 | 0.39506
[9 empty] | TOPLAM | 2.1275
3- | Seçilen Buhar Kazanı(Jeneratörü)
| Cihaz Buhar Debisi | 500 | kg/h | A-5
| Cihaz Buhar Basıncı | 5 | bar | A-6
| Kazan Kapasitesi | 300000 | kcal/h
| Kazan Kapasitesi | 348.8372 | kw
| Kazan Su Hacmi Karşı Basınçlı Kazan | 0.71798 | m3
| Kazan Su Hacmi Skoç Kazan | 2369.3465 | m3 | 15.11.07 Yakıt Br.Fiyatı TL/m3 | Saattlik Yakıt Maliyeti TL/h
| Cihaz Yakıt Sarfiyatı Doğalgazlı Kazan | 39.5257 | m3/h
| Cihaz Yakıt Sarfiyatı Mazotlu Kazan | 34.6021 | kg/h
| Cihaz Yakıt Sarfiyatı LPG li Kazan | 29.7619 | kg/h
| Cihaz Yakıt Sarfiyatı Fuel-Oil-6 li Kazan | 38.3632 | m3/h
| Cihaz Yakıt Sarfiyatı Fuel-Oil-4 li Kazan | 36.3857 | m3/h
4- | BUHAR HESABI
| Hesap Edilen Isıl Kapasite kcal/h | Sıcaklık t ( C ) | Gösterge Basıncı P(bar) | Suyun Entalpisi hf(kj/kg) | Suyun Entalpisi hf(kj/kg) | Suyun Entalpisi hf(kj/kg) | Buhar Kazanı Buhar Debisi kg/h | Buhar Kazanı Isıl Kapasite kcal/h | Buhar Hızı V (m/s) | Emn. B.Çapı d ( mm )
| 1000000 | 198 | 14.0207 | 856.338 | 1901.6424 | 2803.6476 | 1666.6667 | 2224651.2 | 15 | 88.8434
| 1000000 | 150 | 3.5522 | 629.298 | 2124.42 | 2756.55 | 1666.6667 | 2204107.2 | 20 | 110.0769
| 500000 | 120 | 0.74385 | 487.398 | 2263.656 | 2703.48 | 833.3333 | 1090906.8 | 25 | 92.8411
| 200000 | 170 | 6.7976 | 723.898 | 2031.596 | 2781.83 | 333.3333 | 442985.92 | 20 | 41.888
| 150000 | 140 | 2.3836 | 581.998 | 2170.832 | 2740.88 | 250 | 329622.6 | 20 | 46.6009
| 100000 | 160 | 5.0082 | 676.598 | 2078.008 | 2770.2 | 166.6667 | 220992.24 | 25 | 28.6473
| 100000 | 135 | 1.8938 | 558.348 | 2194.038 | 2732.2875 | 166.6667 | 219386.94 | 15 | 46.0461
2.1- | CİHAZLARIN BUHAR GERESİNİMİ
1.1- | Cihaz Tipi | Basınç bar | Kapasite | Buhar Tüket kg/h | Adet | Toplam Buhar Tüket kg/h
1 | Çam Ek-45 lt vak damıt | 5-7 |  | 7 | 1 | 7
2 | Çam E-pant germ-pres | 5-7 |  | 20 | 1 | 20
3 | Çam E-Son-Mank Ütü | 5-7 |  | 26 | 1 | 26
4 | Çam E-18"Dam tabla | 5-7 |  | 9 | 1 | 9
5 | Çam E-Buh El Ütü | 5-7 |  | 2 | 1 | 2
6 | Çam E-Göml M-Tek M | 7 |  | 3 | 1 | 3
7 | Çam E-Göml-Çift kat | 7 |  | 6 | 1 | 6
8 | Çam E-Göml M-gövde | 7 |  | 13 | 1 | 13
9 | Çam E- SilÜtü-1 sil | 7 |  | 112 | 1 | 112
10 | Çam E- SilÜtü-2 sil | 7 |  | 141 | 1 | 141
11 | Çam E-Sil ütü-4 sil | 7 |  | 98 | 1 | 98
12 | Çam E-Sil ütü-6 sil | 7 |  | 154 | 1 | 154
13 | Çam E-Sil ütü-8 sil | 7 |  | 211 | 1 | 211
14 | Çam E-Sil ütü-1 sil-55 | 8 |  | 50 | 1 | 50
15 | Çam E-Sil ütü-1 sil-75 | 8 |  | 70 | 1 | 70
16 | Çam E-Sil ütü-1sil-80 | 8 |  | 150 | 1 | 150
17 | Çam E-Sil ütü-1 sil95 | 8 |  | 180 | 1 | 180
18 | Çam E-Sil ütü-2 sil-95 | 8 |  | 400 | 1 | 400
25 | Kurut Mak-Y-40kg/h | 4-6 |  | 30 | 1 | 30
26 | Kurut Mak-Y-60kg/h | 4-6 |  | 50 | 1 | 50
27 | Kurut Mak-Y-80kg/h | 4-6 |  | 70 | 1 | 70
28 | Kurut Mak-Y-100kg/h | 4-6 |  | 90 | 1 | 90
29 | Kurut Mak-Y-150kg/h | 4-6 |  | 120 | 1 | 120
30 | Kurut Mak-İ-20 kg/h | 4-8 |  | 60 | 1 | 60
31 | Kurut Mak-İ-40 kg/h | 4-8 |  | 120 | 1 | 120
32 | Kurut Mak-İ-60 kg/h | 4-8 |  | 190 | 1 | 190
33 | Kurut Mak-İ-80 kg/h | 4-8 |  | 250 | 1 | 250
34 | Kurut Mak-İ-100 kg/h | 4-8 |  | 320 | 1 | 320
35 | Kurut Mak-İ-150 kg/h | 4-8 |  | 450 | 1 | 450
36 | Yıka Mak-20 kg/h | 4-5 |  | 50 | 1 | 50
37 | Yıka Mak-40 kg/h | 4-5 |  | 96 | 1 | 96
38 | Yıka Mak-60 kg/h | 4-5 |  | 145 | 1 | 145
39 | Yıka Mak-80 kg/h | 4-5 |  | 190 | 1 | 190
40 | Yıka Mak-100 kg/h | 4-5 |  | 240 | 1 | 240
41 | Yıka Mak-150 kg/h | 4-5 |  | 360 | 1 | 360
42 | Kurut Od-battaniye | 7 |  | 9 | 1 | 9
43 | Kurut Od-konveyör | 7 |  | 3 | 1 | 3
44 | Kurut Od-perde-50 | 7 |  | 13 | 1 | 13
45 | Kurut Od-perde-64 | 7 |  | 26 | 1 | 26
46 | Kurut Od-kola piş-45lt | 7 |  | 3 | 1 | 3
47 | Kurut Od-kola piş-254 | 7 |  | 2 | 1 | 2
48 | Kurut Od-Çam pre-254 | 7 |  | 3 | 1 | 3
49 | Kurut Od-el ütü-254 | 7 |  | 2 | 1 | 2
50 | Kurut Od-yaka/ma ütü | 7 |  | 10 | 1 | 10
51 | Kurut Od-koku giderici | 7 |  | 40 | 1 | 40
52 | Kurut Od-sarma ç-tek | 7 |  | 26 | 1 | 26
53 | Kurut Od-sarma-çift | 7 |  | 40 | 1 | 40
|  |  |  | Toplam |  | 4660
1.1- | Cihaz Tipi | Basınç bar | Kapasite | Buhar Tüket kg/h | Adet | Buhar Tüket kg/h
1 | Rest-buhar tabl-25 mm | 0,35-1,5 |  | 16 | 1 | 16
2 | Rest-buhar tabl-1,9m2 | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
3 | R-benmari-762/25mm | 0,35-1,5 |  | 6 | 1 | 6
4 | Rest-benmari-1,9m2 | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
5 | Rest-yum piş-3 bölme | 0,35-1,5 |  | 6 | 1 | 6
6 | Rest-ist piş | 0,35-1,5 |  | 6 | 1 | 6
7 | Rest-istak piş | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
8 | Rest-piş kaz-45lt | 0,35-1,5 |  | 6 | 1 | 6
9 | Rest-piş kaz-114 lt | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
10 | Rest-piş kaz-182 lt | 0,35-1,5 |  | 20 | 1 | 20
11 | Rest-piş kaz-273 lt | 0,35-1,5 |  | 26 | 1 | 26
12 | Rest-kab ısıt-9,5m3 raf | 0,35-1,5 |  | 26 | 1 | 26
13 | Rest-kab ısıt-0,56m3 r | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
14 | Rest-kab ısıt fırın-0,56 | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
15 | Rest-sebze piş-ürün | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
16 | Rest-patates haş | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
17 | Rest-M PROC-30 ürün | 0,35-1,5 |  | 40 | 1 | 40
18 | Rest-Buhar Jet | 0,35-1,5 |  | 13 | 1 | 13
19 | Rest-gümüş parlat | 0,35-1,5 |  | 26 | 1 | 26
20 | Tumbler-10" uzun-36" | 7 |  | 13 | 1 | 13
21 | Tumbler-10" uçun-40" | 7 |  | 17 | 1 | 17
22 | Tumbler-10" uzun-42" | 7 |  | 24 | 1 | 24
23 | Tumbler- vak pres-42" | 7 |  | 9 | 1 | 9
24 | Tumbler-Buh Pres-42" | 7 |  | 13 | 1 | 13
25 | Plas Dök-kap y-98cm2 | 8.5 |  | 13 | 1 | 13
26 | Kağ Ür-Ol MukM-93m2 | 12 |  | 13 | 1 | 13
27 | Kağ Ü-Ağaç Ham-45kg | 3.5 |  | 170 | 1 | 170
28 | Ek Fab-Hamur T-2,5M | 0,7 |  | 1.8 | 1 | 1.8
29 | Ek Fab-Muh Kut-14m3 | 0,7 |  | 3 | 1 | 3
30 | Ek F-Fırın-B Ek-11m2 | 0,7 |  | 13 | 1 | 13
31 | Ek F-Fırın-Ç Ek-1m2 | 0,7 |  | 26 | 1 | 26
32 | Ek F-M Baker Fırın | 0,7 |  | 13 | 1 | 13
33 | Ek F-Dön Fır-Her Tamb | 0,7 |  | 13 | 1 | 13
34 | Ek F-Bennet 400-tek t | 0,7 |  | 20 | 1 | 20
35 | Ek F-Hubbar | 0,7 |  | 26 | 1 | 26
36 | Ek F-Bak-perk-45kg | 0,7 |  | 6 | 1 | 6
37 | Ek F-Bak-perk-kısa-45 | 0,7 |  | 13 | 1 | 13
38 | Şişe Yıka-Haf-100ş/dk | 0,35 |  | 140 | 1 | 140
39 | Şişe Yıka-süt-100kas/h | 0,35 |  | 26 | 1 | 26
40 | Şek-Çik-Şek Piş-130lt | 5 |  | 21 | 1 | 21
41 | Ş-Çik-Çik Erit-610mm | 5 |  | 13 | 1 | 13
42 | Ş-ÇÇik DalK-6451mm2 | 5 |  | 13 | 1 | 13
44 | ŞÇ-Çik Sert/1,9m2 | 5 |  | 13 | 1 | 13
45 | Şek-Ç/Şek Piş/0,1m2 | 2 |  | 27 | 1 | 27
46 | Şek-Çik-Şek Piş-0,1m2 | 5 |  | 45 | 1 | 45
47 | Krema Kutu-3 ad/dk |  |  | 140 | 1 | 140
48 | Pastörizas-455 lt/20dk |  |  | 106 | 1 | 106
49 | Bulaş M-2 bölme-tene | 0,6-2 |  | 26 | 1 | 26
50 | Bulaş M-Silindirik Tip-k | 0,6-2 |  | 26 | 1 | 26
51 | Bulaş M-Champ | 0,6-2 |  | 140 | 1 | 140
52 | Bulaşık MAKİNA | 1-1,4 |  | 31 | 1 | 31
|  |  |  | TOPLAM |  | 1468.8
3- | KAPASİTELER
3.1- | BUHAR KAZANI KAPASİTELERİ:(kg/h)
500,750,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000
3.2- | DİKEY BUHAR JENERATÖRÜ KAPASİTELERİ:(kg/h)
150,350,500,750,1000,1200,1500
3.3- | SEMAVER TİP BUHAR KAZANI:(kg/h)
80,120,200
3.4- | ELEKTRİKLİ BUHAR KAZANLARI:kg/h(KW-gücü)
6(4,5)/2,2(1,5)/20(15)/40(30)/61(45)/78(60)
4- | ISI HESABI
| Buhar Isı Hesabı | (Buhar kazanını çalıştıracak Doğalgazlı kazan için)
| BASINÇ | Sıcak | Entalpi | kütle | Sıc1 | Isı-Q1 | Isı-Q2 | Isı-Q
| P-bar | t2-( C ) | h-Kj/Kg | kg | t1( C | kcal/h | kcal/kg | kcal/kg
| 3 | 143.75 | 2133 | 1 | 100 | 43.75 | 509.5557 | 553.3057
5- | BUHAR CİHAZLARI
1-KÜRSEL VANALAR(DN14-400) / 2-WAFER KÜRESEL VANALAR(DN10-200)
3-ISITMA CEKETLİ VANALAR(DN10-200) / 6-KELEBEK VANA(DN40-1400)
4-DİŞLİ KÜRESEL VANALAR(DN1/2-4") /5-FLANŞLI KÜRESEL VANALAR(DN15-100)
7-WAFER ÇALPARA ÇEK VANA(DN40-1400) /8-WAFER DİSK ÇEK VANA(DN15-300)
9-WAFER ÇİFT GİRİŞLİ ÇEK VANA(DN40-1800) /10-METAL KÖRÜKLÜ VANA(DN15-300)
11-DİYAFRAMLI VANA(DN15-300) /13-MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ(DN15-100)
12-YÜKSEK BASINÇ SEVİYE GÖSTERGELERİ(DN20-25) /14-ÇİFT MANOMETRELİ FİLTRE(1/2-2")
15-YAYLI EMNİYET VANASI(DN20-700)/16-ORANSAL KALKIŞLI EMNİYET VANASI(DN15-150)
16-BRONZ EMNİYET VANASI(DN1/2-3") /17-ÜZERİNDE DEĞİŞTİRME VANASI(DN40-300)
18-GLOB VANA(DN10-600) /19-SÜRGÜLÜ VANA(DN10-1800) /20-KÜRESEL VANA(DN6-400)
21-ÇEK VALF(DN10-400) /22-BIÇAKLI SÜRGÜ VANA(DN40-1000)/22-VAKUM VANA(DN15-1250)
23-TANK DİP VANASI(DN20-200)/24-ŞAMANDIRALI VANA(DN25-400)/25-FİLT DİP VANASI(50-400)
26-PNÖMATİK AKT. KÜRESEL VANA(DN15-290) /27-ELKETRİKLİ AKT. KÜRESEL VANA(15-250)
28-BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA(1/2-4"-DN65-150)/29-KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI(DN40-300)
30-SEVİYE KONTROL VANASI(DN40-300) /31-DENGELEME VANASI(DN15-200)
32-KONDENSTOP-KONTROL SİSTEMİ-KONDENS POMPALARI /33-TERMOSTATİK VANA
34-BUHAR SAYACI /35-SEPERATÖR /36-HAVA ATICI /37-NEMLENDİRİCİ
38-KAZAN OTOMATİK BLÖF SİSTEMLERİ /39-KAZAN DİP BLÖF VANASI
40-KONDÜKTİVİTE ÖLÇER /41-FLAŞ BUHAR TANKI(150-200-300-380-460-500-600-760-920 mm)
Note on F46: Hız seçimi 15-25-40 m/s
Note on E46: Hız seçimi 15-25-40 m/s
Note on J71: Hız seçimi 15-25-40 m/s