## Sayfa1
DÖŞEMEDEN ISITMA HESABI
1- | Standart Modüller |  | 5-12,5-15-20-25-30-35 mm
Not:*,açık sarı renkler giriş değerler, gül rengi değerler çıkış değerleridir.
| *Mahal Isı Kaybı | *Net Döşeme Alanı | Birim Isı Kaybı | İç Modül Alanı | Dış Modül. Alanı | İç Modül. Ortal. Su Sıcakl | Dış Modül. Ortal. Su Sıcakl | Mahal Sıcakl | Dış Modül | *Seçil Stand Dış Modül | İç Modül | *Seçil Stand İç Modül | Dış Modül Verimi | Dış Modül. Boru Boyu | İç Modül Verimi | İç Modül. Boru Boyu | Koll. Ağız Sayısı | Toplam Boru Boyu | Isıl Kapasite
No | Q (kcal/h) | (m2) | Q/A kcal/h m2 | Fi-(m2) | Fd-(m2) | ti-(C ) | td-(C ) | (C ) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | kcal/h.m | (m ) | kcal/h.m | (m ) | (n) | (m ) | kcal/h
1 | 154800 | 387 | 400 | 290.25 | 96.75 | 53.375 | 59.875 | 20 | -92.5035 | 35 | -82.0191 | 35 | 30.6754 | 1261.5959 | 30.6754 | 3784.7876 | 63.0798 | 5046.3835 | 154800
2 | 94000 | 235 | 400 | 176.25 | 58.75 | 73.375 | 89.875 | 20 | 20 | 35 | -70.3463 | 35 | 30.6754 | 766.0854 | 30.6754 | 2298.2561 | 38.3043 | 3064.3414 | 94000
3 | 94000 | 235 | 400 | 176.25 | 58.75 | 73.375 | 89.875 | 20 | 20 | 35 | -70.3463 | 35 | 30.6754 | 766.0854 | 30.6754 | 2298.2561 | 38.3043 | 3064.3414 | 94000
4 | 380000 | 948 | 400.8439 | 711 | 237 | 73.375 | 89.875 | 20 | 20 | 35 | -103.4103 | 35 | 30.6754 | 3096.9408 | 30.6754 | 9290.8224 | 154.847 | 12387.7632 | 380000
5 | 380000 | 948 | 400.8439 | 711 | 237 | 73.375 | 89.875 | 20 | 20 | 35 | -103.4103 | 35 | 30.6754 | 3096.9408 | 30.6754 | 9290.8224 | 154.847 | 12387.7632 | 380000
NOT:Su Giriş-Çıkış Sıcaklııkları:60-50 C ;kılıflı borular (PPC veya VPE) en fazla 80 m kabul edilmiştir. | [16 empty] | 449.3824 |  | 1102800
Pratik Hesap İçin Kriterler:Ortalama olarak Modül Verimi k1=20 kcal/h.m--m2 giden boru m si için k2=10 m/m2 ve Döş Isıtma İçin Ort. Br.Isı Kapasitesi k3=k1*k2=10*20=200 kcal/h.m2
2- | *Seçilen kazan |  | 1000000 | Kcal/h
| Kazan Çıkışı Boru Çapı |  | 163.2726 | mm
| Seçilen Kazan Çıkışı Boru Çapı |  | 150 | mm
| *Ana Hat Kritik devre boyu-1 L(m) |  | 15 | m
| Döş.Isıt. Hattı Kritik devre boyu-2 L(m) |  | 100 | m
2.1- | Pompa Debisi (Qp) |  | 100 | m3/h
| *Seçilen Kollektör Ağzı Sayısı |  | 449 | Ad
2.3- | Pomp Basm Yüks-(Hm) |  | 8.0813 | mss
Not:Sözkonusu hesap kazakistan için yapılmıştır.400 kcal/h.m2-Bu değer istanbul için 150 kcal/h.m2 civarındadır.