## Sayfa1
Doğal Havalandırma Hesabı-Yaklaşık-Tablo1
Otopark Alanı-A(m2) na Bağlı 1 Adet Doğal Havalandırma Bacası (Kare )Kenar Uzunluğu d(cm)
kat adedi | Rüzgar Hızı v(m/s) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
4 | 3.2307 | 57.5064 | 81.3264 | 99.604 | 115.0128 | 128.5883
6 | 3.6159 | 54.3572 | 76.8726 | 94.1493 | 108.7143 | 121.5463
8 | 3.8892 | 52.4125 | 74.1224 | 90.7811 | 104.8249 | 117.1979
10 | 4.1011 | 51.0399 | 72.1813 | 88.4037 | 102.0798 | 114.1287
12 | 4.2743 | 49.9951 | 70.7037 | 86.594 | 99.9902 | 111.7924
14 | 4.4208 | 49.1601 | 69.5228 | 85.1477 | 98.3201 | 109.9252
16 | 4.5476 | 48.4696 | 68.5463 | 83.9517 | 96.9391 | 108.3812
18 | 4.6595 | 47.884 | 67.7183 | 82.9376 | 95.7681 | 107.072
20 | 4.7596 | 47.3779 | 67.0024 | 82.0609 | 94.7558 | 105.9402
Not: v(m/s)=0,95xLn(Hx3)+0,87, d(cm)=100*karekök(A(m2)*25/(0,65*3600*V(m/s)) Doğal Havalandırma Bacası 2 adet olursa d(cm) kenar uzunluğu 0,70 ile çarpılır,eğer 3 adet olursa 0,56 ile ,4 adet olursa 0,5 ile çarpılır.
Doğal Havalandırmaya Destek Amacıyla Otoparklar İçin Fanlı Havalandırma Sistemi Fan Çapı Seçimi
Otopark Alanı A(m2) | 1 adet Fan Çapı d(cm) | 2 adet Fan Çapı d(cm) | 4 adet Fan Çapı d(cm)
100 | 41.1696 | 32.7519 | 26.7907
150 | 47.0638 | 37.441 | 30.6263
200 | 51.7508 | 41.1696 | 33.6763
250 | 55.7054 | 44.3157 | 36.2497
300 | 59.1598 | 47.0638 | 38.4977
350 | 62.2471 | 49.5199 | 40.5067
400 | 65.0514 | 51.7508 | 42.3316
450 | 67.6296 | 53.8018 | 44.0093
500 | 70.0224 | 55.7054 | 45.5664
Not: 1,2 ,4 saatlik havalandırma yada 1,2,4 adet fan Fanlar sigortalı olarak taymıra bağlanacak,taymır sabah-akşam 07.00-08.00 ayarlanacak.
Otoparklar İçin Cebri Havalandırma İçin Dairesel Kanal Seçimi-Tablo-3
Otopark Alanı A(m2) | 1 saatlik havaln.İçin Kanal Çapı-d(cm) | Aspiratör Debisi Q(m3/h) | 2 saatlik havaln. İçin-d(cm) | Aspiratör Debisi Q(m3/h) | 4 saatlik havaln. İçin-d(cm) | Aspiratör Debisi Q(m3/h)
100 | 35 | 2500 | 25 | 1250 | 18 | 670
150 | 42.8661 | 3750 | 30.6186 | 1875 | 22.0454 | 1005
200 | 49.4975 | 5000 | 35.3553 | 2500 | 25.4558 | 1340
250 | 55.3399 | 6250 | 39.5285 | 3125 | 28.4605 | 1675
300 | 60.6218 | 7500 | 43.3013 | 3750 | 31.1769 | 2010
350 | 65.479 | 8750 | 46.7707 | 4375 | 33.6749 | 2345
400 | 70 | 10000 | 50 | 5000 | 36 | 2680
450 | 74.2462 | 11250 | 53.033 | 5625 | 38.1838 | 3015
500 | 78.2624 | 12500 | 55.9017 | 6250 | 40.2492 | 3350
Not:Kanallar dairesel yerine kare kanal kullanılırsa,kanal çapı d(cm), 1.12 ile çarpılarak bulunur.1 Saatlik havalandırma yerine 2 saatlik kanal seçilebilir. Otoparklarda hava emişi(menfezler) % 50 i kolon kenarından yerden , % 50 si havadan gitmelidir.Kanallarda ayarlı menfezler kullanılacaktır.Aspiratör sigortalı olarak taymıra bağlanacak,taymır sabah-akşam 07.00-08.00 ayarlanacak.
HAVALANDIRMA TESİSATI BACA(DOĞAL=DESTEKSİSTEM)+FAN-KANAL (CEBRİ SİSTEM) SEÇİM TABLOSU
|  | 1.Çözüm |  | 2.Çözüm
Otopark Alanı A(m2) | 6 Katlı Bina İçin WC İçin 2 Adet Doğal Havalandırma Bacası tek Kenar Uzunluğu a(cm) | 2 adet Pencere Tipi Fan Çapı d(cm) | 4 adet Pencere Tipi Fan Çapı d(cm) | 2 saatlik havalandırma İçin Cebri Havalandırma Ana Kanalı kenar uzunluğu a(cm) | 2 saatlik havalandırma İçin Cebri Havalandırma Aspiratör Debisi Q(m3/h) | 20x15 cm- 250 m3/h Ayarlanabilir Menfez İçin Toplam Menfez Sayısı
100 | 38.0282 | 32.7519 | 26.7907 | 28 | 1250 | 5
150 | 46.5748 | 37.441 | 30.6263 | 34.2929 | 1875 | 7.5
200 | 53.78 | 41.1696 | 33.6763 | 39.598 | 2500 | 10
250 | 60.1279 | 44.3157 | 36.2497 | 44.2719 | 3125 | 12.5
300 | 65.8668 | 47.0638 | 38.4977 | 48.4974 | 3750 | 15
350 | 71.1443 | 49.5199 | 40.5067 | 52.3832 | 4375 | 17.5
400 | 76.0564 | 51.7508 | 42.3316 | 56 | 5000 | 20
450 | 80.67 | 53.8018 | 44.0093 | 59.397 | 5625 | 22.5
500 | 85.0337 | 55.7054 | 45.5664 | 62.6099 | 6250 | 25
Branşman kanallar 30x30 cm ve menfezler ise 20x15 cm seçilebilir.Menfezlerin % 50 si havadan , % 50 si yerden olacak
Not:Otoparklarda hava emişi(menfezler) % 50 i kolon kenarından yerden ,% 50 si havadan gitmelidir. Kanallarda ayarlı menfezler kullanılacaktır.Aspiratör sigortalı olarak taymıra bağlanacak,taymır sabah-akşam 07.00-08.00 ayarlanacak.