## Sayfa1
OTOPARKLAR İÇİN JET FANLI HAVALANDIRMA HESABI-YAKLAŞIK HESAP
| Otopark Yüks. H-(m) | Otopark İçin Seçilen Br.Süpürme Hacimi Genişliği a-(m) | Seçilen Jet Fan Motor Gücü P(KW) P(1.1; 1.3; ;5.5; 6.5; ;7.5; 15; 18.5 ) | Seçilen Jet Fanın Hava Çıkış Hızı V(m/s) | Seçilen Jet Fanın Debisi Q1 (m3/s) | Seçilen Jet Fanın Rotor Çapı R(mm ) Standart Çaplar (400;500; 560 ;630 710 ) | Seçilen Jet Fanın İtme Kuvveti F(N) | Seçilen Jet Fanın Motor Amperi I(A) | Seçilen Jet Fanın Motor Devri n(d/d) Sabit | Seçilen Jet Fanın Ses Basınç Seviyesi SB( dB) | Otopark İçin Seçilen Br.Süpürme Hacimi Uzunluğu Hesabı L-(m) (Fanlar arası Mesafe) | Seçilen Jet Fan İçin Br. Süpürme Alanı A(m2) | Seçilen Jet Fan Sitemi İçin Seçilen Emici Fan Debisi Q(m3/h) | Seçilen Jet Fan Sitemi İçin Seçilen Emici Fan Kanal Çıkış Kesit Alanı A1(m2)
| 2.7 | 20 | 5.5 | 29.6209 | 5.275 | 488.85 | 187.5 | 10.625 | 2900 | 68.79 | 28.6543 | 573.0864 | 18990 | 1.7583
Jet Fanlı Havalandırma Sistem Kriterleri: Kullanılan Formüller: Jet fanlar açık otopark havalandırmasına destek veya kapalı otoparklarda kanallı emici havalandırma sistemi yerine vede duman kontrlü için kullanılabilir.Kurulum maliyeti kanallı sistemlerde için........TL/m2 iken.jet fanlı sistem için....TL/m2 olduğu için jet fan sistemi tercih edilebilir. Jet fan sistemi.kanallı sisteme göre yaklaşık % 60 daha az enerji harcayabilir.Kurulumu ise % 30 daha ucuz olabilir.Jet fan sistem için bir adet taze hava girişine ve ve bir adet de pis hava çıkış şaftına ihtiyaç vardır.Pis havayı son olarak induksiyon trust fan ile emip-şatftın çıkışından çatı seviyesinde atmosfere atılır. Jet fanlı havalandırma sistemi için iki türlü hesap yöntemi uygulanabilir. 1-Normalde havalandırılacak alanın hava debisi hesaplanır örneğin 500 m2 bir otopark için Q=500x20=10.000 m3/h bulunur.Bu değer birim jet fan hava debisine bölünür.Örneğin Q1=6000 m3/h ise böyle bir otoparkda gidecek jet fan adedi n=Q/Q1=10000/6000=2 adet bulunur. 2-Seçilen Jet fanın değerlerinden ötelenecek hava kütlesinin uzunluğu hesaplanır.Ve bu uzunluk kadar aralıklarla jet fan lar arka arkaya yerleştirilir.Aşağıda bu yöntemin ana hatları anlatılmaktadır.Yukarıdaki tablodan ise hesap değerleri ile L öteleme uzunluğu hesaplanmaktadır. Jet fanlarda L=fanlar arası mesafe 45 m ye kadar çıkabilir.Yani bu mesafeye kadar item yapılabilir.Böyle bir hava kütlesi V=45x3x20=2700 m3*1.2=m3x1.2=3240 kg havayı 45 m öteye taşır. Çalışma Prensibi: Jet fanlar çapı 40 cm olan bir fanın içine arka arkaya örneğin 5-6 adet pervane(fan) konulursa.bu sistem seri bağlı aspiratör sistemi gibi çalışır.Doğal olarak sistem kapalı olsaydı.seri bağlandığı için sistemin basıncı aracaktı.ancak jetfanın her iki ağzı atmosfere açık olduğu için bernulli ifadesine göre p/r+v2/2g+h=sabit olduğuna göre p1-p2=0 ve v1=0 ve h1=h2 olduğu için fan motoru sadece yüksek çıkış hızlı hava üretir yani havayı basınçlandıramaz onun yerine hava kazandığı enerji ile fan çıkış hızı artar. 1)--İtme Kuvveti F(N=kg.m/sn2)= mxVf=m(rh(1.2 kg/m3)xQfan(m3/s))xVfçıkış(m/s) buradan hava çıkış hızı.... V(m/s)=F(N)/(1.2xQf(m3/s) bu ifade ile fanın hava çıkış hızı hesaplanabilir.
2)--Güç İfadesi P(KWx10000)(kg.m/s)=V(br.Süp Hacmi(m3))xVf(m/s)xrh(1.2 kg/m3) . Br.Süpürme Aalanı A(m2)=axL ve Br.Süpürme Hacmi ise ....Vbr(m3)=axLxh .L=taşıma-öteleme mesafesi --.a=genişlik.--h=yükseklik Bu ifade ile fanın motoru Vbr yani birim süpürme hacmi kadar havayı L kadar mesafeye öteler-bunun yerini değiştirir.Yani bu kadar hacimdeki havayı L kadar mesafeye taşır. Buradan....fanlar arası mesafe hesabı için.. L(m)=P(kwx10000)/((Vf(m/s)xrh(1.2 kg/m3)x(a x h)) Bu bağantıya göre emiş koridorundan emilen hava . L mesafesi kadar ötede buluna jet fana.oradan da yine L mesafesi kadar ötede bulunan 2.jet fana ötelenir ve bu şekilde en sonda emici induksiyon fana kadar gelmiş olur.Jet fanlar tavandan sarkıtılıp kirişe-kolona sabitlenirken.kirişe olan mesafeler girişte 0.5 m-çıkışta ise önerilen 2 m ye inilmelidir.Kiriş yüksekliği 40 cm den fazla ise iave kiriş yüksekliği kadar ilqave sarkıtma yapılmalıdır. 3)-Jet fanlar her 100 m2 bir adet CO (yerden 150 cm yukarıda) ve her 500 m2 bir adet CH4 (yerden 30 cm yukarıda) sensörü olmak üzere sensörlerce veya zaman ayarlı saat(taymır) ile devreye alınabilir.Otomasyon paneli ve CO algılama sistemi ile jet fanlar otomatik olarak devreye alınabilir.
4)-Sabit 2900 d/dk için Jet Fan Motor Gücüne-P(kw) Bağlı Üretilmiş Bazı *Ampirik Bağıntılar: 4.1)-*Jet Fan İtme Kuvveti İfadesi : HEMAK için F(N)=31xP(kw)+17 .Vencontra(aksem)...F(N)=24xP(kw)+89 4.2)-*Jet Fan Rotor Çapı: R(mm)=16.7xP(kw)+397 4.2)-*Jet Fan Debisi:HEMAK için Q1(m3/s)=0.65xP(kw)+1.7 .Vencontra(aksem)...Q1(m3/s)=0.4xP(kw)+3.9 4.3)-*Jet Fan Motor Amperi I(A)=1.81xP(kw)+0.67 4.4)-*Jet Fan Ses Basınç Seviyesi SB(dB)=0.98xP(kw)+63.4 4.5)-*Jet Fan emiş çapı ile jet fan boyu arasında : L=4xd-112 5)-Jet Fan Sistemi Nihai-Emici İndüksiyon Trust Fan Debisi Q(m3/h)=Q1(m3/s)x3600 Vencontra(aksem) için model ve debileri..1400 d/d. CI-50/41...6860 m3/h......(50 N-21.9 m/s-1.1 kw-78 dB-80 kg) CI-75/41...9350 m3/h......(75 N-24.1 m/s-2.2 kw-85 dB-120 kg) CI-100/41...11950 m3/h......(100 N-25 m/s-4 kw-89 dB-217 kg) 6)-Emici fan kanal çıkış kesit alanı v=3 m/s hava çıkış hızı için.. A1(m2)=Q1(m3/s)/(3600x3) 7)-Jet fan tipleri:E-JET:Yüksek itki kuvvetli.standar tip.E-JET-R:Çift yönlü. MS JET:Çok kademeli tip(tünel inş. için) 8)-Jet fanlı havalandırma Sistemi Tasarımı: Güce bağlı fan seçimi ve Otopark yüksek.-genişliği ve de seçilen motor gücüne bağlı fanlar arası mesafe bulunur.ve otopark bu şekilde alanlara bölünür.Bu mesafe kadar aralıkla fanlar .sürüklenecek hava kütlesinin ortasına olacak biçimde .moment yaratmamak için aynı doğrultuda yerleştirilir.Çıkşta-.çıkış şaftınada emici indüksiyon fan konulur. Otoparkın çıkışında ise emici niteliği ile çıkış şaftında önü tel ızgara kaplı emici fan debisi kadar bir fan ile emiş(induksiyon trust fan) ile emilir ve kanalı ile bacadan dışarı atılır.Fanlar grup olarak çalıştırılabildiği gibi.yarı hızda da çalıştırılabilir.
9)-Fanların Kanunları: a)-Fanın debisi.devire sayısı ile doğru orantılıdır.Devir sayısı yarıya düşerse.debisi de yarıya düşer. b)-Fanın basıncı.devire sayısının karesi ile doğru orantılıdır.Devir sayısı yarıya düşerse.basıncı da % 25 e düşer. c)-Fanın gücü.devir sayısının kübü ile doğru orantılıdır.Devir sayısı yarıya düşerse.gücü %12.5 e (0.5 in kübü) düşer. d)-Fanın verimi .devire sayısına bağlı değildir. e)-Fanın yaptığı ses basıncı-gürültü.devire sayısına bağlı logaritmik olarak değişir.Devir sayısı yarıya düşerse.sese basıncı 15 dB SB2=SB1+(50xlog(0.5) düşer. f)-Fanlar seri bağlanırsa basıncı artar.Paralel bağlanırsa debisi artar.Seri bağlı fanlarda kayıplardan dolayı basınç.basınç toplamının %100 ne değil.%80 ine ulaşır pt=0.8*(p1+p2). Fanlar paralel bağalırsa(aynı tip ve aynı eksende) ise toplam debi.debilerin toplamına eşit olur Qt=Q1+Q2
5 | Seç Asp-Vant
5.1- | Debi (m3/h) | 35000
5.2- | Hm (mmss) | 50
5.3- | Güç(W) | 7525
5.4- | Filtre Alanı(m2) | 3.8889
4- | HAVA DEĞİŞİM KATSAYILARI
| HAVALANDIRILACAK MAHAL ADI |  |  | *ALAN | Katsayı | Debi | Havalan dırma Yöntemi
|  |  |  | (m2) | (m3/h/m2) | (m3/h)
1 | LOKANTA/KAFETERYA |  |  |  | 60 | 0 | Egzost +Besleme
2 | LOK/KIZARTMA ALANI |  |  |  | 120 | 0 | Egzost
3 | HUZUR/TATİL EVİ |  |  |  | 20 | 0
4 | DUŞLAR |  |  |  | 80 | 0 | Egzost
5 | SİGARA ODASI |  |  |  | 80 | 0 | Egzost
6 | DÜKKAN |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
7 | FIRIN |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
8 | KAFE |  |  |  | 30 | 0
9 | GAZİNO-KANTİN |  |  |  | 24 | 0
10 | SİNEMA |  |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme
11 | KUAFÖR |  |  |  | 30 | 0 | Egzost
12 | KÜTÜPHANE |  |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme
13 | TOPLANTI SALONU |  |  |  | 30 | 0
14 | DÜKKAN |  |  |  | 18 | 0 | Egzost
15 | B.MAĞAZALAR |  |  |  | 18 | 0
16 | OKULLAR |  |  |  | 20 | 0 | Egzost
17 | OKUL-ODİTORYUM |  |  |  | 45 | 0 | Egzost +Besleme
18 | ÖZEL HAVUZ |  |  |  | 10 | 0
19 | KAPALI YÜZME HAVUZU |  |  |  | 30 | 0 | Egzost+ Isıt.Bes leme
20 | DUŞLAR |  |  |  | 80 | 0
21 | OTELLER |  |  |  | 18 | 0
22 | HAST.KORİDOR |  |  |  | 15 | 0
23 | HAST.AMELİYATHANE |  |  |  | 30 | 0
24 | HAST.BULAŞ HASKOĞ |  |  |  | 25 | 0
25 | HAST.DOĞUMAHANE |  |  |  | 50 | 0
26 | HAST.SALG HASKOĞ |  |  |  | 30 | 0
27 | HAST.ÇOCUK HASTKO |  |  |  | 20 | 0
28 | HAST.DİŞ BÖLÜMÜ |  |  |  | 20 | 0
29 | HAST.BANYO |  |  |  | 25 | 0
30 | HAST.BEKL ODASI |  |  |  | 25 | 0
31 | HAMAM |  |  |  | 30 | 0
32 | HAMAM Y.HAVUZU |  |  |  | 10 | 0
33 | HAMAM.KÜV.BANYO |  |  |  | 10 | 0
34 | HAMAM.BUHAR ODA |  |  |  | 15 | 0
35 | HAMAM.SICAK HAVAO |  |  |  | 15 | 0
36 | HAMAM.DUŞLAR |  |  |  | 40 | 0 | Egzost
37 | ÖZEL BÜRO |  |  |  | 15 | 0 | Egzost +Besleme
38 | GENEL BÜRO |  |  |  | 30 | 0 | Egzost +Besleme
39 | BEKLEME SALONU |  |  |  | 40 | 0
40 | MONTAJ ATÖLYESİ |  |  |  | 30 | 0
41 | GENEL ATÖLYE |  |  |  | 25 | 0
42 | ELLE VERNİK ATÖLYE |  |  |  | 60 | 0
43 | TABANC VERNİK ATÖL |  |  |  | 120 | 0
44 | LABORATUAR-DİGES |  |  |  | 700 | 0
45 | MAK DAİ-KUV SANT |  |  |  | 120 | 0
46 | AKÜ ODASI |  |  |  | 30 | 0
47 | ÖLÇ-KONT ODASI |  |  |  | 45 | 0
48 | RADYOEV-PROG SALO |  |  |  | 25 | 0
49 | RADYOEV-KONUŞ OD |  |  |  | 30 | 0
50 | FİLM ATÖLYESİ |  |  |  | 45 | 0
51 | ÇH.ÇAMAŞIR YIKAMA |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
52 | ÇH.ÜTÜLEME ODASI |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
53 | ÇH.KURU TEMİZLEME |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
54 | BOYAHANE-ELLE |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
55 | SİS ALMA TESİS |  |  |  | 60 | 0
56 | OZALİTHANE |  |  |  | 35 | 0
57 | BÜYÜK GARAJ |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
58 | KÜÇÜK GARAJ |  |  |  | 35 | 0 | Egzost
59 | DÜKÜMHANE |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
60 | ÇELİK ISIL İŞL.ATÖL. |  |  |  | 15 | 0 | Egzost
61 | KAYNAK ATÖLYESİ |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
62 | ASANSÖR |  |  |  | 15 | 0 | Egzost
63 | GENEL WC |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
64 | TRENLER |  |  |  | 90 | 0
65 | KASA DAİRELERİ |  |  |  | 20 | 0
66 | HAYVAN BARINAĞI(KÜMES) |  |  |  | 20 | 0
67 | AHIRLAR |  |  |  | 6 | 0
68 | SERA |  |  |  | 180 | 0
69 | Yang.Merd.Basınçland |  |  |  | 45 | 0
|  |  |  | TOPL H.DEBİSİ(m3/h) |  | 0
HAVALANDIRMA AÇIKLIĞI TİPİ SEÇİM-YARARLANMA TABLOSU
Mahalin Hava landır ma Debi si m3/h | Döşeme Alanı m2 | Açıklık Tipi Menfez Adedi |  | Açıklık Tipi Slot Diffüzör Adedi | Açıklık Tipi Perfore Tavan Adedi | Açıklık Tipi Tavan Diffüzörü Adedi | Açıklık Tipi Perfore Tavan Adedi
1000 | 200 | 0.33333 |  | 0.2 | 0.13889 | 0.090909 | 0.05
2000 | 200 | 0.66667 |  | 0.4 | 0.27778 | 0.18182 | 0.1
3000 | 200 | 1 |  | 0.6 | 0.41667 | 0.27273 | 0.15
4000 | 200 | 1.3333 |  | 0.8 | 0.55556 | 0.36364 | 0.2
5000 | 200 | 1.6667 |  | 1 | 0.69444 | 0.45455 | 0.25
6000 | 200 | 2 |  | 1.2 | 0.83333 | 0.54545 | 0.3
7000 | 200 | 2.3333 |  | 1.4 | 0.97222 | 0.63636 | 0.35
8000 | 200 | 2.6667 |  | 1.6 | 1.1111 | 0.72727 | 0.4
9000 | 200 | 3 |  | 1.8 | 1.25 | 0.81818 | 0.45
10000 | 200 | 3.3333 |  | 2 | 1.3889 | 0.90909 | 0.5
11000 | 200 | 3.6667 |  | 2.2 | 1.5278 | 1 | 0.55
12000 | 200 | 4 |  | 2.4 | 1.6667 | 1.0909 | 0.6
13000 | 200 | 4.3333 |  | 2.6 | 1.8056 | 1.1818 | 0.65
14000 | 200 | 4.6667 |  | 2.8 | 1.9444 | 1.2727 | 0.7
15000 | 200 | 5 |  | 3 | 2.0833 | 1.3636 | 0.75
16000 | 200 | 5.3333 |  | 3.2 | 2.2222 | 1.4545 | 0.8
17000 | 200 | 5.6667 |  | 3.4 | 2.3611 | 1.5455 | 0.85
18000 | 200 | 6 |  | 3.6 | 2.5 | 1.6364 | 0.9
19000 | 200 | 6.3333 |  | 3.8 | 2.6389 | 1.7273 | 0.95
20000 | 200 | 6.6667 |  | 4 | 2.7778 | 1.8182 | 1
25000 | 200 | 8.3333 |  | 5 | 3.4722 | 2.2727 | 1.25
30000 | 200 | 10 |  | 6 | 4.1667 | 2.7273 | 1.5
35000 | 200 | 11.6667 |  | 7 | 4.8611 | 3.1818 | 1.75
40000 | 200 | 13.3333 |  | 8 | 5.5556 | 3.6364 | 2
45000 | 200 | 15 |  | 9 | 6.25 | 4.0909 | 2.25
50000 | 200 | 16.6667 |  | 10 | 6.9444 | 4.5455 | 2.5
55000 | 200 | 18.3333 |  | 11 | 7.6389 | 5 | 2.75
60000 | 200 | 20 |  | 12 | 8.3333 | 5.4545 | 3