## Sayfa1
KAZAN TEKNİK RAPOR
Not. *,açık sarı renkler giriş, gül rengi değerler çıkış değerleridir.
1 | *Binanın Isı İhtiyacı (Qb) = | 126000 | Kcal/h
2 | *Baca Yüksekliği (Topl.Kat ad.x3m) = | 12 | m
3 | Konutlar İçin Kazan Kapasitesi = | 134820 | Kcal/h
4 | İşyerleri İçin Kazan Kapasitesi = | 144900 | Kcal/h
5 | *Seçilen Kazan Kapasitesi = | 1400000 | Kcal/h
6 | Baca Hesabı
6.1 | Doğalgazlı Baca Çapı = | 69.6401 | cm
6.2 | Sıvı Yakıtlı Kazan Baca Çapı = | 89.905 | cm
6.3 | Katı Yakıtlı Kazan Çapı = | 110.1107 | cm
7 | Kapalı Genleşme Deposu Hesabı
7.1 | Tesisat Toplam Su Hacmi(V) = | 17906.9767 | lt
f Değerleri Tablosu :Konvektör: 6, Fancoil : 8.5 , Döküm Rad: 12 , Çelik Rad: 14 , Döş.Isıtma: 22
7.2 | Panel Radyatör Kullanımı (f=11) | 11
7.3 | Genleşecek Su Miktarı = | 725.2326 | Lt
7.4 | Sistemde Oluşabilecek En Yüksek Basınç | 8 | bar
| Sistemde Oluşabilecek En Düşük Basınç | 6.5 | bar
7.5 | *Kazandan En Yüksek Radyatör Yüksekliği = | 60 | m
7.6 | Ön su hacmi | 89.5349 | Lt
7.7 | Kapalı Genleşme Deposu Hacmi (V)= | 4351.3953 | lt
Stand.Kapalı Genl Depo:8-12-16-20-40-50-80-110-200-300-500-750-1000 l t dir.
8 | 8 Bar Açma Basınçlı Emn.Ventili | 86 | mm
Stand.Memb.2,5 Bar Açma Basınçlı Emn.Ventili çapları:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50
8 | Sirkülasyon Pompası Hesabı
8.1 | Pompa Debisi = | 70 | m3/h
8.2 | Pompa Basma Yüksekliği = | 4.15 | mSS
8.3 | *Kritik Devre Hat Uzunluğu(L) = | 40 | m
8.4 | Sirkülasyon Pompa Gücü | 1743 | W
8.5 | Brülör Gücü (Gy) = | 1627.907 | kW
8.6 | Kazan çıkışı boru çapı | 186.7947 | mm
9 | Boyler Hesabı
9.1 | *Lavabo-Musluk Ad. | 17 | ad.
9.2 | *Duş Ad. | 0 | ad.
9.3 | *Evye Ad. | 0 | ad.
9.4 | *Bulaşık Mak. Ad. | 0 | ad.
9.5 | *Çamaşır Mak. Ad. | 0 | ad.
9.6 | Boyler Kapasitesi(Topl( Msxkt)*1,25)) | 63.75 | lt | 1-Kritik Devre Basınç Kaybı Hesabı
9.7 | Seçilen Boyler Kapasitesi | 100 | lt | NO | Kat | Isı Yükü Qc(kcal/h) | Debi Q(m3/h) | d (mm) | *L (m) | R (mSS/m) | RxL (mSS) | dem (cm)
9.8 | Boyler Soğuk Su-Giriş Sıcaklığı | 10 | C
9.9 | Boyler Sıcak Su -Çıkış Sıcaklığı | 50 | C
| Standar Boyler Kapasite:100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1250,2500 |  |  | 1 | ÇK | 12000 | 0.6 | 32 | 2.8 | 0.0016093 | 0.0045061 | 27.8347
9.10 | Boyler Isı Yükü (Topl(Msxktx(60-10)) | 2040 | kcal/h | 2 | 3NK | 24000 | 1.2 | 40 | 2.8 | 0.0021094 | 0.0059063 | 36.728
9.11 | *Lu = Kazandan-Boylere Besleme Hat Uzunluğu | 3 | m | 3 | 2NK | 36000 | 1.8 | 40 | 2.8 | 0.0047461 | 0.013289 | 43.1951
9.12 | Boyler Pompası Debisi | 0.0408 | m3/h | 4 | 1NK | 60000 | 3 | 50 | 2.8 | 0.00432 | 0.012096 | 52.9876
9.13 | Boyler Pompası Basma Yüksekliği = | 2 | mSS | 5 | ZK | 72000 | 3.6 | 50 | 50 | 0.0062208 | 0.31104 | 56.9963
9.14 | Boyler Pompa Gücü | 0.4896 | W | 14 | [6 empty] | 0.34684 | mSS
10- | Kullanma sıcak suyu sirk.pompa-Q:0,5m3/h-Hm:2mss
9.15 | Boyler sıcak su hat boru çapı | 15 | mm
9.16 | Boyler soğuk su hattı | 15 | mm