## Sayfa1
ISI KAYBI-PKKP600-BACA-GENL TANKI-SİRK POMP-KAZAN DAİRESİ ALANI
| 2.BÖLGE GÜN İLLERİ İÇİN | [5 empty] | Not: *,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir
No | Fayda ısıtılan alan | Vb | Kd | Ac | Q | Q | kaz an çık d | kaz an çık d | Q | pkkp 600 | H baca | ba ca çap DG | ba ca çap sıvı | H max rad | pkkp Genl Tank | L krit ik | Sirk pom debi Q | Sirk pom bas Hm | Kaz Dai Al
| m2 | m3 |  | m2 | kwh/ m2 | kcal/ h.m2 | mm | inç | kcal/h | m | m | cm | cm | m | Lt | m | m3/h | mss | m2
1 | 50 | 150 | 0.6 | 7.1429 | 90.1688 | 104.5958 | 19.9667 | 0.79867 | 5229.7893 | 2.4904 | 18 | 4.1244 | 5.3246 | 15 | 7.111 | 5 | 0.30071 | 1.05 | 2.8006
2 | 60 | 180 | 0.6 | 8.5714 | 89.3342 | 103.6277 | 21.3976 | 0.8559 | 6217.6632 | 2.9608 | 18 | 4.4971 | 5.8058 | 15 | 8.4543 | 10 | 0.35752 | 1.1 | 7.3586
3 | 70 | 210 | 0.6 | 10 | 88.6347 | 102.8162 | 22.687 | 0.90748 | 7197.1358 | 3.4272 | 18 | 4.8384 | 6.2463 | 15 | 9.7861 | 15 | 0.41384 | 1.15 | 11.2124
4 | 80 | 240 | 0.6 | 11.4286 | 88.0331 | 102.1184 | 23.8666 | 0.95466 | 8169.4733 | 3.8902 | 18 | 5.1549 | 6.6549 | 15 | 11.1082 | 20 | 0.46974 | 1.2 | 14.5507
5 | 90 | 270 | 0.6 | 12.8571 | 87.5059 | 101.5068 | 24.9579 | 0.99832 | 9135.6152 | 4.3503 | 18 | 5.4512 | 7.0374 | 15 | 12.4219 | 25 | 0.5253 | 1.25 | 17.4952
6 | 100 | 300 | 0.6 | 14.2857 | 87.037 | 100.9629 | 25.9763 | 1.0391 | 10096.2863 | 4.8078 | 18 | 5.7306 | 7.3982 | 15 | 13.7281 | 30 | 0.58054 | 1.3 | 20.1293
7 | 120 | 360 | 0.6 | 17.1429 | 86.2314 | 100.0284 | 27.8378 | 1.1135 | 12003.4105 | 5.7159 | 18 | 6.2485 | 8.0667 | 15 | 16.3212 | 35 | 0.6902 | 1.35 | 24.6873
8 | 140 | 420 | 0.6 | 20 | 85.5561 | 99.2451 | 29.5154 | 1.1806 | 13894.3157 | 6.6163 | 18 | 6.7226 | 8.6789 | 15 | 18.8923 | 40 | 0.79892 | 1.4 | 28.5411
9 | 150 | 450 | 0.6 | 21.4286 | 85.2556 | 98.8965 | 30.2986 | 1.2119 | 14834.4778 | 7.064 | 18 | 6.9464 | 8.9677 | 15 | 20.1707 | 45 | 0.85298 | 1.45 | 30.2659
10 | 175 | 525 | 0.6 | 25 | 84.588 | 98.1221 | 32.1244 | 1.285 | 17171.3629 | 8.1768 | 18 | 7.4735 | 9.6482 | 15 | 23.3482 | 50 | 0.98735 | 1.5 | 34.1196
11 | 200 | 600 | 0.6 | 28.5714 | 84.0139 | 97.4561 | 33.7947 | 1.3518 | 19491.2245 | 9.2815 | 18 | 7.9623 | 10.2793 | 15 | 26.5026 | 55 | 1.1207 | 1.55 | 37.4579
12 | 225 | 675 | 0.6 | 32.1429 | 83.5107 | 96.8725 | 35.34 | 1.4136 | 21796.3045 | 10.3792 | 18 | 8.42 | 10.8702 | 15 | 29.6368 | 60 | 1.2533 | 1.6 | 40.4025
13 | 250 | 750 | 0.6 | 35.7143 | 83.0632 | 96.3533 | 36.7821 | 1.4713 | 24088.3319 | 11.4706 | 18 | 8.8517 | 11.4274 | 15 | 32.7533 | 65 | 1.3851 | 1.65 | 43.0365
14 | 300 | 900 | 0.6 | 42.8571 | 82.2944 | 95.4615 | 39.4179 | 1.5767 | 28638.4645 | 13.6374 | 18 | 9.6515 | 12.4601 | 15 | 38.9402 | 70 | 1.6467 | 1.7 | 47.5946
15 | 350 | 1050 | 0.6 | 50 | 81.65 | 94.714 | 41.7933 | 1.6717 | 33149.9007 | 15.7857 | 18 | 10.3839 | 13.4056 | 15 | 45.0745 | 75 | 1.9061 | 1.75 | 51.4483
16 | 400 | 1200 | 0.6 | 57.1429 | 81.0958 | 94.0712 | 43.9663 | 1.7587 | 37628.4726 | 17.9183 | 18 | 11.0632 | 14.2825 | 15 | 51.1641 | 80 | 2.1636 | 1.8 | 54.7866
17 | 450 | 1350 | 0.6 | 64.2857 | 80.6102 | 93.5078 | 45.9767 | 1.8391 | 42078.5081 | 20.0374 | 18 | 11.6991 | 15.1034 | 15 | 57.2149 | 85 | 2.4195 | 1.85 | 57.7312
18 | 500 | 1500 | 0.6 | 71.4286 | 80.1782 | 93.0067 | 47.8528 | 1.9141 | 46503.3449 | 22.1444 | 18 | 12.2988 | 15.8777 | 15 | 63.2314 | 90 | 2.6739 | 1.9 | 60.3652
19 | 550 | 1650 | 0.6 | 78.5714 | 79.7894 | 92.5557 | 49.6158 | 1.9846 | 50905.6339 | 24.2408 | 18 | 12.8678 | 16.6123 | 15 | 69.2173 | 95 | 2.9271 | 1.95 | 62.748
20 | 600 | 1800 | 0.6 | 85.7143 | 79.4361 | 92.1459 | 51.2819 | 2.0513 | 55287.5308 | 26.3274 | 18 | 13.4102 | 17.3125 | 15 | 75.1754 | 100 | 3.179 | 2 | 64.9232
21 | 650 | 1950 | 0.6 | 92.8571 | 79.1125 | 91.7705 | 52.864 | 2.1146 | 59650.8221 | 28.4052 | 18 | 13.9293 | 17.9827 | 15 | 81.1083 | 105 | 3.4299 | 2.05 | 66.9243
22 | 700 | 2100 | 0.6 | 100 | 78.8141 | 91.4243 | 54.3722 | 2.1749 | 63997.012 | 30.4748 | 18 | 14.4278 | 18.6263 | 15 | 87.0179 | 110 | 3.6798 | 2.1 | 68.777
23 | 750 | 2250 | 0.6 | 107.1429 | 78.5372 | 91.1032 | 55.815 | 2.2326 | 68327.3845 | 32.5368 | 18 | 14.908 | 19.2461 | 15 | 92.9059 | 115 | 3.9288 | 2.15 | 70.5018
24 | 800 | 2400 | 0.6 | 114.2857 | 78.2791 | 90.8038 | 57.1993 | 2.288 | 72643.0475 | 34.5919 | 18 | 15.3716 | 19.8446 | 15 | 98.774 | 120 | 4.177 | 2.2 | 72.1153
25 | 900 | 2700 | 0.6 | 128.5714 | 77.8103 | 90.26 | 59.8148 | 2.3926 | 81233.9926 | 38.6829 | 18 | 16.2551 | 20.9853 | 15 | 110.4553 | 125 | 4.671 | 2.25 | 75.0599
26 | 1000 | 3000 | 0.6 | 142.8571 | 77.3934 | 89.7763 | 62.2555 | 2.4902 | 89776.2907 | 42.7506 | 18 | 17.0884 | 22.0611 | 15 | 122.0704 | 130 | 5.1621 | 2.3 | 77.6939
27 | 1250 | 3750 | 0.6 | 178.5714 | 76.5176 | 88.7604 | 67.7587 | 2.7103 | 110950.4991 | 52.8336 | 18 | 18.997 | 24.5251 | 15 | 150.8613 | 135 | 6.3797 | 2.35 | 83.2725
28 | 1500 | 4500 | 0.6 | 214.2857 | 75.8094 | 87.9389 | 72.6143 | 2.9046 | 131908.3423 | 62.8135 | 18 | 20.7137 | 26.7413 | 15 | 179.3581 | 140 | 7.5847 | 2.4 | 87.8305
29 | 2000 | 6000 | 0.6 | 285.7143 | 74.7053 | 86.6581 | 80.9933 | 3.2397 | 173316.1861 | 82.5315 | 18 | 23.7433 | 30.6525 | 15 | 235.661 | 145 | 9.9657 | 2.45 | 95.0226
30 | 2250 | 6750 | 0.6 | 321.4286 | 74.2578 | 86.1391 | 84.6967 | 3.3879 | 193812.9837 | 92.2919 | 18 | 25.108 | 32.4143 | 15 | 263.5309 | 150 | 11.1442 | 2.5 | 97.9671
31 | 2500 | 7500 | 0.6 | 357.1429 | 73.8599 | 85.6775 | 88.1528 | 3.5261 | 214193.7163 | 101.997 | 18 | 26.3952 | 34.076 | 15 | 291.2429 | 155 | 12.3161 | 2.55 | 100.6012
32 | 2750 | 8250 | 0.6 | 392.8571 | 73.5018 | 85.262 | 91.4005 | 3.656 | 234470.5943 | 111.6527 | 18 | 27.6163 | 35.6525 | 15 | 318.8138 | 160 | 13.4821 | 2.6 | 102.9839
33 | 3000 | 9000 | 0.6 | 428.5714 | 73.1763 | 84.8845 | 94.4699 | 3.7788 | 254653.5462 | 121.2636 | 18 | 28.7804 | 37.1553 | 15 | 346.2569 | 165 | 14.6426 | 2.65 | 105.1592
34 | 3500 | 10500 | 0.6 | 500 | 72.6033 | 84.2198 | 100.1628 | 4.0065 | 294769.2876 | 140.3663 | 18 | 30.9644 | 39.9749 | 15 | 400.8029 | 170 | 16.9492 | 2.7 | 109.013
35 | 4000 | 12000 | 0.6 | 571.4286 | 72.1105 | 83.6482 | 105.3707 | 4.2148 | 334592.7986 | 159.3299 | 18 | 32.9898 | 42.5897 | 15 | 454.9517 | 175 | 19.2391 | 2.75 | 112.3512
36 | 4500 | 13500 | 0.6 | 642.8571 | 71.6787 | 83.1472 | 110.1888 | 4.4076 | 374162.5642 | 178.1726 | 18 | 34.886 | 45.0377 | 15 | 508.7554 | 180 | 21.5143 | 2.8 | 115.2958
37 | 5000 | 15000 | 0.6 | 714.2857 | 71.2945 | 82.7017 | 114.6851 | 4.5874 | 413508.2625 | 196.9087 | 18 | 36.6744 | 47.3465 | 15 | 562.2544 | 185 | 23.7767 | 2.85 | 117.9298
38 | 5500 | 16500 | 0.6 | 785.7143 | 70.9488 | 82.3006 | 118.9104 | 4.7564 | 452653.4659 | 215.5493 | 18 | 38.3711 | 49.5369 | 15 | 615.4808 | 190 | 26.0276 | 2.9 | 120.3126
39 | 6000 | 18000 | 0.6 | 857.1429 | 70.6347 | 81.9362 | 122.9035 | 4.9161 | 491617.3419 | 234.1035 | 18 | 39.9885 | 51.6249 | 15 | 668.4607 | 195 | 28.268 | 2.95 | 122.4879
40 | 6500 | 19500 | 0.6 | 928.5714 | 70.3469 | 81.6024 | 126.6951 | 5.0678 | 530415.7766 | 252.5789 | 18 | 41.5365 | 53.6234 | 15 | 721.2156 | 200 | 30.4989 | 3 | 124.4889
41 | 7000 | 21000 | 0.6 | 1000 | 70.0815 | 81.2946 | 130.3098 | 5.2124 | 569062.1465 | 270.982 | 18 | 43.0231 | 55.5425 | 15 | 773.7637 | 205 | 32.7211 | 3.05 | 126.3416
42 | 7500 | 22500 | 0.6 | 1071.4286 | 69.8354 | 81.009 | 133.7677 | 5.3507 | 607567.8667 | 289.318 | 18 | 44.4548 | 57.3909 | 15 | 826.1206 | 210 | 34.9352 | 3.1 | 128.0665
43 | 8000 | 24000 | 0.6 | 1142.8571 | 69.6059 | 80.7428 | 137.0853 | 5.4834 | 645942.7905 | 307.5918 | 18 | 45.8372 | 59.1756 | 15 | 878.2997 | 215 | 37.1417 | 3.15 | 129.6799
44 | 8500 | 25500 | 0.6 | 1214.2857 | 69.391 | 80.4936 | 140.2767 | 5.6111 | 684195.5074 | 325.8074 | 18 | 47.175 | 60.9026 | 15 | 930.3126 | 220 | 39.3412 | 3.2 | 131.1955
45 | 9000 | 27000 | 0.6 | 1285.7143 | 69.189 | 80.2593 | 143.3536 | 5.7341 | 722333.5704 | 343.9684 | 18 | 48.4719 | 62.577 | 15 | 982.1696 | 225 | 41.5342 | 3.25 | 132.6245
46 | 9500 | 28500 | 0.6 | 1357.1429 | 68.9985 | 80.0383 | 146.3261 | 5.853 | 760363.6716 | 362.0779 | 18 | 49.7316 | 64.2032 | 15 | 1033.8798 | 230 | 43.7209 | 3.3 | 133.9762
47 | 10000 | 30000 | 0.6 | 1428.5714 | 68.8183 | 79.8292 | 149.2032 | 5.9681 | 798291.7806 | 380.1389 | 18 | 50.9568 | 65.785 | 15 | 1085.4513 | 235 | 45.9018 | 3.35 | 135.2585
1.BÖLGE GÜN İLLERİ İÇİN
No | Fayda ısıtılan alan | Vb | Kd | Ac | Q | Q | kaz an çık d | kaz an çık d | Q | pkkp 600 | H baca | ba ca çap DG | ba ca çap sıvı | H max rad | pkkp Genl Tank | L krit ik | Sirk pom debi Q | Sirk pom bas Hm | Kaz Dai Al
| m2 | m3 |  | m2 | kwh/ m2 | kcal/ h.m2 | mm | inç | kcal/h | m | m | cm | cm | m | Lt | m | m3/h | mss | m2
1 | 50 | 150 | 0.8 | 5.5556 | 58.5655 | 67.936 | 16.8012 | 0.67205 | 3396.7986 | 1.6175 | 18 | 3.324 | 4.2912 | 15 | 4.6187 | 5 | 0.19532 | 1.05 | 2.8006
2 | 60 | 180 | 0.8 | 6.6667 | 58.0235 | 67.3072 | 18.0052 | 0.72021 | 4038.4322 | 1.9231 | 18 | 3.6243 | 4.679 | 15 | 5.4911 | 10 | 0.23221 | 1.1 | 7.3586
3 | 70 | 210 | 0.8 | 7.7778 | 57.5691 | 66.7801 | 19.0902 | 0.76361 | 4674.6091 | 2.226 | 18 | 3.8994 | 5.0341 | 15 | 6.3561 | 15 | 0.26879 | 1.15 | 11.2124
4 | 80 | 240 | 0.8 | 8.8889 | 57.1784 | 66.3269 | 20.0828 | 0.80331 | 5306.1517 | 2.5267 | 18 | 4.1544 | 5.3633 | 15 | 7.2149 | 20 | 0.3051 | 1.2 | 14.5507
5 | 90 | 270 | 0.8 | 10 | 56.8359 | 65.9297 | 21.0011 | 0.84005 | 5933.6702 | 2.8256 | 18 | 4.3932 | 5.6716 | 15 | 8.0681 | 25 | 0.34119 | 1.25 | 17.4952
6 | 100 | 300 | 0.8 | 11.1111 | 56.5313 | 65.5764 | 21.8581 | 0.87432 | 6557.6353 | 3.1227 | 18 | 4.6184 | 5.9624 | 15 | 8.9165 | 30 | 0.37706 | 1.3 | 20.1293
7 | 120 | 360 | 0.8 | 13.3333 | 56.0081 | 64.9694 | 23.4245 | 0.93698 | 7796.3309 | 3.7125 | 18 | 5.0358 | 6.5012 | 15 | 10.6008 | 35 | 0.44829 | 1.35 | 24.6873
8 | 140 | 420 | 0.8 | 15.5556 | 55.5695 | 64.4607 | 24.836 | 0.99344 | 9024.4921 | 4.2974 | 18 | 5.4179 | 6.9945 | 15 | 12.2708 | 40 | 0.51891 | 1.4 | 28.5411
9 | 150 | 450 | 0.8 | 16.6667 | 55.3743 | 64.2342 | 25.4951 | 1.0198 | 9635.1364 | 4.5882 | 18 | 5.5982 | 7.2273 | 15 | 13.1011 | 45 | 0.55402 | 1.45 | 30.2659
10 | 175 | 525 | 0.8 | 19.4444 | 54.9407 | 63.7312 | 27.0315 | 1.0813 | 11152.9658 | 5.3109 | 18 | 6.0231 | 7.7757 | 15 | 15.1649 | 50 | 0.6413 | 1.5 | 34.1196
11 | 200 | 600 | 0.8 | 22.2222 | 54.5678 | 63.2987 | 28.437 | 1.1375 | 12659.7383 | 6.0284 | 18 | 6.417 | 8.2843 | 15 | 17.2137 | 55 | 0.72793 | 1.55 | 37.4579
12 | 225 | 675 | 0.8 | 25 | 54.241 | 62.9196 | 29.7372 | 1.1895 | 14156.91 | 6.7414 | 18 | 6.7859 | 8.7605 | 15 | 19.2494 | 60 | 0.81402 | 1.6 | 40.4025
13 | 250 | 750 | 0.8 | 27.7778 | 53.9504 | 62.5824 | 30.9507 | 1.238 | 15645.6039 | 7.4503 | 18 | 7.1337 | 9.2096 | 15 | 21.2736 | 65 | 0.89962 | 1.65 | 43.0365
14 | 300 | 900 | 0.8 | 33.3333 | 53.451 | 62.0032 | 33.1686 | 1.3267 | 18600.9589 | 8.8576 | 18 | 7.7784 | 10.0418 | 15 | 25.292 | 70 | 1.0696 | 1.7 | 47.5946
15 | 350 | 1050 | 0.8 | 38.8889 | 53.0325 | 61.5177 | 35.1674 | 1.4067 | 21531.1802 | 10.2529 | 18 | 8.3686 | 10.8039 | 15 | 29.2763 | 75 | 1.238 | 1.75 | 51.4483
16 | 400 | 1200 | 0.8 | 44.4444 | 52.6725 | 61.1001 | 36.996 | 1.4798 | 24440.0558 | 11.6381 | 18 | 8.9161 | 11.5106 | 15 | 33.2316 | 80 | 1.4053 | 1.8 | 54.7866
17 | 450 | 1350 | 0.8 | 50 | 52.3571 | 60.7342 | 38.6876 | 1.5475 | 27330.3968 | 13.0145 | 18 | 9.4285 | 12.1722 | 15 | 37.1616 | 85 | 1.5715 | 1.85 | 57.7312
18 | 500 | 1500 | 0.8 | 55.5556 | 52.0765 | 60.4087 | 40.2663 | 1.6107 | 30204.371 | 14.383 | 18 | 9.9119 | 12.7962 | 15 | 41.0694 | 90 | 1.7368 | 1.9 | 60.3652
19 | 550 | 1650 | 0.8 | 61.1111 | 51.824 | 60.1158 | 41.7498 | 1.67 | 33063.7002 | 15.7446 | 18 | 10.3704 | 13.3882 | 15 | 44.9573 | 95 | 1.9012 | 1.95 | 62.748
20 | 600 | 1800 | 0.8 | 66.6667 | 51.5945 | 59.8496 | 43.1518 | 1.7261 | 35909.7845 | 17.0999 | 18 | 10.8076 | 13.9525 | 15 | 48.8272 | 100 | 2.0648 | 2 | 64.9232
21 | 650 | 1950 | 0.8 | 72.2222 | 51.3843 | 59.6058 | 44.483 | 1.7793 | 38743.7842 | 18.4494 | 18 | 11.2259 | 14.4926 | 15 | 52.6806 | 105 | 2.2278 | 2.05 | 66.9243
22 | 700 | 2100 | 0.8 | 77.7778 | 51.1905 | 59.381 | 45.7521 | 1.8301 | 41566.6766 | 19.7937 | 18 | 11.6277 | 15.0113 | 15 | 56.5189 | 110 | 2.3901 | 2.1 | 68.777
23 | 750 | 2250 | 0.8 | 83.3333 | 51.0107 | 59.1724 | 46.9662 | 1.8786 | 44379.2952 | 21.133 | 18 | 12.0147 | 15.5109 | 15 | 60.3433 | 115 | 2.5518 | 2.15 | 70.5018
24 | 800 | 2400 | 0.8 | 88.8889 | 50.8431 | 58.9779 | 48.131 | 1.9252 | 47182.36 | 22.4678 | 18 | 12.3883 | 15.9932 | 15 | 64.1547 | 120 | 2.713 | 2.2 | 72.1153
25 | 900 | 2700 | 0.8 | 100 | 50.5386 | 58.6247 | 50.3318 | 2.0133 | 52762.2617 | 25.1249 | 18 | 13.1004 | 16.9125 | 15 | 71.7418 | 125 | 3.0338 | 2.25 | 75.0599
26 | 1000 | 3000 | 0.8 | 111.1111 | 50.2677 | 58.3106 | 52.3856 | 2.0954 | 58310.5667 | 27.7669 | 18 | 13.7719 | 17.7795 | 15 | 79.2859 | 130 | 3.3529 | 2.3 | 77.6939
27 | 1250 | 3750 | 0.8 | 138.8889 | 49.6989 | 57.6507 | 57.0163 | 2.2807 | 72063.4192 | 34.3159 | 18 | 15.3101 | 19.7653 | 15 | 97.9859 | 135 | 4.1436 | 2.35 | 83.2725
28 | 1500 | 4500 | 0.8 | 166.6667 | 49.2389 | 57.1172 | 61.1022 | 2.4441 | 85675.7406 | 40.798 | 18 | 16.6936 | 21.5514 | 15 | 116.4948 | 140 | 4.9264 | 2.4 | 87.8305
29 | 2000 | 6000 | 0.8 | 222.2222 | 48.5218 | 56.2853 | 68.1527 | 2.7261 | 112570.5345 | 53.605 | 18 | 19.1352 | 24.7035 | 15 | 153.0641 | 145 | 6.4728 | 2.45 | 95.0226
30 | 2250 | 6750 | 0.8 | 250 | 48.2312 | 55.9482 | 71.269 | 2.8508 | 125883.4022 | 59.9445 | 18 | 20.2351 | 26.1234 | 15 | 171.1659 | 150 | 7.2383 | 2.5 | 97.9671
31 | 2500 | 7500 | 0.8 | 277.7778 | 47.9727 | 55.6484 | 74.1772 | 2.9671 | 139120.8846 | 66.248 | 18 | 21.2725 | 27.4626 | 15 | 189.1651 | 155 | 7.9995 | 2.55 | 100.6012
32 | 2750 | 8250 | 0.8 | 305.5556 | 47.7401 | 55.3785 | 76.91 | 3.0764 | 152290.9124 | 72.5195 | 18 | 22.2566 | 28.7331 | 15 | 207.0726 | 160 | 8.7567 | 2.6 | 102.9839
33 | 3000 | 9000 | 0.8 | 333.3333 | 47.5287 | 55.1333 | 79.4927 | 3.1797 | 165399.9344 | 78.7619 | 18 | 23.1947 | 29.9443 | 15 | 224.8972 | 165 | 9.5105 | 2.65 | 105.1592
34 | 3500 | 10500 | 0.8 | 388.8889 | 47.1565 | 54.7016 | 84.2831 | 3.3713 | 191455.4953 | 91.1693 | 18 | 24.9549 | 32.2166 | 15 | 260.3254 | 170 | 11.0087 | 2.7 | 109.013
35 | 4000 | 12000 | 0.8 | 444.4444 | 46.8365 | 54.3303 | 88.6654 | 3.5466 | 217321.2498 | 103.4863 | 18 | 26.5872 | 34.3239 | 15 | 295.4955 | 175 | 12.496 | 2.75 | 112.3512
36 | 4500 | 13500 | 0.8 | 500 | 46.556 | 54.0049 | 92.7196 | 3.7088 | 243022.1942 | 115.7249 | 18 | 28.1154 | 36.2968 | 15 | 330.4415 | 180 | 13.9738 | 2.8 | 115.2958
37 | 5000 | 15000 | 0.8 | 555.5556 | 46.3065 | 53.7155 | 96.5031 | 3.8601 | 268577.6047 | 127.8941 | 18 | 29.5567 | 38.1576 | 15 | 365.1897 | 185 | 15.4432 | 2.85 | 117.9298
38 | 5500 | 16500 | 0.8 | 611.1111 | 46.0819 | 53.4551 | 100.0585 | 4.0023 | 294002.7918 | 140.0013 | 18 | 30.9241 | 39.9228 | 15 | 399.7607 | 190 | 16.9052 | 2.9 | 120.3126
39 | 6000 | 18000 | 0.8 | 666.6667 | 45.8779 | 53.2184 | 103.4186 | 4.1367 | 319310.2051 | 152.0525 | 18 | 32.2276 | 41.6056 | 15 | 434.1717 | 195 | 18.3603 | 2.95 | 122.4879
40 | 6500 | 19500 | 0.8 | 722.2222 | 45.691 | 53.0016 | 106.6091 | 4.2644 | 344510.1626 | 164.0525 | 18 | 33.4751 | 43.2162 | 15 | 468.4365 | 200 | 19.8093 | 3 | 124.4889
41 | 7000 | 21000 | 0.8 | 777.7778 | 45.5186 | 52.8016 | 109.6507 | 4.386 | 369611.3526 | 176.0054 | 18 | 34.6732 | 44.7629 | 15 | 502.567 | 205 | 21.2527 | 3.05 | 126.3416
42 | 7500 | 22500 | 0.8 | 833.3333 | 45.3588 | 52.6162 | 112.5604 | 4.5024 | 394621.1893 | 187.9149 | 18 | 35.8271 | 46.2526 | 15 | 536.5733 | 210 | 22.6907 | 3.1 | 128.0665
43 | 8000 | 24000 | 0.8 | 888.8889 | 45.2097 | 52.4433 | 115.352 | 4.6141 | 419546.0724 | 199.7838 | 18 | 36.9412 | 47.6909 | 15 | 570.4641 | 215 | 24.1239 | 3.15 | 129.6799
44 | 8500 | 25500 | 0.8 | 944.4444 | 45.0701 | 52.2814 | 118.0374 | 4.7215 | 444391.581 | 211.615 | 18 | 38.0193 | 49.0827 | 15 | 604.247 | 220 | 25.5525 | 3.2 | 131.1955
45 | 9000 | 27000 | 0.8 | 1000 | 44.9389 | 52.1292 | 120.6265 | 4.8251 | 469162.6208 | 223.4108 | 18 | 39.0646 | 50.4322 | 15 | 637.9286 | 225 | 26.9769 | 3.25 | 132.6245
46 | 9500 | 28500 | 0.8 | 1055.5556 | 44.8152 | 51.9856 | 123.1278 | 4.9251 | 493863.5383 | 235.1731 | 18 | 40.0797 | 51.7427 | 15 | 671.5149 | 230 | 28.3972 | 3.3 | 133.9762
47 | 10000 | 30000 | 0.8 | 1111.1111 | 44.6981 | 51.8498 | 125.5487 | 5.0219 | 518498.2109 | 246.9039 | 18 | 41.0672 | 53.0175 | 15 | 705.0111 | 235 | 29.8136 | 3.35 | 135.2585
3.BÖLGE GÜN İLLERİ İÇİN
No | Fayda ısıtılan alan | Vb | Kd | Ac | Q | Q | kaz an çık d | kaz an çık d | Q | pkkp 600 | H baca | ba ca çap DG | ba ca çap sıvı | H max rad | pkkp Genl Tank | L krit ik | Sirk pom debi Q | Sirk pom bas Hm | Kaz Dai Al
| m2 | m3 |  | m2 | kwh/ m2 | kcal/ h.m2 | mm | inç | kcal/h | m | m | cm | cm | m | Lt | m | m3/h | mss | m2
1 | 50 | 150 | 0.5 | 7.1429 | 105.0103 | 121.812 | 21.2216 | 0.84886 | 6090.5998 | 2.9003 | 18 | 4.4509 | 5.7461 | 15 | 8.2815 | 5 | 0.35021 | 1.05 | 2.8006
2 | 60 | 180 | 0.5 | 8.5714 | 104.0384 | 120.6846 | 22.7423 | 0.90969 | 7241.0754 | 3.4481 | 18 | 4.8531 | 6.2654 | 15 | 9.8458 | 10 | 0.41636 | 1.1 | 7.3586
3 | 70 | 210 | 0.5 | 10 | 103.2237 | 119.7395 | 24.1128 | 0.96451 | 8381.7668 | 3.9913 | 18 | 5.2214 | 6.7408 | 15 | 11.3968 | 15 | 0.48195 | 1.15 | 11.2124
4 | 80 | 240 | 0.5 | 11.4286 | 102.5232 | 118.9269 | 25.3665 | 1.0147 | 9514.1486 | 4.5305 | 18 | 5.563 | 7.1818 | 15 | 12.9366 | 20 | 0.54706 | 1.2 | 14.5507
5 | 90 | 270 | 0.5 | 12.8571 | 101.9091 | 118.2146 | 26.5264 | 1.0611 | 10639.3152 | 5.0663 | 18 | 5.8827 | 7.5946 | 15 | 14.4665 | 25 | 0.61176 | 1.25 | 17.4952
6 | 100 | 300 | 0.5 | 14.2857 | 101.363 | 117.5811 | 27.6089 | 1.1044 | 11758.1104 | 5.5991 | 18 | 6.1843 | 7.9839 | 15 | 15.9877 | 30 | 0.67609 | 1.3 | 20.1293
7 | 120 | 360 | 0.5 | 17.1429 | 100.4249 | 116.4929 | 29.5873 | 1.1835 | 13979.1426 | 6.6567 | 18 | 6.7431 | 8.7053 | 15 | 19.0077 | 35 | 0.8038 | 1.35 | 24.6873
8 | 140 | 420 | 0.5 | 20 | 99.6385 | 115.5806 | 31.3703 | 1.2548 | 16181.2862 | 7.7054 | 18 | 7.2548 | 9.366 | 15 | 22.002 | 40 | 0.93042 | 1.4 | 28.5411
9 | 150 | 450 | 0.5 | 21.4286 | 99.2885 | 115.1746 | 32.2027 | 1.2881 | 17276.1966 | 8.2268 | 18 | 7.4963 | 9.6776 | 15 | 23.4907 | 45 | 0.99338 | 1.45 | 30.2659
10 | 175 | 525 | 0.5 | 25 | 98.511 | 114.2727 | 34.1433 | 1.3657 | 19997.7273 | 9.5227 | 18 | 8.0651 | 10.412 | 15 | 27.1913 | 50 | 1.1499 | 1.5 | 34.1196
11 | 200 | 600 | 0.5 | 28.5714 | 97.8424 | 113.4972 | 35.9186 | 1.4367 | 22699.4324 | 10.8093 | 18 | 8.5927 | 11.0931 | 15 | 30.8648 | 55 | 1.3052 | 1.55 | 37.4579
12 | 225 | 675 | 0.5 | 32.1429 | 97.2564 | 112.8174 | 37.561 | 1.5024 | 25383.923 | 12.0876 | 18 | 9.0866 | 11.7307 | 15 | 34.515 | 60 | 1.4596 | 1.6 | 40.4025
13 | 250 | 750 | 0.5 | 35.7143 | 96.7352 | 112.2128 | 39.0937 | 1.5637 | 28053.2125 | 13.3587 | 18 | 9.5524 | 12.3321 | 15 | 38.1444 | 65 | 1.6131 | 1.65 | 43.0365
14 | 300 | 900 | 0.5 | 42.8571 | 95.8399 | 111.1743 | 41.8951 | 1.6758 | 33352.2858 | 15.882 | 18 | 10.4156 | 13.4465 | 15 | 45.3497 | 70 | 1.9178 | 1.7 | 47.5946
15 | 350 | 1050 | 0.5 | 50 | 95.0894 | 110.3037 | 44.4198 | 1.7768 | 38606.2934 | 18.3839 | 18 | 11.206 | 14.4669 | 15 | 52.4937 | 75 | 2.2199 | 1.75 | 51.4483
16 | 400 | 1200 | 0.5 | 57.1429 | 94.444 | 109.5551 | 46.7294 | 1.8692 | 43822.0272 | 20.8676 | 18 | 11.939 | 15.4132 | 15 | 59.5856 | 80 | 2.5198 | 1.8 | 54.7866
17 | 450 | 1350 | 0.5 | 64.2857 | 93.8784 | 108.899 | 48.8661 | 1.9546 | 49004.5277 | 23.3355 | 18 | 12.6252 | 16.2991 | 15 | 66.6323 | 85 | 2.8178 | 1.85 | 57.7312
18 | 500 | 1500 | 0.5 | 71.4286 | 93.3753 | 108.3154 | 50.8601 | 2.0344 | 54157.6819 | 25.7894 | 18 | 13.2725 | 17.1347 | 15 | 73.6391 | 90 | 3.1141 | 1.9 | 60.3652
19 | 550 | 1650 | 0.5 | 78.5714 | 92.9225 | 107.7901 | 52.7339 | 2.1094 | 59284.5769 | 28.2308 | 18 | 13.8865 | 17.9274 | 15 | 80.6103 | 95 | 3.4089 | 1.95 | 62.748
20 | 600 | 1800 | 0.5 | 85.7143 | 92.5111 | 107.3129 | 54.5048 | 2.1802 | 64387.7233 | 30.6608 | 18 | 14.4718 | 18.683 | 15 | 87.5491 | 100 | 3.7023 | 2 | 64.9232
21 | 650 | 1950 | 0.5 | 92.8571 | 92.1342 | 106.8757 | 56.1863 | 2.2475 | 69469.2017 | 33.0806 | 18 | 15.032 | 19.4063 | 15 | 94.4585 | 105 | 3.9945 | 2.05 | 66.9243
22 | 700 | 2100 | 0.5 | 100 | 91.7867 | 106.4725 | 57.7893 | 2.3116 | 74530.7639 | 35.4908 | 18 | 15.57 | 20.1008 | 15 | 101.3408 | 110 | 4.2855 | 2.1 | 68.777
23 | 750 | 2250 | 0.5 | 107.1429 | 91.4643 | 106.0985 | 59.3228 | 2.3729 | 79573.9051 | 37.8923 | 18 | 16.0882 | 20.7697 | 15 | 108.198 | 115 | 4.5755 | 2.15 | 70.5018
24 | 800 | 2400 | 0.5 | 114.2857 | 91.1637 | 105.7499 | 60.7941 | 2.4318 | 84599.9157 | 40.2857 | 18 | 16.5885 | 21.4156 | 15 | 115.032 | 120 | 4.8645 | 2.2 | 72.1153
25 | 900 | 2700 | 0.5 | 128.5714 | 90.6177 | 105.1166 | 63.5739 | 2.543 | 94604.9094 | 45.05 | 18 | 17.542 | 22.6466 | 15 | 128.6359 | 125 | 5.4398 | 2.25 | 75.0599
26 | 1000 | 3000 | 0.5 | 142.8571 | 90.1321 | 104.5532 | 66.1681 | 2.6467 | 104553.2489 | 49.7873 | 18 | 18.4412 | 23.8075 | 15 | 142.1629 | 130 | 6.0118 | 2.3 | 77.6939
27 | 1250 | 3750 | 0.5 | 178.5714 | 89.1122 | 103.3701 | 72.0171 | 2.8807 | 129212.6802 | 61.5298 | 18 | 20.5009 | 26.4666 | 15 | 175.6927 | 135 | 7.4297 | 2.35 | 83.2725
28 | 1500 | 4500 | 0.5 | 214.2857 | 88.2874 | 102.4134 | 77.1778 | 3.0871 | 153620.1332 | 73.1524 | 18 | 22.3535 | 28.8582 | 15 | 208.88 | 140 | 8.8332 | 2.4 | 87.8305
29 | 2000 | 6000 | 0.5 | 285.7143 | 87.0016 | 100.9218 | 86.0834 | 3.4433 | 201843.607 | 96.116 | 18 | 25.6229 | 33.0791 | 15 | 274.4503 | 145 | 11.606 | 2.45 | 95.0226
30 | 2250 | 6750 | 0.5 | 321.4286 | 86.4805 | 100.3174 | 90.0196 | 3.6008 | 225714.1274 | 107.4829 | 18 | 27.0957 | 34.9804 | 15 | 306.9074 | 150 | 12.9786 | 2.5 | 97.9671
31 | 2500 | 7500 | 0.5 | 357.1429 | 86.0171 | 99.7798 | 93.6928 | 3.7477 | 249449.4788 | 118.7855 | 18 | 28.4848 | 36.7737 | 15 | 339.1808 | 155 | 14.3433 | 2.55 | 100.6012
32 | 2750 | 8250 | 0.5 | 392.8571 | 85.6 | 99.296 | 97.1447 | 3.8858 | 273063.8814 | 130.0304 | 18 | 29.8026 | 38.4749 | 15 | 371.2897 | 160 | 15.7012 | 2.6 | 102.9839
33 | 3000 | 9000 | 0.5 | 428.5714 | 85.2209 | 98.8563 | 100.4069 | 4.0163 | 296568.8979 | 141.2233 | 18 | 31.0588 | 40.0967 | 15 | 403.2499 | 165 | 17.0527 | 2.65 | 105.1592
34 | 3500 | 10500 | 0.5 | 500 | 84.5536 | 98.0822 | 106.4576 | 4.2583 | 343287.5923 | 163.4703 | 18 | 33.4157 | 43.1395 | 15 | 466.7741 | 170 | 19.739 | 2.7 | 109.013
35 | 4000 | 12000 | 0.5 | 571.4286 | 83.9797 | 97.4165 | 111.9929 | 4.4797 | 389665.956 | 185.5552 | 18 | 35.6014 | 45.9613 | 15 | 529.8356 | 175 | 22.4058 | 2.75 | 112.3512
36 | 4500 | 13500 | 0.5 | 642.8571 | 83.4768 | 96.8331 | 117.1137 | 4.6845 | 435748.8084 | 207.4994 | 18 | 37.6478 | 48.6031 | 15 | 592.4953 | 180 | 25.0556 | 2.8 | 115.2958
37 | 5000 | 15000 | 0.5 | 714.2857 | 83.0294 | 96.3141 | 121.8926 | 4.8757 | 481570.7125 | 229.3194 | 18 | 39.5778 | 51.0947 | 15 | 654.8001 | 185 | 27.6903 | 2.85 | 117.9298
38 | 5500 | 16500 | 0.5 | 785.7143 | 82.6268 | 95.8471 | 126.3834 | 5.0553 | 527159.1207 | 251.0282 | 18 | 41.4088 | 53.4585 | 15 | 716.7875 | 190 | 30.3116 | 2.9 | 120.3126
39 | 6000 | 18000 | 0.5 | 857.1429 | 82.261 | 95.4227 | 130.6275 | 5.2251 | 572536.3556 | 272.6364 | 18 | 43.1542 | 55.7118 | 15 | 778.4877 | 195 | 32.9208 | 2.95 | 122.4879
40 | 6500 | 19500 | 0.5 | 928.5714 | 81.9259 | 95.034 | 134.6574 | 5.3863 | 617720.9178 | 294.1528 | 18 | 44.8247 | 57.8685 | 15 | 839.9259 | 200 | 35.519 | 3 | 124.4889
41 | 7000 | 21000 | 0.5 | 1000 | 81.6168 | 94.6755 | 138.4993 | 5.54 | 662728.3858 | 315.5849 | 18 | 46.429 | 59.9396 | 15 | 901.1234 | 205 | 38.1069 | 3.05 | 126.3416
42 | 7500 | 22500 | 0.5 | 1071.4286 | 81.3301 | 94.3429 | 142.1745 | 5.687 | 707572.0535 | 336.9391 | 18 | 47.9741 | 61.9343 | 15 | 962.0981 | 210 | 40.6854 | 3.1 | 128.0665
43 | 8000 | 24000 | 0.5 | 1142.8571 | 81.0629 | 94.0329 | 145.7006 | 5.828 | 752263.3961 | 358.2207 | 18 | 49.466 | 63.8603 | 15 | 1022.8657 | 215 | 43.2551 | 3.15 | 129.6799
44 | 8500 | 25500 | 0.5 | 1214.2857 | 80.8126 | 93.7426 | 149.0925 | 5.9637 | 796812.4168 | 379.4345 | 18 | 50.9096 | 65.724 | 15 | 1083.4397 | 220 | 45.8167 | 3.2 | 131.1955
45 | 9000 | 27000 | 0.5 | 1285.7143 | 80.5774 | 93.4698 | 152.3628 | 6.0945 | 841227.9118 | 400.5847 | 18 | 52.3092 | 67.5309 | 15 | 1143.8323 | 225 | 48.3706 | 3.25 | 132.6245
46 | 9500 | 28500 | 0.5 | 1357.1429 | 80.3555 | 93.2124 | 155.5221 | 6.2209 | 885517.6747 | 421.6751 | 18 | 53.6686 | 69.2858 | 15 | 1204.0538 | 230 | 50.9173 | 3.3 | 133.9762
47 | 10000 | 30000 | 0.5 | 1428.5714 | 80.1456 | 92.9689 | 158.58 | 6.3432 | 929688.6578 | 442.7089 | 18 | 54.9908 | 70.9928 | 15 | 1264.1139 | 235 | 53.4571 | 3.35 | 135.2585
4.BÖLGE GÜN İLLERİ İÇİN
No | Fayda ısıtılan alan | Vb | Kd | Ac | Q | Q | kaz an çık d | kaz an çık d | Q | pkkp 600 | H baca | ba ca çap DG | ba ca çap sıvı | H max rad | pkkp Genl Tank | L krit ik | Sirk pom debi Q | Sirk pom bas Hm | Kaz Dai Al
| m2 | m3 |  | m2 | kwh/ m2 | kcal/ h.m2 | mm | inç | kcal/h | m | m | cm | cm | m | Lt | m | m3/h | mss | m2
1 | 50 | 150 | 0.4 | 8.3333 | 144.8824 | 168.0636 | 24.1374 | 0.9655 | 8403.1778 | 4.0015 | 18 | 5.2281 | 6.7494 | 15 | 11.4259 | 5 | 0.48318 | 1.05 | 2.8006
2 | 60 | 180 | 0.4 | 10 | 143.5414 | 166.5081 | 25.8671 | 1.0347 | 9990.4846 | 4.7574 | 18 | 5.7005 | 7.3593 | 15 | 13.5842 | 10 | 0.57445 | 1.1 | 7.3586
3 | 70 | 210 | 0.4 | 11.6667 | 142.4174 | 165.2042 | 27.4259 | 1.097 | 11564.2923 | 5.5068 | 18 | 6.1331 | 7.9178 | 15 | 15.7242 | 15 | 0.66495 | 1.15 | 11.2124
4 | 80 | 240 | 0.4 | 13.3333 | 141.4508 | 164.0829 | 28.8519 | 1.1541 | 13126.6352 | 6.2508 | 18 | 6.5343 | 8.4357 | 15 | 17.8485 | 20 | 0.75478 | 1.2 | 14.5507
5 | 90 | 270 | 0.4 | 15 | 140.6037 | 163.1003 | 30.1712 | 1.2068 | 14679.0233 | 6.99 | 18 | 6.9099 | 8.9206 | 15 | 19.9593 | 25 | 0.84404 | 1.25 | 17.4952
6 | 100 | 300 | 0.4 | 16.6667 | 139.8502 | 162.2262 | 31.4023 | 1.2561 | 16222.6209 | 7.7251 | 18 | 7.2641 | 9.3779 | 15 | 22.0582 | 30 | 0.9328 | 1.3 | 20.1293
7 | 120 | 360 | 0.4 | 20 | 138.5558 | 160.7248 | 33.6526 | 1.3461 | 19286.9707 | 9.1843 | 18 | 7.9205 | 10.2253 | 15 | 26.2248 | 35 | 1.109 | 1.35 | 24.6873
8 | 140 | 420 | 0.4 | 23.3333 | 137.4708 | 159.4661 | 35.6806 | 1.4272 | 22325.26 | 10.6311 | 18 | 8.5216 | 11.0013 | 15 | 30.356 | 40 | 1.2837 | 1.4 | 28.5411
9 | 150 | 450 | 0.4 | 25 | 136.988 | 158.906 | 36.6274 | 1.4651 | 23835.9038 | 11.3504 | 18 | 8.8052 | 11.3674 | 15 | 32.4101 | 45 | 1.3706 | 1.45 | 30.2659
10 | 175 | 525 | 0.4 | 29.1667 | 135.9152 | 157.6617 | 38.8346 | 1.5534 | 27590.7895 | 13.1385 | 18 | 9.4733 | 12.23 | 15 | 37.5157 | 50 | 1.5865 | 1.5 | 34.1196
11 | 200 | 600 | 0.4 | 33.3333 | 134.9928 | 156.5916 | 40.8538 | 1.6342 | 31318.322 | 14.9135 | 18 | 10.093 | 13.03 | 15 | 42.5841 | 55 | 1.8008 | 1.55 | 37.4579
12 | 225 | 675 | 0.4 | 37.5 | 134.1843 | 155.6538 | 42.7219 | 1.7089 | 35022.1036 | 16.6772 | 18 | 10.6731 | 13.779 | 15 | 47.6202 | 60 | 2.0138 | 1.6 | 40.4025
13 | 250 | 750 | 0.4 | 41.6667 | 133.4652 | 154.8196 | 44.4652 | 1.7786 | 38704.9123 | 18.4309 | 18 | 11.2203 | 14.4853 | 15 | 52.6277 | 65 | 2.2255 | 1.65 | 43.0365
14 | 300 | 900 | 0.4 | 50 | 132.23 | 153.3867 | 47.6515 | 1.9061 | 46016.0239 | 21.9124 | 18 | 12.2342 | 15.7943 | 15 | 62.5688 | 70 | 2.6459 | 1.7 | 47.5946
15 | 350 | 1050 | 0.4 | 58.3333 | 131.1945 | 152.1856 | 50.5231 | 2.0209 | 53264.9585 | 25.3643 | 18 | 13.1626 | 16.9929 | 15 | 72.4253 | 75 | 3.0627 | 1.75 | 51.4483
16 | 400 | 1200 | 0.4 | 66.6667 | 130.3041 | 151.1527 | 53.1501 | 2.126 | 60461.087 | 28.791 | 18 | 14.0236 | 18.1044 | 15 | 82.21 | 80 | 3.4765 | 1.8 | 54.7866
17 | 450 | 1350 | 0.4 | 75 | 129.5237 | 150.2475 | 55.5803 | 2.2232 | 67611.3636 | 32.1959 | 18 | 14.8297 | 19.145 | 15 | 91.9324 | 85 | 3.8877 | 1.85 | 57.7312
18 | 500 | 1500 | 0.4 | 83.3333 | 128.8296 | 149.4423 | 57.8483 | 2.3139 | 74721.151 | 35.5815 | 18 | 15.5899 | 20.1265 | 15 | 101.5997 | 90 | 4.2965 | 1.9 | 60.3652
19 | 550 | 1650 | 0.4 | 91.6667 | 128.2049 | 148.7177 | 59.9796 | 2.3992 | 81794.709 | 38.9499 | 18 | 16.3111 | 21.0576 | 15 | 111.2177 | 95 | 4.7032 | 1.95 | 62.748
20 | 600 | 1800 | 0.4 | 100 | 127.6372 | 148.0592 | 61.9938 | 2.4798 | 88835.501 | 42.3026 | 18 | 16.9987 | 21.9452 | 15 | 120.7912 | 100 | 5.108 | 2 | 64.9232
21 | 650 | 1950 | 0.4 | 108.3333 | 127.1172 | 147.456 | 63.9063 | 2.5563 | 95846.3976 | 45.6411 | 18 | 17.6567 | 22.7947 | 15 | 130.324 | 105 | 5.5112 | 2.05 | 66.9243
22 | 700 | 2100 | 0.4 | 116.6667 | 126.6377 | 146.8997 | 65.7296 | 2.6292 | 102829.8161 | 48.9666 | 18 | 18.2886 | 23.6105 | 15 | 139.8195 | 110 | 5.9127 | 2.1 | 68.777
23 | 750 | 2250 | 0.4 | 125 | 126.1929 | 146.3838 | 67.4738 | 2.699 | 109787.8191 | 52.2799 | 18 | 18.8972 | 24.3962 | 15 | 149.2804 | 115 | 6.3128 | 2.15 | 70.5018
24 | 800 | 2400 | 0.4 | 133.3333 | 125.7782 | 145.9027 | 69.1472 | 2.7659 | 116722.1872 | 55.582 | 18 | 19.4849 | 25.1549 | 15 | 158.7092 | 120 | 6.7115 | 2.2 | 72.1153
25 | 900 | 2700 | 0.4 | 150 | 125.0249 | 145.0289 | 72.309 | 2.8924 | 130526.0395 | 62.1553 | 18 | 20.6049 | 26.6008 | 15 | 177.4785 | 125 | 7.5052 | 2.25 | 75.0599
26 | 1000 | 3000 | 0.4 | 166.6667 | 124.3549 | 144.2517 | 75.2596 | 3.0104 | 144251.7263 | 68.6913 | 18 | 21.6612 | 27.9645 | 15 | 196.1416 | 130 | 8.2945 | 2.3 | 77.6939
27 | 1250 | 3750 | 0.4 | 208.3333 | 122.9478 | 142.6194 | 81.9122 | 3.2765 | 178274.2515 | 84.8925 | 18 | 24.0805 | 31.0878 | 15 | 242.4026 | 135 | 10.2508 | 2.35 | 83.2725
28 | 1500 | 4500 | 0.4 | 250 | 121.8098 | 141.2994 | 87.7821 | 3.5113 | 211949.1231 | 100.9282 | 18 | 26.2565 | 33.897 | 15 | 288.1909 | 140 | 12.1871 | 2.4 | 87.8305
29 | 2000 | 6000 | 0.4 | 333.3333 | 120.0357 | 139.2414 | 97.9113 | 3.9165 | 278482.8694 | 132.6109 | 18 | 30.0968 | 38.8548 | 15 | 378.658 | 145 | 16.0128 | 2.45 | 95.0226
30 | 2250 | 6750 | 0.4 | 375 | 119.3168 | 138.4075 | 102.3883 | 4.0955 | 311416.9371 | 148.2938 | 18 | 31.8268 | 41.0882 | 15 | 423.439 | 150 | 17.9065 | 2.5 | 97.9671
31 | 2500 | 7500 | 0.4 | 416.6667 | 118.6774 | 137.6658 | 106.5663 | 4.2627 | 344164.5126 | 163.8879 | 18 | 33.4583 | 43.1945 | 15 | 467.9665 | 155 | 19.7895 | 2.55 | 100.6012
32 | 2750 | 8250 | 0.4 | 458.3333 | 118.1019 | 136.9983 | 110.4924 | 4.4197 | 376745.2155 | 179.4025 | 18 | 35.0062 | 45.1928 | 15 | 512.267 | 160 | 21.6628 | 2.6 | 102.9839
33 | 3000 | 9000 | 0.4 | 500 | 117.579 | 136.3917 | 114.2029 | 4.5681 | 409174.999 | 194.8452 | 18 | 36.4818 | 47.0978 | 15 | 556.3624 | 165 | 23.5276 | 2.65 | 105.1592
34 | 3500 | 10500 | 0.4 | 583.3333 | 116.6583 | 135.3236 | 121.0849 | 4.8434 | 473632.6068 | 225.5393 | 18 | 39.2502 | 50.6718 | 15 | 644.0065 | 170 | 27.2339 | 2.7 | 109.013
35 | 4000 | 12000 | 0.4 | 666.6667 | 115.8665 | 134.4052 | 127.3807 | 5.0952 | 537620.6617 | 256.0098 | 18 | 41.8176 | 53.9863 | 15 | 731.0122 | 175 | 30.9132 | 2.75 | 112.3512
36 | 4500 | 13500 | 0.4 | 750 | 115.1726 | 133.6002 | 133.2052 | 5.3282 | 601201.0007 | 286.2862 | 18 | 44.2213 | 57.0894 | 15 | 817.4635 | 180 | 34.5691 | 2.8 | 115.2958
37 | 5000 | 15000 | 0.4 | 833.3333 | 114.5554 | 132.8843 | 138.6407 | 5.5456 | 664421.3104 | 316.3911 | 18 | 46.4882 | 60.0161 | 15 | 903.4252 | 185 | 38.2042 | 2.85 | 117.9298
38 | 5500 | 16500 | 0.4 | 916.6667 | 113.9999 | 132.2399 | 143.7485 | 5.7499 | 727319.4667 | 346.3426 | 18 | 48.6389 | 62.7926 | 15 | 988.949 | 190 | 41.8209 | 2.9 | 120.3126
39 | 6000 | 18000 | 0.4 | 1000 | 113.4952 | 131.6544 | 148.5758 | 5.943 | 789926.2678 | 376.1554 | 18 | 50.6891 | 65.4394 | 15 | 1074.0765 | 195 | 45.4208 | 2.95 | 122.4879
40 | 6500 | 19500 | 0.4 | 1083.3333 | 113.0328 | 131.118 | 153.1594 | 6.1264 | 852267.2393 | 405.8415 | 18 | 52.6513 | 67.9726 | 15 | 1158.8426 | 200 | 49.0054 | 3 | 124.4889
41 | 7000 | 21000 | 0.4 | 1166.6667 | 112.6064 | 130.6234 | 157.5292 | 6.3012 | 914363.8745 | 435.4114 | 18 | 54.5357 | 70.4053 | 15 | 1243.2765 | 205 | 52.5759 | 3.05 | 126.3416
42 | 7500 | 22500 | 0.4 | 1250 | 112.2109 | 130.1646 | 161.7093 | 6.4684 | 976234.5151 | 464.8736 | 18 | 56.3506 | 72.7483 | 15 | 1327.4031 | 210 | 56.1335 | 3.1 | 128.0665
43 | 8000 | 24000 | 0.4 | 1333.3333 | 111.8421 | 129.7369 | 165.7199 | 6.6288 | 1037894.9932 | 494.2357 | 18 | 58.1029 | 75.0106 | 15 | 1411.2439 | 215 | 59.679 | 3.15 | 129.6799
44 | 8500 | 25500 | 0.4 | 1416.6667 | 111.4969 | 129.3364 | 169.5779 | 6.7831 | 1099359.1104 | 523.5043 | 18 | 59.7986 | 77.1997 | 15 | 1494.8178 | 220 | 63.2131 | 3.2 | 131.1955
45 | 9000 | 27000 | 0.4 | 1500 | 111.1723 | 128.9599 | 173.2975 | 6.9319 | 1160639.0027 | 552.6852 | 18 | 61.4427 | 79.3221 | 15 | 1578.1411 | 225 | 66.7367 | 3.25 | 132.6245
46 | 9500 | 28500 | 0.4 | 1583.3333 | 110.8662 | 128.6048 | 176.891 | 7.0756 | 1221745.4229 | 581.7835 | 18 | 63.0394 | 81.3835 | 15 | 1661.2286 | 230 | 70.2504 | 3.3 | 133.9762
47 | 10000 | 30000 | 0.4 | 1666.6667 | 110.5765 | 128.2688 | 180.3689 | 7.2148 | 1282687.963 | 610.8038 | 18 | 64.5925 | 83.3885 | 15 | 1744.0932 | 235 | 73.7546 | 3.35 | 135.2585
ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ R.G:08.05.2000-S:24043
İLLERE GÖRE DERECE GÜN BÖLGELERİ
1.BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
ADANA-AYDIN-İÇEL-OSMANİYE-ANTALYA-HATAY-İZMİR
BODRUM-DATÇA-KÖYCEĞİZ-MİLAS-GÖKOVA
AYVALIK-DALAMAN-FETHİYE-MARMARİS
2.BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
ADAPAZARI-ADIYAMAN-AMASYA-BALIKESİR-BARTIN-BATMAN-
DİYARBAKIR-EDİRNE-GAZİANTEP-GİRESUN-İSTANBUL-K.MARAŞ-
MUĞLA-ORDU-RİZE-SAMSUN-SİİRT-SİNOP-ŞANLIURFA-ŞIRNAK-
ZONGULDAK-HOPA-ARHAVİ-DÜZCE-ABANA-İNEBOLU-BOZKURT-
BURSA-ÇANAKKALE-DENİZLİ-KİLİS-KOCAELİ-MANİSA-MARDİN
TEKİRDAĞ-TRABZON-YALOVA-CİDE-ÇATALZEYTİN-DOĞANYURT
3.BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
AFYON-AKSARAY-ANKARA-ARTVİN-BİLECİK-BİNGÖL-BOLU-
ESKİŞEHİR-IĞDIR-ISPARTA-KARABÜK-KARAMAN-KIRIKKALE--
KÜTAHYA-MALATYA-NEVŞEHİR-NİĞDE-TOKAT-TUNCELİ-UŞAK-
DURSUNBEY-ULUS-TOSYA-BURDUR-ÇANKIRI-ÇORUM-ELAZIĞ
KIRKLARELİ-KIRŞEHİR-KONYA-POZANTI-KORKUTELİ-MERZİFON
4.BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
AĞRI-ARDAHAN-BAYBURT-BİTLİS-ERZİNCAN-ERZURUM- HAKKARİ-KARS-
KASTAMONU-KAYSERİ-MUŞ-SİVAS-VAN-YOZGAT-KELES-
MESUDİYE-ULUDAĞ-AFŞİN-GÖKSUN-KIĞI-PÜLÜMÜR-SOLHAN
ŞEBİNKARAHİSAR-ELBİSTAN-GÜMÜŞHANE