## KOLON HESABI
| DOĞALGAZ BORU ÇAPI BELİRLEME FORMU -KONUTLAR İÇİN- | [15 empty] | z Ksi DEĞERLERİ TABLOSU
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
[18 empty] | Sayaç | 90 | 45 | Küresel | T-Kol | T-Düz | Redük- | İstavroz | İstavroz | TOPLAM
[19 empty] | Dirsek | Dirsek | Vana | 90 | Akış | siyon | Kol-Ayr. | Düz-Akış | Ksi
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | No | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | z
| Kolon No | *Daire Sayısı | Eşzaman Fak. | *V m3/h | *L m | *DN mm | W m/s | PR/L mbar/m | PR mbar | z Ksi | PF mbar | *h m | PA mbar | Topl. P mbar | DN Emny | Sayaç G4,6,16 25,40,65 | [10 empty] | 0
0
| 1 | 10 | 0.60161 | 24.6658 | 4 | 40 | 4.8869 | 0.090224 | 0.3609 | 1.7 | 0.16118 | -3 | -0.147 | 0.37508 | 43.2533 | 15.5551 | 1 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1.7
| 2 | 8 | 0.62787 | 20.5941 | 2.8 | 40 | 4.0802 | 0.064972 | 0.18192 | 1.3 | 0.085921 | -3 | -0.147 | 0.12084 | 40.2419 | 13.0498 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
| 3 | 6 | 0.66343 | 16.3204 | 2.8 | 40 | 3.2335 | 0.042548 | 0.11913 | 1.3 | 0.020259 | -3 | -0.147 | -0.0076066 | 36.6668 | 10.4201 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
| 4 | 4 | 0.717 | 11.7587 | 2.8 | 32 | 3.6402 | 0.068687 | 0.19232 | 1.3 | 0.068387 | -3 | -0.147 | 0.11371 | 32.1607 | 7.6134 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
| 5 | 2 | 0.81877 | 6.714 | 4 | 25 | 3.4053 | 0.081408 | 0.32563 | 1.3 | 0.059848 | -3 | -0.147 | 0.23848 | 25.7023 | 4.5093 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
| 6 | 1 | 0.935 | 3.8335 | 2 | 25 | 1.9444 | 0.029357 | 0.058714 | 1.3 | 0.019511 | -3 | -0.147 | -0.068775 | 20.5409 | 2.737 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
[17 empty] | 7 | [9 empty] | 0
| 7 |  |  | 2.5 | 2 | 20 | 1.9812 | 0.03953 | 0.07906 | 1.7 | 0.026492 | 0 | 0 | 0.10555 | 17.3124 |  | 8 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1.7
| 8 |  |  | 1.6 | 2 | 15 | 2.2542 | 0.070207 | 0.14041 | 0 | 0 | 3 | 0.147 | 0.28741 | 14.482 | [11 empty] | 0
[13 empty] | 1,8> | 1.1647 | UYGUNDUR
21mbar için-DOĞALGAZ BORU ÇAPI BELİRLEME FORMU -İŞYERLERİ İÇİN-
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
[18 empty] | Sayaç | 90 | 45 | Küresel | T-Kol | T-Düz | Redük- | İstavroz | İstavroz | TOPLAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | Dirsek | Dirsek | Vana | 90 | Akış | siyon | Kol-Ayr. | Düz-Akış | Ksi
Kolon No | *Kazan Kapasite kcal/h | V1 m3/h | *L m | *DN mm | W m/s | PR/L mbar/m | PR mbar | z Ksi | PF mbar | *h m | PA mbar | Topl. P mbar | DN Emny | Sayaç G4,6,16 25,40,65 |  |  | No | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | z
1 | 100000 | 13.468 | 2.8 | 32 | 4.1693 | 0.087932 | 0.24621 | 1.3 | 0.089714 | -3 | -0.147 | 0.18892 | 33.9549 | 8.6651 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
3 | 200000 | 26.936 | 2.8 | 40 | 5.3367 | 0.10591 | 0.29653 | 1.3 | 0.14699 | -3 | -0.147 | 0.29652 | 44.8038 | 16.9519 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
4 | 300000 | 40.404 | 2.8 | 50 | 5.1232 | 0.075561 | 0.21157 | 1.3 | 0.13546 | -3 | -0.147 | 0.20003 | 52.6928 | 25.2388 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
5 | 400000 | 53.8721 | 2.8 | 50 | 6.831 | 0.12755 | 0.35714 | 1.3 | 0.24082 | -3 | -0.147 | 0.45097 | 59.1189 | 33.5257 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
6 | 500000 | 67.3401 | 5 | 65 | 5.0525 | 0.054057 | 0.27029 | 1.7 | 0.17229 | -3 | -0.147 | 0.29557 | 64.6384 | 41.8125 |  |  | 6 |  | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1.7
7 |  |  | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 |  |  | 7 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1.3
8 |  |  | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.3782 |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 1,8> | 1.579 | UYGUNDUR
300 mbar için-DOĞALGAZ BORU ÇAPI BELİRLEME FORMU -İŞYERLERİ İÇİN-
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kolon No | Kullanıcı Sayısı | *Kazan Kapasite kcal/h | Eşzaman Fak. | *V m3/h | *L m | *DN mm | W m/s | PR/L mbar/m | PR mbar | z Ksi | PF mbar | *h m | PA mbar | Topl. P mbar | DN Emny | Sayaç G4,6,16 25,40,65
KRİTİK DEVRE İÇİN V=11,1 m/s<15 m/s OLDUĞUNDAN UYGUNDUR
KRİTİK DEVRE İÇİN V=10,8 m/s<15 m/s OLDUĞUNDAN UYGUNDUR
KRİTİK DEVRE İÇİN V=10,9 m/s<15 m/s OLDUĞUNDAN UYGUNDUR
1 | 1 | 100000 | 0.935 | 13.468 | 2.8 | 32 | 4.1693 | 0.087932 | 0.24621 | 0 | 0 | -3 | -0.147 | 0.099211 | 33.9549 | 8.6651
2 | 2 | 200000 | 0.81877 | 26.936 | 2.8 | 50 | 3.4155 | 0.036125 | 0.10115 | 0 | 0 | -3 | -0.147 | -0.045849 | 44.8038 | 16.9519
|  |  |  | 2.5 | 2 | 20 | 1.9812 | 0.03953 | 0.07906 | 0 | 0 | -3 | -0.147 | -0.06794 | 17.3124 | 1.9164
|  |  |  | 1.6 | 2 | 15 | 2.2542 | 0.070207 | 0.14041 | 0 | 0 | -3 | -0.147 | -0.0065869 | 14.482 | 1.3627
300 mbar KRİTİK DEVRE BORU İÇİ HIZ KONTROL HESABI | bar: 1 to 6
Hat No | V m3/h | 1: *L m; 2: *d DN mm; 3: P1 bar; 4: P2 bar; 5: W m/s; 6: Wmax m/s
1 | 261.9 | 1: 14.5; 2: 80; 3: 1.3; 4: 1.2972; 5: 11.1575; 6: <15
2 | 254 | 1: 6.5; 2: 80; 3: 1.3; 4: 1.2988; 5: 10.8077; 6: <15
3 | 169 | 1: 12; 2: 65; 3: 1.3; 4: 1.2972; 5: 10.9065; 6: <15
Formülasyon: p2=karekök(kuvvet(p1;2)-(29160*(kuvvet(V;1,82)/kuvvet(d;4,82)*L) W=(353,7*V)/(kuvvet(d;2)*p2)
Formüller:Genel olarak V=f*DA*c -f=Eş zaman fak. DA=Daire Sayısı c=Birim debi |  | 3: YAKLAŞIK TÜKETİM DEBİSİ(V(m3/h))-BORU ÇAPI (DN..) HESABI
1-Ocak….c1=1,5 m3/h V=(0,558*KUVVVET(DA;-0,4089))*DA*1,5 |  | 3: *DA; 4: V m3/h; 5: *Q(kcal/h); 7: V(m3/h); 8: SAYAÇ=G4,6,16,25,40,65; 13: *V (m3/h); 14: Emn DN; 16: Sayaç G
2-Ocak+Şofben….c2=1,6+3,2=4,8 m3/h V=(0,5624*KUVVVET(DA;-0,5178))*DA*4,8 |  | 3: 10; 4: 25.1817; 5: 100000; 7: 13.468; 8: OCAK+KOMBİ İÇİN KONUT=1,6+2,5; 13: 14; 14: 34.4852; 16: 8.6343
3-Ocak+Kombi….c3=1,6+2,5=4,1 m3/h V=(0,935*KUVVVET(DA;-0,1915))*DA*4,1 | bar: 1 to 2
4-Ocak+Kalorifer….c4=1,6+3,2=4,8 m3/h V=(0,8382*KUVVVET(DA;-0,1176))*DA*4,8 | bar: 1 to 2
5-Soba...….c5=3*0,7=2,1 m3/h V=(0,6956*KUVVVET(DA;-0,3051))*DA*2,1 | bar: 1 to 2
6-Ocak+Şof+Kal.c6=1,6+3,2+1,3=6,1 m3/h V=(0,6489*KUVVVET(DA;-0,2744)*DA*6,1 | bar: 1 to 2
Debiye Bağlı Formül: f=(k1*KUVVET(V;-k2) V=V1*(k1*KUVVET(V;-k2) k1=0,024*V1+0,6 k2=0,46*KUVVET(V1;-0,53) | bar: 1 to 2