## Sayfa1
HAVUZ TESİSATI
Not:* ,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
a-HAVALANDIRMA SİSTEMİ
TAVANDAN EMİCİ-BASICI HAVALANADIRMA SİSTEMİ
A-1 | *Havuz Yüzey Alanı | 60 | m2
A-2 | *Havuz Hacmi | 90 | m3
3- | Maksimum Hava Debisi | 1680 | m3/h
A-4 | Seçilen Menfez Adedi | 18 | Adet
5- | Beher Menfez Debisi | 93.3333 | m3/h
6- | Taban-Üfle/Yırt.Menf Uzun | 7.896 | m
7- | skimmer sayısı | 2.4 | adet
8- | Nem Alma Kapasitesi | 12 | Kg/h
b-HAVUZ MEKANİK TESİSATI
9- | Denge Depo Hacmi | 30.18 | m3
10- | Taban Besl Nozul Sayı | 6 | adet
11- | Sirk.pompa debisi | 30.045 | m3/h
12- | Br.Bes.Nozul Debi | 5.0075 | m3/h
13- | Bes.Noz.A.Boru Çap | 129.9038 | mm
A-14 | Seç.Sirk.pompa Debi | 75 | m3/h
A-15 | Pom-Havuz T.Kot Farkı | 10 | m
A-16 | Kritik Devre Uzunluğu | 150 | m
17- | Sirk.Pomp.Basma Yüksekliği | 33.6853 | mss
18- | Denge Depo emiş debi | 24.036 | m3/h
19- | Havuz Dip emiş debi | 21.0315 | m3/h
20- | Denge Depo emiş boru çapı | 73.5398 | mm
21- | Havuz Dip Emiş boru çapı | 68.7902 | mm
22- | Havuz Besleme bçapı | 82.22 | mm
23- | Havuz filitresi | 1.0936 | m2
| Seçilen havuz filitresi | 2.3 | m2*3ad
| Seçilen H.Filitre çapı | 1516.5751 | mm
24- | Rejim Hali Havuz Isı İhtiyacı | 8700 | kcal/h
25- | Havuz İlk Isıtma İhtiyacı | 59512.1304 | kcal
26- | Havuz ısıtma süresi | 27.2213 | h
28- | Havuz Global Keşfi(2006) | 210000 | YTL
A-16 | *havuz sıcaklığı | 28 | C