## Sayfa1
ENERJİ -SU TASARRUFU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ HESAPLARI
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.
1-ELEKTRİK MOTORLARI VERİMLİLİK YATIRIM HESAPLARI
1.1-YÜKSEK VERİMLİ MOTOR KULLANIMI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Motor Gücü(HP) | Cihaz Motor Verimi | Önerilen Yüksek Verimli Motor Verimi | Günde Çalışma Süresi(h) | Yıllık Enerji Tasarrufu (kwh/y) | Enerjinin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Para Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli Yüksek Verimli Motor Fiyat Farkı (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Kompresörün Harcadığı Yıllık Enerji Miktarı (kwh/y) | Kompresörün Harcadığı Yıllık Enerji Maliyeti (TL) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Enerji Maliyeti (Yıl)
Kompresör | 150 | 0.93 | 0.962 | 12 | 17530.5747 | 0.37 | 6486.3127 | 2500 | 4.6894 | 918387.0968 | 339803.2258 | 0.0073572
1- 1Hp=0,746 kw 2-motor gücüne bağlı verim ifadesi : n(verim)=0,025LN(hp)+0,82 -güç arttıkça verim artar.
3-- Yüksek verimli motor verimi=n2, Standart verimli motor verimi=n1 arasındaki ilişki: n2=0,64xn1+0,35
4--Verim-yük ilişkisi : n(%)=0,65xYük(%)+0,5 yada n(%)=0,30xLN(Yük(%)+1,1 -yük arttıkça verim artar.
1.2-ELEKTRİK MOTORLARINDA HIZ KONTROL SİSTEMİ(İNVERTER) KULLANIMI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Beher Motor Gücü (kw) | Mevcut Motor Sayısı (Ad) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Elektrik Motor Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | İnverter Kullanımı İle Sağlanan Tasarruf Oranı | İnverter Kullanımı İle Sağlanan Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım-Toplam Hız Kontrol Cihazı Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Motor | 8 | 5 | 0.37 | 14 | 75628 | 0.2 | 15125.6 | 2800 | 2.2523
2-MEKANİK TESİSAT VERİMLİLİK YATIRIM HESAPLARI
2.1-BASINÇLI HAVA SİSTEM KAÇAKLARIININ GİDERİLMESİ İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Kompresör Çıkışı Debimetre Hava Debisi (kg/s) | 2-Cihaz Girişleri Toplamı Debimetre Hava Debisi (kg/s) | 3-Kayıp Hava Debisi | Boru İçi Hava Akışı Üst Basıncı (kPa) | Ortam Sıcaklığı ( C ) | Ortam Basıncı ( kPa ) | KompresörVerimi | Yıllık Çalışma Süresi(h) | Kompresör Motor Verimi | c1 | c2 | Kompresörün Yaptığı İş (Kj/kg) | Güç Kaybı (kw) | Enerji Tasarrufu (kwh/yıl) | Enerjinin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Kompresör | 0.113 | 0.085 | 0.028 | 850 | 20 | 90 | 0.8 | 4000 | 0.93 | 455.4929 | 0.71531 | 325.8205 | 9.123 | 39238.5924 | 0.37 | 14518.2792 | 5000 | 4.1901
1-Sanayi tesislerinde ödenen elektrik faturasının % 70 Kompresör ve ekipmanları için harcanmaktadır.
2--Bir kompresörü 1 sene çalıştırmak için harcanan elektrik enerjisi maliyeti genelde kompresörün fiyatını geçer.
4--Tipik bir kompresörün ömrü boyunca oluşan maliyetin % 76 elektriğe,%12 ekipman+kuruluma,%12 bakıma gider.
5--Üretilen basınçlı havanın % 25 i sızıntılar nedeniyle kayıp olmaktadır-Bu değerin % 10 a indirilmesi kabul edilebilir değerdir.
6-Kaçaklar son kullanım yerinde ve hattın ekipmana bağlandığı yerde genellikle conta bozulmasıyla oluşur.
7--Basınçı hava kaçağı ultrasonik ses dedektörü ile duyulabilir olarak saptamak mmkündür.
7.1--Delik çapı büyüdükçe basınç kayıpları üstel olarak büyür.
8--Kompresör tiplerine göre verim:1--Tek kademi pistonu n=0.88-- 2--Çok kad. Pistonlu-n=0.75 , 3--Vidalı-n=0.82
4-Rotary-n=0.72 , 5-Tek kad. Santrifüj-n=0.80 , 6-Çok Kad. Santrifüj-n=0.70 , 7-Turbo blöver-n=0.70 , 8-Roots blöver-n=0.62
9--Değişken hızlı hava kompresörleri ile sağlanan enerji tasarrufunda yatırım maliyetinin geri dönüşü 0.5-2 civarındadır.
2.2-BASINÇLI HAVA SİSTEMİNDE DÜŞÜK BASINÇLI HAVA KULLANIMI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Motor Gücü(HP) | Cihaz Motor Verimi | Kompresör Yükleme Oranı | Günde Çalışma Süresi(h) | Kompresör Basıncı (kPa) | Sistem Basıncı (kPa) | İnceleme Sonucu Önerilen Hava Basıncı (kPa) | Güç Azaltma Faktörü | Yıllık Enerji Tasarrufu (kwh/y) | Enerjinin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Para Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Kompresörün Harcadığı Yıllık Enerji Miktarı (kwh/y) | Kompresörün Harcadığı Yıllık Enerji Maliyeti (TL) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Enerji Maliyeti (Yıl)
Kompresör | 175 | 0.88 | 0.75 | 9.5 | 800 | 100 | 600 | 0.17535 | 67651.7899 | 0.11 | 7441.6969 | 3500 | 5.7223 | 672320.6676 | 73955.2734 | 0.047326
1- 6-8 bar da üretilen basınçlı hava düşük basınç gerektiren sistemlerde kullanılmamalıdır.root blover ler kullanılmalıdır.
2--Değişik basınç altında çalışan ekipmanlar ayrı hatlardan ve kompresörden beslenmelidir.
3--Basınçlı hava sistemlerinde ani yük çekilmesi ve sızıntı durumlarında oluşan basınç düşmesine karşı kompresör set
basıncını yükseltmek yerine çalışma noktalarına yakın yerlere basınçlı hava tankı koymak çözüm olabilir.
4--Kompresör set basıncının gerektiği kadar düşürülmesi ile ciddi tasarruf sağlanabilir.
2.3-KOMPRESÖR MOTORLARINDA HIZ KONTROL SİSTEMİ(İNVERTER) KULLANIMI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Beher Motor Gücü (kw) | Mevcut Motor Sayısı (Ad) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Elektrik Motor Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | İnverter Kullanımı İle Sağlanan Tasarruf Oranı | Hız Kontrol Kullanımı İle Sağlanan Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım-Toplam Hız Kontrol Cihazı Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Motor | 8 | 2 | 0.37 | 14 | 30251.2 | 0.5 | 15125.6 | 1120 | 0.9009
1--Çalışma basınç aralığının 0.5 bar olduğu bir kompresörde, tipik yükte ve boşta (unload) çalışma ile kıyaslandığındaSağlanan enerji tasarrufu oranı % 50'lere kadar çıkabilmektedir.
2--Değişken hızlı hava kompresörlerinden elde edilen enerji tasarrufuyla yatırım maliyetinin geri dönüş zamanının 0.5-2 yıl civarındadır.
3--Değişken hız sürücülerinin, load - unload çalışan standart kompresörlere uygulanması ile yeni jenerasyon değişken hızlı kompresörlerdekine benzer enerji tasarruf miktarlarının sağlanması mümkündür.
2.4-KOMPRESÖR HAVASININ DÜŞÜK SICAKLIKLI DIŞ ORTAMDAN ALINMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Motor Gücü(kw) | Cihaz Motor Verimi | Kompresör Yükleme Oranı | Günde Çalışma Süresi(h) | Dış Hava Sıcaklığı (C ) | Ortam Sıcaklığı (C ) | Güç Azaltma Faktörü | Yıllık Enerji Tasarrufu (kwh/y) | Enerjinin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Para Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Kompresörün Harcadığı Yıllık Enerji Miktarı (kwh/y) | Kompresörün Harcadığı Yıllık Enerji Maliyeti (TL) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Enerji Maliyeti (Yıl)
Kompresör | 225 | 0.92 | 0.7 | 10 | 5 | 20 | 0.051195 | 31989.6313 | 0.11 | 3518.8594 | 3500 | 12.1015 | 624864.1304 | 68735.0543 | 0.05092
1-Kış aylarında dış hava sıcaklığı fabrika içi sıcaklıktan daha düşük olup her 3 C lik sıcaklık düşüşünde enerji kullanımı %1 azalır.
2-Soğuk,temiz ve kuru hava girişi daha verimli sıkıştırma sağlar.
3--Hava girişi ile kompresör arasındaki hattın kısa,düz ve çapının büyük olması basınç düşmelerini minimuma indirir.
4--Sıcak ve kuru iklimlerde kompresöre giren hava,soğutma cihazı ile soğutulması kompresör enerji tüketimini azaltır.
2.5-HAVALANDIRMA-KLİMA SİSTEMİNDE DEĞİŞKEN DEVİRLİ FAN KULLANIMI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Beher Havalandırma Fanı Gücü(W) | Mevcut Fan Sayısı(Ad) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Havalandırma Fanı Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Fanalara Hız Kontrol Cihazı Takılması İle Sağlanan Tasarruf Oranı | Fanların Değişken Devre Dönüş-İnverter Takılması İle Sağlanan Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli Hız Kontrol Cihazı Takılması (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Haval.Fanı | 1500 | 10 | 0.37 | 16 | 32412 | 0.25 | 8103 | 4300 | 6.4565
2.6-KOMPRESÖRDE SIKIŞTIRILAN HAVANIN SICAKLIĞINDAN KIŞIN ORTAM ISITMASI YAPILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Kompresör Eşanjörüne Giren Havanın Kesit Alanı ( m2 ) | Kompresör Eşanjörüne Giren Havanın Hızı ( m/s ) | Kompresör Eşanjörüne Giren Havanın Yoğunluğu ( kg/m3 ) | Kompresör Eşanjörüne Giren Havanın Debisi (kg/h) | Havanın Özgül Isısı kj/kg.C | Kompresör Eşanjörüne Giren Havanın Sıcaklığı ( C ) | Kompresör Eşanjöründen Çıkan Havanın Sıcaklığı ( C ) | Doğalgaz Kazan Verimi | Doğalgazın Isıl Değeri (kj/m3) | Isı Geri Kazanım Oranı (kj/h) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Hafta Çalışma Günü | Kış Sezonu (Hafta) | Çalışma Süresi ( saat/yıl) | Yıllık Enerji Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgazın Birim Fiyatı (TLm3) | Para Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Kompresör | 0.64 | 3 | 1.2 | 8294.4 | 1 | 20 | 50 | 0.85 | 34500 | 248832 | 18 | 5 | 24 | 2160 | 18328.2905 | 1 | 18328.2905 | 2500 | 1.6595
1--Kompresörde sıkıştıralan havanın sıcaklığı 250 C ye kadar ulaşabilir.Bu hava yapılan işin % 60-90 arasında değişir.
1.1--110 kw gücündeki bir kompresörden 66 kw=66x860=56760 kcal/h ısıtma yapılabilir.
2-Sıkışmış sıcak havanın ısısı hava-su esaslı soğutucu ile atmosfere atılacağına 1-kazanda su ön ısıtması, 2-Kışın ortam ısıtması
için kullanılabilir.Kışın bir damper ile yönlendirilen sıcak hava fabrika içine sevk edilirken,yazın başka amaçlarla kullanılabilir.
3--Eğer ortam ısıtması yapılacaksa komresör soğutma hattı-eşanjör bina içi havalandırma hattında üfleyici fandan sonra konulur.
2.7-YAKITLARIN BİRİM ENERJİ MALİYETLERİ TABLOSU-01/01/2013
| Alt Isıl Değer | Birim Fiyat | Cihaz Verimi | Birim Enerji | Birim Enerji Or.
| kj/kg-kj/m3 | TL/kg-TL/m3 | ( % ) | Maliyeti(TL/GJ) | Doğalgaz-Knt
Linyit-Soma | 23000 | 0.34 | 0.65 | 22.7425 | 0.8
Doğalgaz-Knt | 34500 | 1 | 1.07 | 27.0893 | 1
Linyit-İthal | 25100 | 0.8 | 0.75 | 42.4967 | 1.61
Fuel-Oil-4 | 40600 | 2.53 | 0.8 | 77.8941 | 2.96
Elektrik | 3273 | 0.37 | 0.99 | 114.188 | 4.38
LPG-Propan | 46000 | 4.91 | 0.9 | 118.599 | 4.53
Motorin | 42700 | 5.13 | 0.84 | 143.0244 | 5.5
2.8.1-FUELOİL KAZANIN DOĞALGAZ KAZANA DEĞİŞİMİ İLE YAPILAN TASARRUF:
|  |  | 1-Fuel Oil |  |  |  |  | 2-Doğalgaz
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | FuelOil Alt Isıl Değer (kJ/kg) | Fuel Oil Kazan Verimi ( % ) | Fuel Oil İçin Yıllık Yakıt Miktarı (kg/yıl) | Fuel Oil Birim Fiyatı (TL/kg) | Fuel Oil İçin Yıllık Yakıt Miktarının Parasal Değeri (TL/yıl) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Doğalgaz İçin Yıllık Yakıt Miktarı (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Doğalagaz İçin Yıllık Yakıt Miktarının Parasal Değeri (TL/yıl) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Kazan Bedeli vs (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
Kalorif. Kazanı | 1000000 | 14 | 41000 | 0.78 | 668550.344 | 2.53 | 1691432.3702 | 34500 | 0.98 | 632364.3892 | 1 | 632364.3892 | 1059067.981 | 18000 | 0.20679 | 0.010642
1-Fueloil kazanın bugünkü şartlarda doğalgaz kazanına çevirmek parasal ve çevresel olarak avantajlıdır.
2.8.2-FUELOİL KAZANIN KÖMÜR KAZANA DEĞİŞİMİ İLE YAPILAN TASARRUF:
|  |  | 1-Fuel Oil |  |  |  |  | 2-Kömür
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | FuelOil Alt Isıl Değer (kJ/kg) | Fuel Oil Kazan Verimi ( % ) | Fuel Oil İçin Yıllık Yakıt Miktarı (kg/yıl) | Fuel Oil Birim Fiyatı (TL/kg) | Fuel Oil İçin Yıllık Yakıt Miktarının Parasal Değeri (TL/yıl) | Kömür Alt Isıl Değer (kJ/kg | Kömür Kazan Verimi ( % ) | Kömür İçin Yıllık Yakıt Miktarı (kg/yıl) | Kömür Birim Fiyatı (TL/m3) | Kömür İçin Yıllık Yakıt Miktarının Parasal Değeri (TL/yıl) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Kazan Bedeli vs (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
Kalorif. Kazanı | 300000 | 14 | 41000 | 0.78 | 200565.1032 | 2.53 | 507429.7111 | 23000 | 0.7 | 398389.5652 | 0.8 | 318711.6522 | 188718.0589 | 15000 | 0.96705 | 0.029561
2.8.3-KÖMÜR KAZANIN DOĞALGAZ KAZANA DEĞİŞİMİ İLE YAPILAN TASARRUF:
|  |  | 1-Fuel Oil |  |  |  |  | 2-Doğalgaz
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Kömür Alt Isıl Değer (kj/kg) | Kömür Kazan Verimi ( % ) | Kömür İçin Yıllık Yakıt Miktarı (kg/yıl) | Kömür Birim Fiyatı (TL/kg) | Fuel Oil İçin Yıllık Yakıt Miktarının Parasal Değeri (TL/yıl) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Doğalgaz İçin Yıllık Yakıt Miktarı (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Doğalagaz İçin Yıllık Yakıt Miktarının Parasal Değeri (TL/yıl) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Kazan Bedeli vs (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
Kalorif. Kazanı | 1000000 | 14 | 23000 | 0.7 | 1327965.2174 | 0.8 | 1062372.1739 | 34500 | 0.98 | 632364.3892 | 1 | 632364.3892 | 430007.7847 | 18000 | 0.50929 | 0.016943
2.9-KAZAN VERİMİNİN ARTTIRILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
[6 empty] | 1--Yatırımın Geri Dönüşü-Para Tasarrufu Hesabı |  |  |  |  | 2-Blöf Oranı
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Ayar-Verimilik Öncesi Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Ayar-Verimlilik Sonrası Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- baca gazı azalt-yüz kayb azalt- h/y oranı ayarı (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Kazan Basıncı (bar) | Blöf Sertlik Değeri-TDS (ppm) | Besleme Suyu Sertlik Değeri (mg/L) | Blöf Miktarı (%) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
DG Kazanı | 1000000 | 0.85 | 0.9 | 18 | 34500 | 52077.0673 | 1 | 52077.0673 | 5000 | 1.1681 | 15 | 3936.6832 | 60 | 1.5477 | 0.0053391
1-Kazan Verimini arttırmak için 1-Kazanın hava-yakıt oranı optimize edilebilir ,2-kazan ve bacanın ısı yalıtımı ile yüzey kayıpları azaltılabilir ,
2-Kazan verimi(%)=100-(baca gazı kaybı)-(yüzey kaybı)-(blöf kaybı)
3-Yanma veriminde % 1 lik artış % 1 lik yakıt tasarrufu sağlar. 4--
4-Baca gazı analizörü doğrudan kazan verimini,baca gazı bileşim oranları,yanma sıaklığını gösterir.Merkezi sistemlerde kullanılması zorunludur.
5--Kazanlarda kullanılan suyun dışarı atılması(blöf) ile buhar kalitesi korunurken,kazan içi ısı transferi güçlendirilmiş olup aynı zamanda atılan su ile dışarı ısı atılır-yakıt kaybı
6-3,5 bar basınçta-%5 blöf durumunda % 1 yakıt kaybı-14 bar+%10 blöf te % 3 yakıt kaybı oluşur.
7-Fuel Oil kazanlarda tam yükte yüzey kayıpları oranı:kazan kapasitesi(t/h)-tam yükte kayıp(%)=1 t/h..%1,9 ,2t/h..%1,5 , 4 t/h..%1,1 ,8 t/h…% 0,7 , 10 t/h…%0,5 , 20 t/h..%0,3
8--Blöf(%)=Besleme suyu sertliği/(Blöf sertlik değeri(TDS)-Besleme suyu sertliği)*100 ,(0-20) bar için blöf sertlik değeri 3500 ppm, ,TDS(ppm)=-1530*LN(p(bar)+8080
8.1--15 mg/L(ppm) CaCO3 ' ın altınd.sular ÇOK YUMUŞAK,15-50 mg/L..YUMUŞAK, 50--100 ...ORTA SERT, 100--200….. SERT,200 mg/L... üzerindeki sular ÇOK SERT ol.nitl.
2.10-KAZANLARDA HAVA YAKIT ORANININ OPTİMİZE EDİLMESİ İLE VERİMİNİN ARTTIRILMASI SONUCU YAPILACAK TASARRUF:
1-Öçülen Değerler
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Yıllık Yakıt Miktarı (m3/yıl) | Egzoz Gaz Sıcaklığı ( C ) | Ölçülen Hava Fazlalık Oranı ( % ) | Çekilecek Değer-Hava Fazlalık Oranı ( % ) | Ölçülen İçin Kullanılabilir Isı Oranı ( % ) | Çekilecek İçin Kullanılabilir Isı Oranı ( % ) | Yakıt Tasarrufu Oranı ( % ) | Yapılacak Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
DG Kazanı | 1000000 | 34500 | 0.98 | 18 | 812262.6442 | 815 | 50 | 25 | 42.537 | 50.032 | 14.9804 | 121680.295 | 1 | 121680.295 | 1500 | 0.14998 | 0.0018467
1-Kazan Verimini arttırmak için 1-Kazanın hava-yakıt oranı optimize edilebilir.Baca gazı ölçüm cihazı(testo 335(www.testo.com.tr)) ile yapılan analizde yapılan analizde CO değerinin 100 ppm in üzerinde çıkması yanmanın verimsiz olduğunu gösterir ve brülör ayarları gerektirir.
2.11-KAZANLARDA YAKMA HAVASININ ISITILMASINA BAĞLI OLARAK VERİMİNİN ARTTIRILMASI SONUCU YAPILACAK TASARRUF:
[6 empty] | 1-Yaklaşık Tasarruf |  |  | 2-Havanın Isıtılması
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | İthal Kömür Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Kömür Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Yıllık Yakıt Miktarı (m3/yıl) | Egzoz Gaz Sıcaklığı ( C ) | Hava Ön Isıtma Sıcaklığı ( C ) | Yapılacak Teorik Yakıt Tasarrufu-1 Yaklaşık ( % ) | Kazana Giren Havanın Debisi ( kg/s) | Havanın Sıcaklığı ( C ) | Kazana Giren Havanın Isıtlıma Hedef Sıcaklığı ( C ) | Kazana Giren Havanın Isıtlıması İle Sağlanan Isı Kazanamı Q(kj/s ) | Havanın Isıtılması İle Oluşan Yeni Kazan Verimi ( % ) | Kazan Verim Artışına Bağlı Oluşan Yakıt Tasarrufu-2 ( kg/yıl ) | Havanın Isıtılması İle Oluşan Yakıt Tasarrufu-3 ( kg/yıl ) | Toplam Yakıt Tasarrufu-(2+3) ( kg/yıl ) | Kömür Birim Fiyatı (TL/kg) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
Kömür Kazanı | 500000 | 25100 | 0.6 | 19.5 | 987753.9841 | 537 | 315 | 12.4535 | 16 | 25 | 120 | 1520 | 0.63393 | 52865.7062 | 1551671.7131 | 1604537.4193 | 0.328 | 526288.2735 | 30000 | 0.69354 | 0.092597
1-İşletmelerde oluşan atık ısının,kazanlarda bir reküperatör-ısı değiştirgeçi ile yakma havasının ısıtılması ile her 28 C sıcaklık arışı ile yanma verimi % 1 arttırılabilir.
1.1- Bunun için kazan çıkşına kazana girecek havanın içinden geçtiği yanma havasını ısıtan bir eşanjörkonulması yeterlidir.
2- Yapılan bir çalışmada bir tesiste üretim fazlası 350 Kpa-155 C-14911 kg/h debide buharın,tesiste bulunan fırınların yanma havasının ön ısıtılmasında kullnaılması halinde
2.1- yıllık 1 milyon doların üzerinde tasarruf yapılması ve kendini 1 ayda geri ödeyeceği hesaplanmıştır.
2.12-KALORİFER BORULARININ YALITILMASI İLE YAPILACAK TASARRUF:
1-Öçülen Değerler
1--Cihaz | 2-Doğalgazlı Buhar Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Yıllık Yakıt Miktarı (m3/yıl) | Buhar Borusu Çapı ( cm ) | Boru Dış Yüzey Sıcaklığı ( C ) | Ortam Sıcaklığı ( C ) | Isı Transfer Katsayısı ( W/m2.C ) | Yalıtılacak Boru Uzunluğu ( m ) | Yalıtımsız Isı Kaybı-1 ( kj/s ) | Yalıtımlı Isı Kaybı-2 ( kj/s ) | Yapılacak Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) | Yatırım Bedeli/ Yıllık Yakıt Maliyeti (Yıl)
Kalorifer Borusu | 1000000 | 34500 | 0.85 | 7 | 364190.9633 | 12 | 75 | 15 | 25 | 30 | 16.956 | 1.6956 | 4786.5357 | 1 | 4786.5357 | 15000 | 38.1278 | 0.041187
1-Yalıtılacak yüzeyin sıcaklığı, 15 C çevre sıcaklığının üzerinde ise yalıtım yapmak gerekir.Yalıtım Kalınlıkları:taşyünü sanayi şiltesi-40mm-700 C//Seramik elyaf battaniye-25 MM--1260 C-//Elastomerik kauçuk köpüğü-19 mm--40/105 C
2--Yalıtım zarar gördüğünde,eğer eski yalıtımla uyumlu olacak ise eski yalıtımın üzerine yeni yalıtım yapmak gerekir,uyumsuzluk olacak ise eski yalıtımı söküp yeni yalıtım yapmak gerekir.
3--Yüzey sıcaklığına bağlı olarak yapılacak yalıtımın kalınlığı için: t(mm)=0,05*T(yüzey sıcaklığı- (C ))+2 formülü kullanılabilir.
2.13-ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATINDA ISI GERİ KAZANIM CİHAZI KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
[8 empty] | 1--Isıtmada | [8 empty] | 2--Soğutmada | 3--Toplam
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Isı Geri Kazanım Cihazı Kullanımı ile Isıtmada Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | 2--Cihaz | 2-Chiller Kapasitesi (kcal/h) | Chiller Verimi ( % ) | Isı Geri Kazanım Cihazı Kullanımı ile Soğutmada Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Elektrik İçin Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Elektrik Enerjisi Tasarrufu (kwh/yıl) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Toplam Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Isı Geri Kazanım Cihazı (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG Kazanı | 1000000 | 0.85 | 0.1 | 18 | 34500 | 93738.7212 | 1 | 93738.7212 | Hava Soğ.Çiller | 1400000 | 0.8 | 0.07 | 18 | 3273 | 1028838.3135 | 0.11 | 113172.2145 | 206910.9357 | 10000 | 0.58801
1-Isı geri kazanım cihazları için iç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki fark 2 C nin üzerinde ise sistemin işletilmesi ekonomik olmaktadır. 2--Isı geri kazanım cihazına bağlı toplam enerji kazancı karasal iklime sahip bölgelerde daha yüksektir.
2.14-TEKSTİL ATIK SUYU ISI GERİ KAZANIM CİHAZI KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Isı Geri Kazanım Cihazı Kullanımı Buhar Kazanı Suyunun Isıtılmısı İle Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Isı Geri Kazanım Cihazı (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG BuharKazanı | 1000000 | 0.85 | 0.2 | 18 | 34500 | 187477.4425 | 1 | 187477.4425 | 15000 | 0.97345
2.15-BUHAR KAZANLARINDA FLAŞ BUHAR GERİ KAZANIM CİHAZI KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Isı Geri Kazanım Cihazı Kullanımı Buhar Kazanı Suyunun Isıtılmısı İle Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Isı Geri Kazanım Cihazı (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG BuharKazanı | 2000000 | 0.85 | 0.1 | 18 | 34500 | 187477.4425 | 1 | 187477.4425 | 15000 | 0.97345
1--Tekstilde sıcak kirli-atık sudan,ısı geri kazanım sistemi,soğuk su temiz suyun başlangıç değerine kadar(6-7 C) ye kadar ısıtılır.Karlı bir yatırım olan sistemin geri ödeme süresi 4-8 ay kadar olabilir.
2.16-KALORİFER TESİSATINDA ,KALORİFER BORULARINDA SU YERİNE HYDROMX SIVISI-SOLÜSYONU KULLANILMASI İLE SAĞLANACAK ISITMA ENERJİSİ TASARRUFU:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Kalorifer Borularında Su Yerine Hydromx Kullanılması ile Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Kalorifer Borusuna Su Yerine Hydromx Katılması Kurulumu (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG BuharKazanı | 20000 | 0.85 | 0.35 | 18 | 34500 | 6561.7105 | 1 | 6561.7105 | 120 | 0.2225
1--HYDROMX sıvısı-solüsyonu paslanma-kireçlenmeye karşı etkili olup solüsyon suya %50 oranında karıştırılarak 5 yıl boyunca %35 ısıl tasarruf sağlıyor.www. hydromx.com
2.17-HAVUZ ISITMA YÜKÜNÜN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI DURUMUNDA YAPILACAK ISITMA ENERJİSİ TASARRUFU:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Güneş Kollektörü İle Havuz Suyunun Isıtılmısı İle Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Güneş Kollektörü Tesisatı ve Boyler Kurulumu (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG BuharKazanı | 200000 | 0.85 | 0.35 | 18 | 34500 | 65617.1049 | 1 | 65617.1049 | 15000 | 2.7813
1--Havuz Isıtma Yükünün Antalya/Adana -%42 si--İstanbul da % 30 u--Ankara da % 32 si Güneş Kollektörleri ile karşılanabilir.
2.18-JEOTERMAL ENERJİ KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Kömür Kazan Verimi ( % ) | Jeotermal Enerji Kullanımı ile Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | İthal Kömür Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Kömür Birim Fiyatı (TL/kg) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Kömürlü Sistemin Jeotermale Çevrimi Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Kömür Buh Kazn. | 800000 | 0.6 | 0.66 | 18 | 25100 | 963753.5618 | 0.328 | 316111.1683 | 224000 | 8.6214
1--Jeotermal enerjide br fiyat 0,28 TL/kcal/h alınabilir.Bu yatırımın %0,4 proje maliyeti,%0,3 dökümantasyon,%33 kuyu açılması,%4.6 kuyu donamım,%13 ana hat,%8.5 ısı merkezi,%22 dağıtım,%19 alt yapı hizmetinden oluşabilir.
2--Jeotermal sistemle ısıtılacak konutlda daire başına bağlantı ücreti 1250 dolar=2275 TL ve aylık enerji kullanım ücreti 21 dolar=38 TL olarak kabul edilebilir.
2.19-DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE SICAK SU ÜRETİMİ YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | Düzlemsel Güneş Kollektörü Sistem Sıcak Su İhtiyacı (kcal/h) | Düzlemsel Güneş Kollektörü Sistem Sıcak Su İhtiyacı (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Düzlemsel Güneş Kollektörü Sistem Sıcak Su Üretimi (kwh) | Düzlemsel Güneş Kollektörü İlk Yatırım Bedeli (Euro) | Doğalgazlı Kazan İle Üretilen Enerjinin Satış Bedeli(Euro) | Düzlemsel Güneş Kollektörü İle Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti Bakım Bedeli-(Euro) (0,0020 EU/kwh) | Düzlemsel Güneş Kollektörü İle Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
D.Güneş Koll. | 50000 | 58 | 10 | 169360 | 78300 | 22016.8 | 338.72 | 21678.08 | 3.6119
1-Güneş kollektörülü sıcak su sist.sıcak suyun depolaman toprak depolaması olması,dairel katılımı için merdiven sahanl. kollekt 1 çift boru(gidiş+dönüş) ve bunlara daire içinden gidiş,dönüşlerinde daire kombi girişine bağl.
2.20-ISITMA CİHAZLARINDA(RADYATÖR VS) TERMOSTATİK VANA KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Termostatik Vana Kullanımı ile Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Termostatik Vana Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG BuharKazanı | 800000 | 0.85 | 0.25 | 18 | 34500 | 187477.4425 | 1 | 187477.4425 | 7500 | 0.48673
2.21-KLİMA SİSTEMİNDE ELEKTRİK YERİNE DOĞALGAZ KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Elektrikli Klima Kapasitesi (kW) | Klima Cihazı Verimi-COP | Elektrikli Klima Harcadığı Elektrik Enerjisi (kw) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Klima Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Doğalgazlı Klima Harcadığı Doğalgaz-Yakıt Miktarı (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yıllık Doğalgaz Enerji Maliyeti Harcaması (TL/yıl) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Doğalgazlı Klima Maliyeti (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Elektrikli Klima | 18 | 2.6 | 6.9231 | 0.37 | 14 | 13089.4615 | 0.85 | 34500 | 11286.142 | 1 | 11286.142 | 1803.3195 | 14152 | 95.481
2.21-KLİMA SİSTEMİNDE ELEKTRİK YERİNE FOTOVOLTAİK PANEL KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Elektrikli Klima Kapasitesi (kW) | Klima Cihazı Verimi-COP | Elektrikli Klima Harcadığı Elektrik Enerjisi (kw) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Klima Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli Fotovoltaik Panel ve Kart Maliyeti (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Elektrikli Klima | 18 | 2.6 | 6.9231 | 0.37 | 14 | 13089.4615 | 13089.4615 | 330600 | 307.293
2.22-KAZAN BACA BAĞLANTISINDA EKONOMİZER İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Ekonomizer Kullanımı ile Sağlanan Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Ekonomizer ve bağlantı Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Yıl)
DG BuharKazanı | 2000000 | 0.85 | 0.24 | 18 | 34500 | 449945.8619 | 1 | 449945.8619 | 8000 | 0.01778
1--Kazan baca bağlantısında araya ekonomizer kullanılması ile kalorif dönüş hattından gelen dönüş suyu ekonomizerde baca gazları ile ısıtılarak,kazana ısınmış su girmesi ile ısıtmada-buhar vs tasarruf sağl.
2.23-KOJENERASYON-OTOPRÜDÖKTÖR TESİSİ KURULMASI İLE ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİNDE SAĞLANAN TASARRUF:
1--Cihaz | Mevcut Elektrik Sisteminde Kurulu Güç (kw) | Otoprüdüktör Kurulması İle Sağlanan Verim Artışı | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Elektrik Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Otoprodüktör Kurulumu İle Sağlanan Elektrik Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli Paket Otoprüdöktör Sistemi (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Otoprüdüktör | 2300 | 0.5 | 0.37 | 14 | 4348610 | 2174305 | 1614600 | 9.0347
3-ISI YALITIMI VERİMLİLİK YATIRIM HESABI
3.1--ISI YALITIMI(MANTOLAMA) İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Sistem | Bina Faydalı İnşaat Alanı (Isıtma Alanı) (m2) | Mevcut Isıtma Katsayısı (kcal/h.m2) | Binanın Harcadığı Isıtma Enerjisi Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Harcaması (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yıllık Yakıt Harcaması Bedeli (TL/yıl) | Yapılan Isı Yalıtımı ile Sağlanan Isıtma Katsayısı (kcal/h.m2) | Yapılan Isı Yalıtımı ile Sağlanan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- 1-3 cm manto+perl s 2-Çatı yalıtı-kir+izoc 3--Penc 16 mm çık 4--Cephe kapl.cam y (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Bina | 3000 | 170 | 510000 | 0.85 | 12 | 34500 | 318711.6522 | 1 | 318711.6522 | 120 | 132796.5217 | 240000 | 21.9885
1--Isı yalıtımda çatıya kiremit+cam yünü,yada mertek üstü membran üzeri perlitli sıva üzeri açık renk su bazlı boya,dış duvara içten ve dıştan 1 er cm perlitli sıva+3 cm 24 dans beyaz-siyah strafor,tabanlara 1,5 cm perlitli sıva,camlara 16 mm ısı cam,dış cepheye su bazlı boya açık renk boya
3.2--PENCERELERDE YANSITICI FİLM (KRİSTAL BOND UYGUALAMASI) İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Sistem | Bina Faydalı Pencere Cam Alanı (m2) | Pencerelerden Dışarıya İletilen IsıtmaEnerjisi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Harcaması (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yıllık Yakıt Harcaması Bedeli (TL/yıl) | Pencerelere İçten Sürülebilir Kristalbond Uygulaması ile Isıtmada Sağlanan Verim (%) | Pencerelere İçten Sürülebilir Kristalbond Uygulaması ile Soğutmada Sağlanan Verim (%) | Yapılan Kristalbond Uygulaması ile Isıtmada Sağlanan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Mahal Soğutma Kapasitesi (kw) | Mahal Soğutma Cihazı Gücü (kw) | Günde Çalışma Süresi(h) | Yıllık Elektrik Harcaması (kwh/yıl) | Elektrik Birim Fiyatı (TL/kwh) | Yıllık Elektrik Harcaması Bedeli (TL/yıl) | Yapılan Kristalbond Uygulaması ile Soğutmada Sağlanan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yapılan Kristalbond Uygulaması ile Isıt+Soğut Sağlanan Toplam Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- İçten Kristalbond Uygulaması (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Bina | 120 | 9273.6 | 0.85 | 12 | 34500 | 5795.3027 | 1 | 5795.3027 | 0.15 | 0.15 | 869.2954 | 259.2 | 25.92 | 12 | 113529.6 | 0.37 | 42005.952 | 6300.8928 | 7170.1882 | 7200 | 12.2173
1--Isı yalıtımda çatıya kiremit+cam yünü,yada mertek üstü membran üzeri perlitli sıva üzeri açık renk su bazlı boya,dış duvara içten ve dıştan 1 er cm perlitli sıva+3 cm 24 dans beyaz-siyah strafor,tabanlara 1,5 cm perlitli sıva,camlara 16 mm ısı cam,dış cepheye su bazlı boya açık renk boya
4-AYDINLATMA SİSTEMLERİ VERİMLİLİK YATIRIM HESABI
4.1-YÜKSEK VERİMLİ LAMBA KULLANIMI İLE AYDINLATMA SİSTEMİNDE YAPILAN TASARRUF:(ÖNERİLEN LAMBA ÖMRÜNE GÖRE YAPILAN HESAP)
| 1--Mevcut Lamba:Akkor Flamanlı Lamba |  |  |  | 2--Önerilen Lamba:Kompakt Fluoresan Lamba
1--Cihaz | Mevcut Lamba Gücü(W) | Mevcut Lamba Ömrü(saat) | Mevcut Lamba Fiyatı(TL) | Mevcut Lamba Sayısı(Ad) | Önerilen Lamba Gücü(W) | Önerilen Lamba Ömrü(saat) | Önerilen Lamba Fiyatı(TL) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Önerilen Lamba Ömrü İçin Gereken Mevcut Lamba Sayısı | Mevcut Lamba İçin Aydınlatma Sisteminde Toplam Lamba Maliyeti (TL) | Önerilen Lamba Ömrüne göre Mevcut Aydınlatma Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Mevcut Aydınlatma Sisteminde Toplam Maliyet (TL) | Önerilen Lamba Ömrü İçin Mevcut Lamba Sayısına Karşı Gelen Önerilen Lamba Sayısı | Önerilen Lamba İçin Aydınlatma Sisteminde Toplam Lamba Maliyeti (TL) | Önerilen Lamba Ömrüne göre Mevcut Aydınlatma Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Önerilen Aydınlatma Sisteminde Toplam Maliyet (TL) | Yatırım- Önerilen Lamba Bedeli/ Mevcut Yıllık Enerji Maliyeti (Yıl) | Yıllık Enerji-Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Lamba | 75 | 1000 | 0.5 | 100 | 12 | 10000 | 5 | 0.37 | 14 | 1000 | 500 | 141802.5 | 142302.5 | 10 | 50 | 3885 | 3935 | 0.0003526 | 137917.5 | 0.0044108
1- ABD de kullanılan enerjinin % 7 sini ve ticari binalrda ise % 25 ini oluşturmaktadır.
3-- Ampullerin Güç-Ömür(saat),Verim(Lümen/W)-Kullanım Yeri:
3.1-- 1--Normal Ampul--15/100 W--1000 saat--4/25 Lm/W…Ev,İşyeri , 2--Halojen Ampul-20/2000 W--2/3000 saat--20/25 Lm/W-Vitrin Aydınl.
3.2-- 3-- Normal Floresan Ampul-6-65 W--4/7000 saat--41/60 Lm/W--Ev,İşyeri , 4-- Kompaktl Floresan Ampul-9/25 W--8/10000 saat--50/83 Lm/W-Ev,İşyeri
3.3-- 5-- Metal Halide Ampul-400-2000 W--2/6000 saat--56/125 Lm/W--AVM , 6-- Yüksek Basınçlı Civa Ampul-50/1000 W--7000 saat--40/60 Lm/W-Dış Ayd-Ofis
3.4-- 7-- Yüksek Basınçlı Sodyum Ampul-50/1000 W--6000 saat--61/140 Lm/W-Dış Ayd. 8-- Düşük Basınçlı Sodyum Ampul-8/180 W--6000 saat--100/183 Lm/W-Dış Ayd
4.2-GÜN IŞIĞI AYDINLATMA-SOLARTUBE SİSTEMİ İLE AYDINLATMA SİSTEMİNDE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Solartube ile Aydınlatılacak Toplam Alan(m2) | Aydınlatma Alanına Konacak Beher Solartube Sayısı | Beher Solartube Fiyatı(dolar) | Toplam Solartube Maliyeti(TL) | Aydınlatma Alanında Harcanan Mevcut Lamba Sayısı | Mevcut Beher Lamba Gücü(W) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Aydınlatma Sisteminde Yıllık Enerji Maliyeti (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Lamba | 500 | 20 | 450 | 16290 | 41.6667 | 75 | 0.37 | 14 | 5908.4375 | 33.5444
Not:1-Gün ışığı uzunluğu 6-9(max 12 m) m ve çapı 25-35 cm ve aydınlt alanı 20-28 m2 olan içi aydınlık fleks borularla içerdeki armatürlere aktarılmakta gün ışığı iç armatür ile tavandan ortama dağıtmaktadır
2-Süpermarketlerde gün ışığı uygulaması ile satışlarda % 40 artış sağlanabilmektedir.Gün ışığı aydınlatmasıyla işyerlerinde iş verimi ve enerji tasarrufu sağlanabilir
4.3-MANYETİK BALASTLARIN YERİNE ELEKTRONİK BALAST KULLANIMI İLE AYDINLATMA SİSTEMİNDE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Beher Mevcut Manyetik Balastlı Lamba Gücü(W) | Mevcut Lamba Sayısı(Ad) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Aydınlatma Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Elektronik Balast Kullanımı İle Sağlanan Tasarruf Oranı | Elektronik Balast Kullanımı İle Sağlanan Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Floresan Lamba | 40 | 100 | 0.37 | 14 | 7562.8 | 0.4 | 3025.12 | 500 | 2.0109
4.4-ÇOK KRİSTAL SİLİSYUMLU FOTOVOLTAİK PANEL İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | Fotovolatik Panel İçin Konut Sistem Elektrik İhtiyacı Kurulu Güç (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Fotovolatik Panel SistemElektrik Üretimi (kwh) | Fotovolatik Panel İlk Yatırım Bedeli (Euro) | Fotovolatik Panel İle Üretilen Elektriğin Satış Bedeli(Euro) | Fotovolatik Panel ile Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti (Euro) (0,0020 EU/kwh) | Düzlemsel Güneş Kollektörü İle Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Fotovolatik Panel | 80 | 10 | 29200 | 436000 | 1606 | 58.4 | 1547.6 | 3427.673
5-YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIM HESABI
5.1-HES KURULUMU YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | HES Akarsu Debi (m3/s) | HES Akarsu Düşü (m) | HES Dizayn Türbin Gücü (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | HES Dizayn Yıllık Elektrik Üretimi (kwh) | HES İlk Yatırım Bedeli (Euro) | HES Üretilen Enerjinin YEK Satış Bedeli-(Euro)- (0,055 EU/kwh) | HES Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti Bakım Bedeli-(Euro) (0,010 EU/kwh) | HES Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
HES | 10 | 15 | 1177.2 | 24 | 8249817.6 | 1471500 | 453739.968 | 82498.176 | 371241.792 | 48.2253
1-Güç Sıralaması: P > 100 MW Büyük hidrolik tesis--100 MW > P > 20 MW Orta büyükl tesis-20 MW > P > 1 MW Küçük tesis--1000 kW > P > 20 kW Mini tesis-20 kW > P (Güç) Mikro tesis
5.2-JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | Jeotermal Türbin Dizayn Debi (m3/s) | Jeotermal Türbin Üretim Sıcaklığı (Atım Sıcaklığı:85 C) (C) | Jeotermal Türbin Gücü (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Jeotermal Elektrik Santrali Yıllık Elektrik Üretimi (kwh) | Jeotermal Elektrik Santrali İlk Yatırım Bedeli (Euro) | Jeotermal Elektrik Santrali İle Üretilen Enerjinin YEK Satış Bedeli-(Euro)- (0,0105 EU/kwh) | Jeotermal Elekt.Sant İle Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti Bakım Bedeli-(Euro) (0,010 EU/kwh) | Jeotermal Elektrik Santrali İle Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Jeotermal | 10 | 115 | 1065.9 | 24 | 7469827.2 | 2025210 | 784331.856 | 74698.272 | 709633.584 | 34.7222
1--Sıcaklığa Göre Sıralama: Yüksek sıcaklıklı alanlar (150 °C'dan fazla)--Orta sıcaklıklı (70 °C - 150 °C)--Düşük sıcaklıklı alanlar (70 °C'dan düşük)
5.3-RÜZGAR SANTRALİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | Rüzgar Türbin Ölçüm Hızı (m/s) | Rüzgar Türbin Kanat Çapı (m) | Rüzgar Türbin Gücü (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Rüzgar Türbin Yıllık Elektrik Üretimi (kwh) | Rüzgar Türbin İlk Yatırım Bedeli (Euro) | Rüzgar Türbin İle Üretilen Enerjinin YEK Satış Bedeli-(Euro)- (0,055 EU/kwh) | Rüzgar Türbin İle Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti Bakım Bedeli-(Euro) (0,010 EU/kwh) | Rüzgar Türbin Elektrik Santrali İle Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Rüzgar Türbini | 15 | 25 | 1026.6328 | 24 | 3147656.2031 | 1385954.2969 | 173121.0912 | 31476.562 | 141644.5291 | 119.0476
1--Bilgi: 1--50 metredeki Rüzgar hızı 7 m/s veya üzeri olmalıdır.2--50 metredeki Kapasite faktörü %35 veya üzeri olmalıdır. 3--Trafo Merkezleri yada Enerji iletim Hatlarına yakın yerler tercih edilm.
4--Rüzgar türbinlerinin ortalama ömrü 25 yıldır.
Kaynakça:Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri-Prof.Dr.Mehmet Kanoğlu-G.Antep Üniv.Mak.Müh.Bölümü-2007--http://www.emo.org.tr/ekler/f03c8237bf6d4ab_ek.pdf
6-SU TASARRUFU YATIRIM HESABI
6.1--KONUTLARDA PERLATÖR KULLANILARAK YAPILAN SU TASARRUFU YATIRIM- KAR HESABI:
1--Konut | Daire Sayısı (Ad) | Dairelenin Toplam Yıllık Su Harcaması (m3) | İSKİ Birim Su Fiyatı (TL) | Dairelenin Toplam Yıllık Su Harcaması Maliyeti (TL) | 1-Musluklara Su Tasarruf Perlatörü Takılması İle Sağlanan Tasarruf (TL) | 2--6 Lt lik Klozetlerin 4 Lt ile Değiştirilmesi İle Sağlanan Tasarruf (TL) | 3--Duş Başlıklarına Su Tasarruf Perlatörü Takılması İle Sağlanan Tasarruf (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yıllık Toplam 1+2+3 Tasarruf (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Su Tasarrufu | 10 | 1800 | 3.56 | 6408 | 141.6168 | 633.1104 | 133.2864 | 3000 | 908.0136 | 40.1976
1--Konutlarda daire başına aylık su tüketimi normal 12-15 m3-bahçeli ev 24 m3 -günlük normal 450 Lt alın.Bunun % 17 si musluklara,% 26 WC de,%16 sı Duş için,% 17 Çam Mak. Kullanılır.Lavabo başına 60 Lt,Duşiçin 150 Lt alına
2-Su Tasarruf Perlatörlerleri ile %13-Fotoselli musluk ile % 50 --Klozeti 6 Lt den 4 Lt değiştirmekle % 38 tasarruf sağlanabilir.
6.2--KONUTLARDA GRİSU TESİSATI KURULARAK YAPILAN SU TASARRUFU YATIRIM- KAR HESABI:
1--Bahçeli Konut | Daire Sayısı (Ad) | Dairelenin Toplam Yıllık Su Harcaması (m3) | İSKİ Birim Su Fiyatı (TL) | Dairelenin Toplam Yıllık Su Harcaması Maliyeti (TL) | 1-Klozetlere Gri Su Hattı Bağlanması Suretiyle Yapılan Su Tasarruf (TL) | 2-Bahçe Sulama Sistemine Gri Su Hattı Bağlanması Suretiyle Yapılan Su Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli Gri su tesisatı Kurulumu (TL) | Yıllık Toplam 1+2 Tasarruf (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Su Tasarrufu | 10 | 3000 | 3.56 | 10680 | 2776.8 | 4272 | 20000 | 7048.8 | 34.5212
1--Konutlarda bahçeli daire başına aylık su tüketimi normal 25 m3-bahçeli-günlük normal daire için 450 Lt,sulama için 400 Lt alın.Bunun % 60 si konut,% 40 sulama için kullanılabilir.
2-Yüklenici firmalar tarafından yapılacak Gri su tesisatı kurulumu için daire başına 1500-2000 TL olarak alınabilir.
6.3--İŞMERKEZLERİNDE PERLATÖR-GRİSU TES. KULLANILARAK YAPILAN SU TASARRUFU YATIRIM- KAR HESABI:
1--İş Merkezi | Birim Tüketim Grubu(WC+Duş Teknesi+Lavabo) Sayısı (Ad) | İş Merkezinin Toplam Yıllık Su Harcaması (m3) | İSKİ Birim Su Fiyatı (TL) | İş Merkezinin Toplam Yıllık Su Harcaması Maliyeti (TL) | 1-Musluklara Su Tasarruf Perlatörü Takılması İle Sağlanan Tasarruf (TL) | 2--Duş Başlıklarına Su Tasarruf Perlatörü Takılması İle Sağlanan Tasarruf (TL) | 3-Klozetlere Gri Su Hattı Bağlanması Suretiyle Yapılan Su Tasarruf (TL) | 4-Bahçe Sulama Sistemine Gri Su Hattı Bağlanması Suretiyle Yapılan Su Tasarrufu (TL) | Yıllık Toplam 1+2+3+4 Tasarruf (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Su Tasarrufu | 10 | 1344 | 7.52 | 10106.88 | 223.362 | 210.2231 | 2627.7888 | 3537.408 | 6598.782 | 18800 | 34.663
1--İşyerlerinde Birim Tüketim Grubu Sayısı başına aylık su tüketimi normal 7,2 m3--bahçe için 4 m3-toplam 11,2 m3 -günlük normal 375 Lt alın.Bunun % 35 si bahçe sulama,% 17 WC de,%17 sı lavabo-%34 duş için alınabilir.
1--Lavabo başına 60 Lt,Duşiçin 120 Lt alınabilir.