## Sayfa1
1- | ELEKTRİK KABLO KESİTİ(AKIM KONTROL-GERİLİM DÜŞÜMÜ ) HESABI
MONOFAZE İÇ TESİSAT
No | P | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb
1 | KW | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2
2 | 2.5 | 20 | 0.92529 | 2.465 | 2.465 | 40 | 0.92529 | 4.93 | 4.93 | 60 | 0.92529 | 7.395 | 7.395 | 80 | 0.92529 | 9.86 | 9.86
3 | 3 | 20 | 1.232 | 2.958 | 2.958 | 40 | 1.232 | 5.916 | 5.916 | 60 | 1.232 | 8.874 | 8.874 | 80 | 1.232 | 11.832 | 11.832
4 | 3.5 | 20 | 1.5693 | 3.451 | 3.451 | 40 | 1.5693 | 6.902 | 6.902 | 60 | 1.5693 | 10.353 | 10.353 | 80 | 1.5693 | 13.804 | 13.804
5 | 4 | 20 | 1.9353 | 3.944 | 3.944 | 40 | 1.9353 | 7.888 | 7.888 | 60 | 1.9353 | 11.832 | 11.832 | 80 | 1.9353 | 15.776 | 15.776
6 | 4.5 | 20 | 2.3284 | 4.437 | 4.437 | 40 | 2.3284 | 8.874 | 8.874 | 60 | 2.3284 | 13.311 | 13.311 | 80 | 2.3284 | 17.748 | 17.748
7 | 5 | 20 | 2.7472 | 4.93 | 4.93 | 40 | 2.7472 | 9.86 | 9.86 | 60 | 2.7472 | 14.79 | 14.79 | 80 | 2.7472 | 19.72 | 19.72
8 | 6 | 20 | 3.6577 | 5.916 | 5.916 | 40 | 3.6577 | 11.832 | 11.832 | 60 | 3.6577 | 17.748 | 17.748 | 80 | 3.6577 | 23.664 | 23.664
9 | 7 | 20 | 4.6593 | 6.902 | 6.902 | 40 | 4.6593 | 13.804 | 13.804 | 60 | 4.6593 | 20.706 | 20.706 | 80 | 4.6593 | 27.608 | 27.608
10 | 8 | 20 | 5.746 | 7.888 | 7.888 | 40 | 5.746 | 15.776 | 15.776 | 60 | 5.746 | 23.664 | 23.664 | 80 | 5.746 | 31.552 | 31.552
11 | 9 | 20 | 6.9131 | 8.874 | 8.874 | 40 | 6.9131 | 17.748 | 17.748 | 60 | 6.9131 | 26.622 | 26.622 | 80 | 6.9131 | 35.496 | 35.496
12 | 10 | 20 | 8.1567 | 9.86 | 9.86 | 40 | 8.1567 | 19.72 | 19.72 | 60 | 8.1567 | 29.58 | 29.58 | 80 | 8.1567 | 39.44 | 39.44
13 | 12 | 20 | 10.86 | 11.832 | 11.832 | 40 | 10.86 | 23.664 | 23.664 | 60 | 10.86 | 35.496 | 35.496 | 80 | 10.86 | 47.328 | 47.328
14 | 14 | 20 | 13.8336 | 13.804 | 13.8336 | 40 | 13.8336 | 27.608 | 27.608 | 60 | 13.8336 | 41.412 | 41.412 | 80 | 13.8336 | 55.216 | 55.216
15 | 16 | 20 | 17.0601 | 15.776 | 17.0601 | 40 | 17.0601 | 31.552 | 31.552 | 60 | 17.0601 | 47.328 | 47.328 | 80 | 17.0601 | 63.104 | 63.104
16 | 18 | 20 | 20.5254 | 17.748 | 20.5254 | 40 | 20.5254 | 35.496 | 35.496 | 60 | 20.5254 | 53.244 | 53.244 | 80 | 20.5254 | 70.992 | 70.992
17 | 20 | 20 | 24.2176 | 19.72 | 24.2176 | 40 | 24.2176 | 39.44 | 39.44 | 60 | 24.2176 | 59.16 | 59.16 | 80 | 24.2176 | 78.88 | 78.88
18 | 22 | 20 | 28.1266 | 21.692 | 28.1266 | 40 | 28.1266 | 43.384 | 43.384 | 60 | 28.1266 | 65.076 | 65.076 | 80 | 28.1266 | 86.768 | 86.768
19 | 25 | 20 | 34.3779 | 24.65 | 34.3779 | 40 | 34.3779 | 49.3 | 49.3 | 60 | 34.3779 | 73.95 | 73.95 | 80 | 34.3779 | 98.6 | 98.6
20 | 30 | 20 | 45.7714 | 29.58 | 45.7714 | 40 | 45.7714 | 59.16 | 59.16 | 60 | 45.7714 | 88.74 | 88.74 | 80 | 45.7714 | 118.32 | 118.32
21 | 35 | 20 | 58.3043 | 34.51 | 58.3043 | 40 | 58.3043 | 69.02 | 69.02 | 60 | 58.3043 | 103.53 | 103.53 | 80 | 58.3043 | 138.04 | 138.04
22 | 40 | 20 | 71.9032 | 39.44 | 71.9032 | 40 | 71.9032 | 78.88 | 78.88 | 60 | 71.9032 | 118.32 | 118.32 | 80 | 71.9032 | 157.76 | 157.76
23 | 45 | 20 | 86.5083 | 44.37 | 86.5083 | 40 | 86.5083 | 88.74 | 88.74 | 60 | 86.5083 | 133.11 | 133.11 | 80 | 86.5083 | 177.48 | 177.48
24 | 50 | 20 | 102.0697 | 49.3 | 102.0697 | 40 | 102.0697 | 98.6 | 102.0697 | 60 | 102.0697 | 147.9 | 147.9 | 80 | 102.0697 | 197.2 | 197.2
25 | 55 | 20 | 118.545 | 54.23 | 118.545 | 40 | 118.545 | 108.46 | 118.545 | 60 | 118.545 | 162.69 | 162.69 | 80 | 118.545 | 216.92 | 216.92
26 | 60 | 20 | 135.8975 | 59.16 | 135.8975 | 40 | 135.8975 | 118.32 | 135.8975 | 60 | 135.8975 | 177.48 | 177.48 | 80 | 135.8975 | 236.64 | 236.64
27 | 70 | 20 | 173.1083 | 69.02 | 173.1083 | 40 | 173.1083 | 138.04 | 173.1083 | 60 | 173.1083 | 207.06 | 207.06 | 80 | 173.1083 | 276.08 | 276.08
28 | 75 | 20 | 192.9124 | 73.95 | 192.9124 | 40 | 192.9124 | 147.9 | 192.9124 | 60 | 192.9124 | 221.85 | 221.85 | 80 | 192.9124 | 295.8 | 295.8
29 | 80 | 20 | 213.484 | 78.88 | 213.484 | 40 | 213.484 | 157.76 | 213.484 | 60 | 213.484 | 236.64 | 236.64 | 80 | 213.484 | 315.52 | 315.52
30 | 90 | 20 | 256.8471 | 88.74 | 256.8471 | 40 | 256.8471 | 177.48 | 256.8471 | 60 | 256.8471 | 266.22 | 266.22 | 80 | 256.8471 | 354.96 | 354.96
31 | 100 | 20 | 303.0498 | 98.6 | 303.0498 | 40 | 303.0498 | 197.2 | 303.0498 | 60 | 303.0498 | 295.8 | 303.0498 | 80 | 303.0498 | 394.4 | 394.4
32 | 110 | 20 | 351.9658 | 108.46 | 351.9658 | 40 | 351.9658 | 216.92 | 351.9658 | 60 | 351.9658 | 325.38 | 351.9658 | 80 | 351.9658 | 433.84 | 433.84
33 | 130 | 20 | 457.5147 | 128.18 | 457.5147 | 40 | 457.5147 | 256.36 | 457.5147 | 60 | 457.5147 | 384.54 | 457.5147 | 80 | 457.5147 | 512.72 | 512.72
34 | 150 | 20 | 572.7661 | 147.9 | 572.7661 | 40 | 572.7661 | 295.8 | 572.7661 | 60 | 572.7661 | 443.7 | 572.7661 | 80 | 572.7661 | 591.6 | 591.6
35 | 160 | 20 | 633.844 | 157.76 | 633.844 | 40 | 633.844 | 315.52 | 633.844 | 60 | 633.844 | 473.28 | 633.844 | 80 | 633.844 | 631.04 | 633.844
36 | 180 | 20 | 762.5913 | 177.48 | 762.5913 | 40 | 762.5913 | 354.96 | 762.5913 | 60 | 762.5913 | 532.44 | 762.5913 | 80 | 762.5913 | 709.92 | 762.5913
37 | 200 | 20 | 899.7691 | 197.2 | 899.7691 | 40 | 899.7691 | 394.4 | 899.7691 | 60 | 899.7691 | 591.6 | 899.7691 | 80 | 899.7691 | 788.8 | 899.7691
38 | 205 | 20 | 935.3358 | 202.13 | 935.3358 | 40 | 935.3358 | 404.26 | 935.3358 | 60 | 935.3358 | 606.39 | 935.3358 | 80 | 935.3358 | 808.52 | 935.3358
39 | 230 | 20 | 1120.5383 | 226.78 | 1120.5383 | 40 | 1120.5383 | 453.56 | 1120.5383 | 60 | 1120.5383 | 680.34 | 1120.5383 | 80 | 1120.5383 | 907.12 | 1120.5383
40 | 270 | 20 | 1441.3024 | 266.22 | 1441.3024 | 40 | 1441.3024 | 532.44 | 1441.3024 | 60 | 1441.3024 | 798.66 | 1441.3024 | 80 | 1441.3024 | 1064.88 | 1441.3024
41 | 280 | 20 | 1525.9915 | 276.08 | 1525.9915 | 40 | 1525.9915 | 552.16 | 1525.9915 | 60 | 1525.9915 | 828.24 | 1525.9915 | 80 | 1525.9915 | 1104.32 | 1525.9915
42 | 290 | 20 | 1612.4225 | 285.94 | 1612.4225 | 40 | 1612.4225 | 571.88 | 1612.4225 | 60 | 1612.4225 | 857.82 | 1612.4225 | 80 | 1612.4225 | 1143.76 | 1612.4225
43 | 300 | 20 | 1700.5694 | 295.8 | 1700.5694 | 40 | 1700.5694 | 591.6 | 1700.5694 | 60 | 1700.5694 | 887.4 | 1700.5694 | 80 | 1700.5694 | 1183.2 | 1700.5694
44 | 305 | 20 | 1745.2785 | 300.73 | 1745.2785 | 40 | 1745.2785 | 601.46 | 1745.2785 | 60 | 1745.2785 | 902.19 | 1745.2785 | 80 | 1745.2785 | 1202.92 | 1745.2785
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir
ELEKTRİK KABLO KESİTİ(AKIM KONTROL-GERİLİM DÜŞÜMÜ ) HESABI
MONOFAZE İÇ TESİSAT
No | P | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb
1 | KW | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2
2 | 2.5 | 100 | 0.92529 | 12.325 | 12.325 | 125 | 0.92529 | 15.4062 | 15.4062 | 150 | 0.92529 | 18.4875 | 18.4875 | 175 | 0.92529 | 21.5688 | 21.5688
3 | 3 | 100 | 1.232 | 14.79 | 14.79 | 125 | 1.232 | 18.4875 | 18.4875 | 150 | 1.232 | 22.185 | 22.185 | 175 | 1.232 | 25.8825 | 25.8825
4 | 3.5 | 100 | 1.5693 | 17.255 | 17.255 | 125 | 1.5693 | 21.5687 | 21.5687 | 150 | 1.5693 | 25.8825 | 25.8825 | 175 | 1.5693 | 30.1962 | 30.1962
5 | 4 | 100 | 1.9353 | 19.72 | 19.72 | 125 | 1.9353 | 24.65 | 24.65 | 150 | 1.9353 | 29.58 | 29.58 | 175 | 1.9353 | 34.51 | 34.51
6 | 4.5 | 100 | 2.3284 | 22.185 | 22.185 | 125 | 2.3284 | 27.7312 | 27.7312 | 150 | 2.3284 | 33.2775 | 33.2775 | 175 | 2.3284 | 38.8237 | 38.8237
7 | 5 | 100 | 2.7472 | 24.65 | 24.65 | 125 | 2.7472 | 30.8125 | 30.8125 | 150 | 2.7472 | 36.975 | 36.975 | 175 | 2.7472 | 43.1375 | 43.1375
8 | 6 | 100 | 3.6577 | 29.58 | 29.58 | 125 | 3.6577 | 36.975 | 36.975 | 150 | 3.6577 | 44.37 | 44.37 | 175 | 3.6577 | 51.765 | 51.765
9 | 7 | 100 | 4.6593 | 34.51 | 34.51 | 125 | 4.6593 | 43.1375 | 43.1375 | 150 | 4.6593 | 51.765 | 51.765 | 175 | 4.6593 | 60.3925 | 60.3925
10 | 8 | 100 | 5.746 | 39.44 | 39.44 | 125 | 5.746 | 49.3 | 49.3 | 150 | 5.746 | 59.16 | 59.16 | 175 | 5.746 | 69.02 | 69.02
11 | 9 | 100 | 6.9131 | 44.37 | 44.37 | 125 | 6.9131 | 55.4625 | 55.4625 | 150 | 6.9131 | 66.555 | 66.555 | 175 | 6.9131 | 77.6475 | 77.6475
12 | 10 | 100 | 8.1567 | 49.3 | 49.3 | 125 | 8.1567 | 61.625 | 61.625 | 150 | 8.1567 | 73.95 | 73.95 | 175 | 8.1567 | 86.275 | 86.275
13 | 12 | 100 | 10.86 | 59.16 | 59.16 | 125 | 10.86 | 73.95 | 73.95 | 150 | 10.86 | 88.74 | 88.74 | 175 | 10.86 | 103.53 | 103.53
14 | 14 | 100 | 13.8336 | 69.02 | 69.02 | 125 | 13.8336 | 86.275 | 86.275 | 150 | 13.8336 | 103.53 | 103.53 | 175 | 13.8336 | 120.785 | 120.785
15 | 16 | 100 | 17.0601 | 78.88 | 78.88 | 125 | 17.0601 | 98.6 | 98.6 | 150 | 17.0601 | 118.32 | 118.32 | 175 | 17.0601 | 138.04 | 138.04
16 | 18 | 100 | 20.5254 | 88.74 | 88.74 | 125 | 20.5254 | 110.925 | 110.925 | 150 | 20.5254 | 133.11 | 133.11 | 175 | 20.5254 | 155.295 | 155.295
17 | 20 | 100 | 24.2176 | 98.6 | 98.6 | 125 | 24.2176 | 123.25 | 123.25 | 150 | 24.2176 | 147.9 | 147.9 | 175 | 24.2176 | 172.55 | 172.55
18 | 22 | 100 | 28.1266 | 108.46 | 108.46 | 125 | 28.1266 | 135.575 | 135.575 | 150 | 28.1266 | 162.69 | 162.69 | 175 | 28.1266 | 189.805 | 189.805
19 | 25 | 100 | 34.3779 | 123.25 | 123.25 | 125 | 34.3779 | 154.0625 | 154.0625 | 150 | 34.3779 | 184.875 | 184.875 | 175 | 34.3779 | 215.6875 | 215.6875
20 | 30 | 100 | 45.7714 | 147.9 | 147.9 | 125 | 45.7714 | 184.875 | 184.875 | 150 | 45.7714 | 221.85 | 221.85 | 175 | 45.7714 | 258.825 | 258.825
21 | 35 | 100 | 58.3043 | 172.55 | 172.55 | 125 | 58.3043 | 215.6875 | 215.6875 | 150 | 58.3043 | 258.825 | 258.825 | 175 | 58.3043 | 301.9625 | 301.9625
22 | 40 | 100 | 71.9032 | 197.2 | 197.2 | 125 | 71.9032 | 246.5 | 246.5 | 150 | 71.9032 | 295.8 | 295.8 | 175 | 71.9032 | 345.1 | 345.1
23 | 45 | 100 | 86.5083 | 221.85 | 221.85 | 125 | 86.5083 | 277.3125 | 277.3125 | 150 | 86.5083 | 332.775 | 332.775 | 175 | 86.5083 | 388.2375 | 388.2375
24 | 50 | 100 | 102.0697 | 246.5 | 246.5 | 125 | 102.0697 | 308.125 | 308.125 | 150 | 102.0697 | 369.75 | 369.75 | 175 | 102.0697 | 431.375 | 431.375
25 | 55 | 100 | 118.545 | 271.15 | 271.15 | 125 | 118.545 | 338.9375 | 338.9375 | 150 | 118.545 | 406.725 | 406.725 | 175 | 118.545 | 474.5125 | 474.5125
26 | 60 | 100 | 135.8975 | 295.8 | 295.8 | 125 | 135.8975 | 369.75 | 369.75 | 150 | 135.8975 | 443.7 | 443.7 | 175 | 135.8975 | 517.65 | 517.65
27 | 70 | 100 | 173.1083 | 345.1 | 345.1 | 125 | 173.1083 | 431.375 | 431.375 | 150 | 173.1083 | 517.65 | 517.65 | 175 | 173.1083 | 603.925 | 603.925
28 | 75 | 100 | 192.9124 | 369.75 | 369.75 | 125 | 192.9124 | 462.1875 | 462.1875 | 150 | 192.9124 | 554.625 | 554.625 | 175 | 192.9124 | 647.0625 | 647.0625
29 | 80 | 100 | 213.484 | 394.4 | 394.4 | 125 | 213.484 | 493 | 493 | 150 | 213.484 | 591.6 | 591.6 | 175 | 213.484 | 690.2 | 690.2
30 | 90 | 100 | 256.8471 | 443.7 | 443.7 | 125 | 256.8471 | 554.625 | 554.625 | 150 | 256.8471 | 665.55 | 665.55 | 175 | 256.8471 | 776.475 | 776.475
31 | 100 | 100 | 303.0498 | 493 | 493 | 125 | 303.0498 | 616.25 | 616.25 | 150 | 303.0498 | 739.5 | 739.5 | 175 | 303.0498 | 862.75 | 862.75
32 | 110 | 100 | 351.9658 | 542.3 | 542.3 | 125 | 351.9658 | 677.875 | 677.875 | 150 | 351.9658 | 813.45 | 813.45 | 175 | 351.9658 | 949.025 | 949.025
33 | 130 | 100 | 457.5147 | 640.9 | 640.9 | 125 | 457.5147 | 801.125 | 801.125 | 150 | 457.5147 | 961.35 | 961.35 | 175 | 457.5147 | 1121.575 | 1121.575
34 | 150 | 100 | 572.7661 | 739.5 | 739.5 | 125 | 572.7661 | 924.375 | 924.375 | 150 | 572.7661 | 1109.25 | 1109.25 | 175 | 572.7661 | 1294.125 | 1294.125
35 | 160 | 100 | 633.844 | 788.8 | 788.8 | 125 | 633.844 | 986 | 986 | 150 | 633.844 | 1183.2 | 1183.2 | 175 | 633.844 | 1380.4 | 1380.4
36 | 180 | 100 | 762.5913 | 887.4 | 887.4 | 125 | 762.5913 | 1109.25 | 1109.25 | 150 | 762.5913 | 1331.1 | 1331.1 | 175 | 762.5913 | 1552.95 | 1552.95
37 | 200 | 100 | 899.7691 | 986 | 986 | 125 | 899.7691 | 1232.5 | 1232.5 | 150 | 899.7691 | 1479 | 1479 | 175 | 899.7691 | 1725.5 | 1725.5
38 | 205 | 100 | 935.3358 | 1010.65 | 1010.65 | 125 | 935.3358 | 1263.3125 | 1263.3125 | 150 | 935.3358 | 1515.975 | 1515.975 | 175 | 935.3358 | 1768.6375 | 1768.6375
39 | 230 | 100 | 1120.5383 | 1133.9 | 1133.9 | 125 | 1120.5383 | 1417.375 | 1417.375 | 150 | 1120.5383 | 1700.85 | 1700.85 | 175 | 1120.5383 | 1984.325 | 1984.325
40 | 270 | 100 | 1441.3024 | 1331.1 | 1441.3024 | 125 | 1441.3024 | 1663.875 | 1663.875 | 150 | 1441.3024 | 1996.65 | 1996.65 | 175 | 1441.3024 | 2329.425 | 2329.425
41 | 280 | 100 | 1525.9915 | 1380.4 | 1525.9915 | 125 | 1525.9915 | 1725.5 | 1725.5 | 150 | 1525.9915 | 2070.6 | 2070.6 | 175 | 1525.9915 | 2415.7 | 2415.7
42 | 290 | 100 | 1612.4225 | 1429.7 | 1612.4225 | 125 | 1612.4225 | 1787.125 | 1787.125 | 150 | 1612.4225 | 2144.55 | 2144.55 | 175 | 1612.4225 | 2501.975 | 2501.975
43 | 300 | 100 | 1700.5694 | 1479 | 1700.5694 | 125 | 1700.5694 | 1848.75 | 1848.75 | 150 | 1700.5694 | 2218.5 | 2218.5 | 175 | 1700.5694 | 2588.25 | 2588.25
44 | 305 | 100 | 1745.2785 | 1503.65 | 1745.2785 | 125 | 1745.2785 | 1879.5625 | 1879.5625 | 150 | 1745.2785 | 2255.475 | 2255.475 | 175 | 1745.2785 | 2631.3875 | 2631.3875
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir
ELEKTRİK KABLO KESİTİ(AKIM KONTROL-GERİLİM DÜŞÜMÜ ) HESABI
No
1 | MONOFAZE İÇ TESİSAT
2 | 2.5 | 200 | 0.92529 | 24.65 | 24.65 | 250 | 0.92529 | 30.8125 | 30.8125 | 300 | 0.92529 | 36.975 | 36.975 | 500 | 0.92529 | 61.625 | 61.625
3 | 3 | 200 | 1.232 | 29.58 | 29.58 | 250 | 1.232 | 36.975 | 36.975 | 300 | 1.232 | 44.37 | 44.37 | 500 | 1.232 | 73.95 | 73.95
4 | 3.5 | 200 | 1.5693 | 34.51 | 34.51 | 250 | 1.5693 | 43.1375 | 43.1375 | 300 | 1.5693 | 51.765 | 51.765 | 500 | 1.5693 | 86.275 | 86.275
5 | 4 | 200 | 1.9353 | 39.44 | 39.44 | 250 | 1.9353 | 49.3 | 49.3 | 300 | 1.9353 | 59.16 | 59.16 | 500 | 1.9353 | 98.6 | 98.6
6 | 4.5 | 200 | 2.3284 | 44.37 | 44.37 | 250 | 2.3284 | 55.4625 | 55.4625 | 300 | 2.3284 | 66.555 | 66.555 | 500 | 2.3284 | 110.925 | 110.925
7 | 5 | 200 | 2.7472 | 49.3 | 49.3 | 250 | 2.7472 | 61.625 | 61.625 | 300 | 2.7472 | 73.95 | 73.95 | 500 | 2.7472 | 123.25 | 123.25
8 | 6 | 200 | 3.6577 | 59.16 | 59.16 | 250 | 3.6577 | 73.95 | 73.95 | 300 | 3.6577 | 88.74 | 88.74 | 500 | 3.6577 | 147.9 | 147.9
9 | 7 | 200 | 4.6593 | 69.02 | 69.02 | 250 | 4.6593 | 86.275 | 86.275 | 300 | 4.6593 | 103.53 | 103.53 | 500 | 4.6593 | 172.55 | 172.55
10 | 8 | 200 | 5.746 | 78.88 | 78.88 | 250 | 5.746 | 98.6 | 98.6 | 300 | 5.746 | 118.32 | 118.32 | 500 | 5.746 | 197.2 | 197.2
11 | 9 | 200 | 6.9131 | 88.74 | 88.74 | 250 | 6.9131 | 110.925 | 110.925 | 300 | 6.9131 | 133.11 | 133.11 | 500 | 6.9131 | 221.85 | 221.85
12 | 10 | 200 | 8.1567 | 98.6 | 98.6 | 250 | 8.1567 | 123.25 | 123.25 | 300 | 8.1567 | 147.9 | 147.9 | 500 | 8.1567 | 246.5 | 246.5
13 | 12 | 200 | 10.86 | 118.32 | 118.32 | 250 | 10.86 | 147.9 | 147.9 | 300 | 10.86 | 177.48 | 177.48 | 500 | 10.86 | 295.8 | 295.8
14 | 14 | 200 | 13.8336 | 138.04 | 138.04 | 250 | 13.8336 | 172.55 | 172.55 | 300 | 13.8336 | 207.06 | 207.06 | 500 | 13.8336 | 345.1 | 345.1
15 | 16 | 200 | 17.0601 | 157.76 | 157.76 | 250 | 17.0601 | 197.2 | 197.2 | 300 | 17.0601 | 236.64 | 236.64 | 500 | 17.0601 | 394.4 | 394.4
16 | 18 | 200 | 20.5254 | 177.48 | 177.48 | 250 | 20.5254 | 221.85 | 221.85 | 300 | 20.5254 | 266.22 | 266.22 | 500 | 20.5254 | 443.7 | 443.7
17 | 20 | 200 | 24.2176 | 197.2 | 197.2 | 250 | 24.2176 | 246.5 | 246.5 | 300 | 24.2176 | 295.8 | 295.8 | 500 | 24.2176 | 493 | 493
18 | 22 | 200 | 28.1266 | 216.92 | 216.92 | 250 | 28.1266 | 271.15 | 271.15 | 300 | 28.1266 | 325.38 | 325.38 | 500 | 28.1266 | 542.3 | 542.3
19 | 25 | 200 | 34.3779 | 246.5 | 246.5 | 250 | 34.3779 | 308.125 | 308.125 | 300 | 34.3779 | 369.75 | 369.75 | 500 | 34.3779 | 616.25 | 616.25
20 | 30 | 200 | 45.7714 | 295.8 | 295.8 | 250 | 45.7714 | 369.75 | 369.75 | 300 | 45.7714 | 443.7 | 443.7 | 500 | 45.7714 | 739.5 | 739.5
21 | 35 | 200 | 58.3043 | 345.1 | 345.1 | 250 | 58.3043 | 431.375 | 431.375 | 300 | 58.3043 | 517.65 | 517.65 | 500 | 58.3043 | 862.75 | 862.75
22 | 40 | 200 | 71.9032 | 394.4 | 394.4 | 250 | 71.9032 | 493 | 493 | 300 | 71.9032 | 591.6 | 591.6 | 500 | 71.9032 | 986 | 986
23 | 45 | 200 | 86.5083 | 443.7 | 443.7 | 250 | 86.5083 | 554.625 | 554.625 | 300 | 86.5083 | 665.55 | 665.55 | 500 | 86.5083 | 1109.25 | 1109.25
24 | 50 | 200 | 102.0697 | 493 | 493 | 250 | 102.0697 | 616.25 | 616.25 | 300 | 102.0697 | 739.5 | 739.5 | 500 | 102.0697 | 1232.5 | 1232.5
25 | 55 | 200 | 118.545 | 542.3 | 542.3 | 250 | 118.545 | 677.875 | 677.875 | 300 | 118.545 | 813.45 | 813.45 | 500 | 118.545 | 1355.75 | 1355.75
26 | 60 | 200 | 135.8975 | 591.6 | 591.6 | 250 | 135.8975 | 739.5 | 739.5 | 300 | 135.8975 | 887.4 | 887.4 | 500 | 135.8975 | 1479 | 1479
27 | 70 | 200 | 173.1083 | 690.2 | 690.2 | 250 | 173.1083 | 862.75 | 862.75 | 300 | 173.1083 | 1035.3 | 1035.3 | 500 | 173.1083 | 1725.5 | 1725.5
28 | 75 | 200 | 192.9124 | 739.5 | 739.5 | 250 | 192.9124 | 924.375 | 924.375 | 300 | 192.9124 | 1109.25 | 1109.25 | 500 | 192.9124 | 1848.75 | 1848.75
29 | 80 | 200 | 213.484 | 788.8 | 788.8 | 250 | 213.484 | 986 | 986 | 300 | 213.484 | 1183.2 | 1183.2 | 500 | 213.484 | 1972 | 1972
30 | 90 | 200 | 256.8471 | 887.4 | 887.4 | 250 | 256.8471 | 1109.25 | 1109.25 | 300 | 256.8471 | 1331.1 | 1331.1 | 500 | 256.8471 | 2218.5 | 2218.5
31 | 100 | 200 | 303.0498 | 986 | 986 | 250 | 303.0498 | 1232.5 | 1232.5 | 300 | 303.0498 | 1479 | 1479 | 500 | 303.0498 | 2465 | 2465
32 | 110 | 200 | 351.9658 | 1084.6 | 1084.6 | 250 | 351.9658 | 1355.75 | 1355.75 | 300 | 351.9658 | 1626.9 | 1626.9 | 500 | 351.9658 | 2711.5 | 2711.5
33 | 130 | 200 | 457.5147 | 1281.8 | 1281.8 | 250 | 457.5147 | 1602.25 | 1602.25 | 300 | 457.5147 | 1922.7 | 1922.7 | 500 | 457.5147 | 3204.5 | 3204.5
34 | 150 | 200 | 572.7661 | 1479 | 1479 | 250 | 572.7661 | 1848.75 | 1848.75 | 300 | 572.7661 | 2218.5 | 2218.5 | 500 | 572.7661 | 3697.5 | 3697.5
35 | 160 | 200 | 633.844 | 1577.6 | 1577.6 | 250 | 633.844 | 1972 | 1972 | 300 | 633.844 | 2366.4 | 2366.4 | 500 | 633.844 | 3944 | 3944
36 | 180 | 200 | 762.5913 | 1774.8 | 1774.8 | 250 | 762.5913 | 2218.5 | 2218.5 | 300 | 762.5913 | 2662.2 | 2662.2 | 500 | 762.5913 | 4437 | 4437
37 | 200 | 200 | 899.7691 | 1972 | 1972 | 250 | 899.7691 | 2465 | 2465 | 300 | 899.7691 | 2958 | 2958 | 500 | 899.7691 | 4930 | 4930
38 | 205 | 200 | 935.3358 | 2021.3 | 2021.3 | 250 | 935.3358 | 2526.625 | 2526.625 | 300 | 935.3358 | 3031.95 | 3031.95 | 500 | 935.3358 | 5053.25 | 5053.25
39 | 230 | 200 | 1120.5383 | 2267.8 | 2267.8 | 250 | 1120.5383 | 2834.75 | 2834.75 | 300 | 1120.5383 | 3401.7 | 3401.7 | 500 | 1120.5383 | 5669.5 | 5669.5
40 | 270 | 200 | 1441.3024 | 2662.2 | 2662.2 | 250 | 1441.3024 | 3327.75 | 3327.75 | 300 | 1441.3024 | 3993.3 | 3993.3 | 500 | 1441.3024 | 6655.5 | 6655.5
41 | 280 | 200 | 1525.9915 | 2760.8 | 2760.8 | 250 | 1525.9915 | 3451 | 3451 | 300 | 1525.9915 | 4141.2 | 4141.2 | 500 | 1525.9915 | 6902 | 6902
42 | 290 | 200 | 1612.4225 | 2859.4 | 2859.4 | 250 | 1612.4225 | 3574.25 | 3574.25 | 300 | 1612.4225 | 4289.1 | 4289.1 | 500 | 1612.4225 | 7148.5 | 7148.5
43 | 300 | 200 | 1700.5694 | 2958 | 2958 | 250 | 1700.5694 | 3697.5 | 3697.5 | 300 | 1700.5694 | 4437 | 4437 | 500 | 1700.5694 | 7395 | 7395
44 | 305 | 200 | 1745.2785 | 3007.3 | 3007.3 | 250 | 1745.2785 | 3759.125 | 3759.125 | 300 | 1745.2785 | 4510.95 | 4510.95 | 500 | 1745.2785 | 7518.25 | 7518.25
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir