## Sayfa1
1- | ELEKTRİK KABLO KESİTİ(AKIM KONTROL-GERİLİM DÜŞÜMÜ) HESABI
TRİFAZE MOTOR
No | P | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb
1 | KW | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2
2 | 13.5 | 60 | 3.1001 | 3.402 | 3.402 | 40 | 3.1001 | 2.268 | 3.1001 | 60 | 3.1001 | 3.402 | 3.402 | 80 | 3.1001 | 4.536 | 4.536
3 | 3 | 20 | 0.2923 | 0.252 | 0.2923 | 40 | 0.2923 | 0.504 | 0.504 | 60 | 0.2923 | 0.756 | 0.756 | 80 | 0.2923 | 1.008 | 1.008
4 | 3.5 | 20 | 0.37234 | 0.294 | 0.37234 | 40 | 0.37234 | 0.588 | 0.588 | 60 | 0.37234 | 0.882 | 0.882 | 80 | 0.37234 | 1.176 | 1.176
5 | 4 | 20 | 0.45918 | 0.336 | 0.45918 | 40 | 0.45918 | 0.672 | 0.672 | 60 | 0.45918 | 1.008 | 1.008 | 80 | 0.45918 | 1.344 | 1.344
6 | 4.5 | 20 | 0.55245 | 0.378 | 0.55245 | 40 | 0.55245 | 0.756 | 0.756 | 60 | 0.55245 | 1.134 | 1.134 | 80 | 0.55245 | 1.512 | 1.512
7 | 5 | 20 | 0.65183 | 0.42 | 0.65183 | 40 | 0.65183 | 0.84 | 0.84 | 60 | 0.65183 | 1.26 | 1.26 | 80 | 0.65183 | 1.68 | 1.68
8 | 6 | 20 | 0.86785 | 0.504 | 0.86785 | 40 | 0.86785 | 1.008 | 1.008 | 60 | 0.86785 | 1.512 | 1.512 | 80 | 0.86785 | 2.016 | 2.016
9 | 7 | 20 | 1.1055 | 0.588 | 1.1055 | 40 | 1.1055 | 1.176 | 1.176 | 60 | 1.1055 | 1.764 | 1.764 | 80 | 1.1055 | 2.352 | 2.352
10 | 8 | 20 | 1.3633 | 0.672 | 1.3633 | 40 | 1.3633 | 1.344 | 1.3633 | 60 | 1.3633 | 2.016 | 2.016 | 80 | 1.3633 | 2.688 | 2.688
11 | 9 | 20 | 1.6402 | 0.756 | 1.6402 | 40 | 1.6402 | 1.512 | 1.6402 | 60 | 1.6402 | 2.268 | 2.268 | 80 | 1.6402 | 3.024 | 3.024
12 | 10 | 20 | 1.9353 | 0.84 | 1.9353 | 40 | 1.9353 | 1.68 | 1.9353 | 60 | 1.9353 | 2.52 | 2.52 | 80 | 1.9353 | 3.36 | 3.36
13 | 12 | 20 | 2.5767 | 1.008 | 2.5767 | 40 | 2.5767 | 2.016 | 2.5767 | 60 | 2.5767 | 3.024 | 3.024 | 80 | 2.5767 | 4.032 | 4.032
14 | 14 | 20 | 3.2822 | 1.176 | 3.2822 | 40 | 3.2822 | 2.352 | 3.2822 | 60 | 3.2822 | 3.528 | 3.528 | 80 | 3.2822 | 4.704 | 4.704
15 | 16 | 20 | 4.0478 | 1.344 | 4.0478 | 40 | 4.0478 | 2.688 | 4.0478 | 60 | 4.0478 | 4.032 | 4.0478 | 80 | 4.0478 | 5.376 | 5.376
16 | 18 | 20 | 4.87 | 1.512 | 4.87 | 40 | 4.87 | 3.024 | 4.87 | 60 | 4.87 | 4.536 | 4.87 | 80 | 4.87 | 6.048 | 6.048
17 | 20 | 20 | 5.746 | 1.68 | 5.746 | 40 | 5.746 | 3.36 | 5.746 | 60 | 5.746 | 5.04 | 5.746 | 80 | 5.746 | 6.72 | 6.72
18 | 22 | 20 | 6.6735 | 1.848 | 6.6735 | 40 | 6.6735 | 3.696 | 6.6735 | 60 | 6.6735 | 5.544 | 6.6735 | 80 | 6.6735 | 7.392 | 7.392
19 | 25 | 20 | 8.1567 | 2.1 | 8.1567 | 40 | 8.1567 | 4.2 | 8.1567 | 60 | 8.1567 | 6.3 | 8.1567 | 80 | 8.1567 | 8.4 | 8.4
20 | 30 | 20 | 10.86 | 2.52 | 10.86 | 40 | 10.86 | 5.04 | 10.86 | 60 | 10.86 | 7.56 | 10.86 | 80 | 10.86 | 10.08 | 10.86
21 | 35 | 20 | 13.8336 | 2.94 | 13.8336 | 40 | 13.8336 | 5.88 | 13.8336 | 60 | 13.8336 | 8.82 | 13.8336 | 80 | 13.8336 | 11.76 | 13.8336
22 | 40 | 20 | 17.0601 | 3.36 | 17.0601 | 40 | 17.0601 | 6.72 | 17.0601 | 60 | 17.0601 | 10.08 | 17.0601 | 80 | 17.0601 | 13.44 | 17.0601
23 | 45 | 20 | 20.5254 | 3.78 | 20.5254 | 40 | 20.5254 | 7.56 | 20.5254 | 60 | 20.5254 | 11.34 | 20.5254 | 80 | 20.5254 | 15.12 | 20.5254
24 | 50 | 20 | 24.2176 | 4.2 | 24.2176 | 40 | 24.2176 | 8.4 | 24.2176 | 60 | 24.2176 | 12.6 | 24.2176 | 80 | 24.2176 | 16.8 | 24.2176
25 | 55 | 20 | 28.1266 | 4.62 | 28.1266 | 40 | 28.1266 | 9.24 | 28.1266 | 60 | 28.1266 | 13.86 | 28.1266 | 80 | 28.1266 | 18.48 | 28.1266
26 | 60 | 20 | 32.2438 | 5.04 | 32.2438 | 40 | 32.2438 | 10.08 | 32.2438 | 60 | 32.2438 | 15.12 | 32.2438 | 80 | 32.2438 | 20.16 | 32.2438
27 | 70 | 20 | 41.0726 | 5.88 | 41.0726 | 40 | 41.0726 | 11.76 | 41.0726 | 60 | 41.0726 | 17.64 | 41.0726 | 80 | 41.0726 | 23.52 | 41.0726
28 | 75 | 20 | 45.7714 | 6.3 | 45.7714 | 40 | 45.7714 | 12.6 | 45.7714 | 60 | 45.7714 | 18.9 | 45.7714 | 80 | 45.7714 | 25.2 | 45.7714
29 | 80 | 20 | 50.6523 | 6.72 | 50.6523 | 40 | 50.6523 | 13.44 | 50.6523 | 60 | 50.6523 | 20.16 | 50.6523 | 80 | 50.6523 | 26.88 | 50.6523
30 | 90 | 20 | 60.9409 | 7.56 | 60.9409 | 40 | 60.9409 | 15.12 | 60.9409 | 60 | 60.9409 | 22.68 | 60.9409 | 80 | 60.9409 | 30.24 | 60.9409
31 | 100 | 20 | 71.9032 | 8.4 | 71.9032 | 40 | 71.9032 | 16.8 | 71.9032 | 60 | 71.9032 | 25.2 | 71.9032 | 80 | 71.9032 | 33.6 | 71.9032
32 | 110 | 20 | 83.5093 | 9.24 | 83.5093 | 40 | 83.5093 | 18.48 | 83.5093 | 60 | 83.5093 | 27.72 | 83.5093 | 80 | 83.5093 | 36.96 | 83.5093
33 | 130 | 20 | 108.5524 | 10.92 | 108.5524 | 40 | 108.5524 | 21.84 | 108.5524 | 60 | 108.5524 | 32.76 | 108.5524 | 80 | 108.5524 | 43.68 | 108.5524
34 | 150 | 20 | 135.8975 | 12.6 | 135.8975 | 40 | 135.8975 | 25.2 | 135.8975 | 60 | 135.8975 | 37.8 | 135.8975 | 80 | 135.8975 | 50.4 | 135.8975
35 | 160 | 20 | 150.3892 | 13.44 | 150.3892 | 40 | 150.3892 | 26.88 | 150.3892 | 60 | 150.3892 | 40.32 | 150.3892 | 80 | 150.3892 | 53.76 | 150.3892
36 | 180 | 20 | 180.9364 | 15.12 | 180.9364 | 40 | 180.9364 | 30.24 | 180.9364 | 60 | 180.9364 | 45.36 | 180.9364 | 80 | 180.9364 | 60.48 | 180.9364
37 | 200 | 20 | 213.484 | 16.8 | 213.484 | 40 | 213.484 | 33.6 | 213.484 | 60 | 213.484 | 50.4 | 213.484 | 80 | 213.484 | 67.2 | 213.484
38 | 205 | 20 | 221.9227 | 17.22 | 221.9227 | 40 | 221.9227 | 34.44 | 221.9227 | 60 | 221.9227 | 51.66 | 221.9227 | 80 | 221.9227 | 68.88 | 221.9227
39 | 230 | 20 | 265.8648 | 19.32 | 265.8648 | 40 | 265.8648 | 38.64 | 265.8648 | 60 | 265.8648 | 57.96 | 265.8648 | 80 | 265.8648 | 77.28 | 265.8648
40 | 270 | 20 | 341.971 | 22.68 | 341.971 | 40 | 341.971 | 45.36 | 341.971 | 60 | 341.971 | 68.04 | 341.971 | 80 | 341.971 | 90.72 | 341.971
41 | 280 | 20 | 362.0648 | 23.52 | 362.0648 | 40 | 362.0648 | 47.04 | 362.0648 | 60 | 362.0648 | 70.56 | 362.0648 | 80 | 362.0648 | 94.08 | 362.0648
42 | 290 | 20 | 382.5719 | 24.36 | 382.5719 | 40 | 382.5719 | 48.72 | 382.5719 | 60 | 382.5719 | 73.08 | 382.5719 | 80 | 382.5719 | 97.44 | 382.5719
43 | 300 | 20 | 403.4861 | 25.2 | 403.4861 | 40 | 403.4861 | 50.4 | 403.4861 | 60 | 403.4861 | 75.6 | 403.4861 | 80 | 403.4861 | 100.8 | 403.4861
44 | 305 | 20 | 414.094 | 25.62 | 414.094 | 40 | 414.094 | 51.24 | 414.094 | 60 | 414.094 | 76.86 | 414.094 | 80 | 414.094 | 102.48 | 414.094
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir
ELEKTRİK KABLO KESİTİ(AKIM KONTROL-GERİLİM DÜŞÜMÜ) HESABI
TRİFAZE MOTOR
No | P | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb
1 | KW | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2
2 | 2.5 | 100 | 0.21954 | 1.05 | 1.05 | 125 | 0.21954 | 1.3125 | 1.3125 | 150 | 0.21954 | 1.575 | 1.575 | 175 | 0.21954 | 1.8375 | 1.8375
3 | 3 | 100 | 0.2923 | 1.26 | 1.26 | 125 | 0.2923 | 1.575 | 1.575 | 150 | 0.2923 | 1.89 | 1.89 | 175 | 0.2923 | 2.205 | 2.205
4 | 3.5 | 100 | 0.37234 | 1.47 | 1.47 | 125 | 0.37234 | 1.8375 | 1.8375 | 150 | 0.37234 | 2.205 | 2.205 | 175 | 0.37234 | 2.5725 | 2.5725
5 | 4 | 100 | 0.45918 | 1.68 | 1.68 | 125 | 0.45918 | 2.1 | 2.1 | 150 | 0.45918 | 2.52 | 2.52 | 175 | 0.45918 | 2.94 | 2.94
6 | 4.5 | 100 | 0.55245 | 1.89 | 1.89 | 125 | 0.55245 | 2.3625 | 2.3625 | 150 | 0.55245 | 2.835 | 2.835 | 175 | 0.55245 | 3.3075 | 3.3075
7 | 5 | 100 | 0.65183 | 2.1 | 2.1 | 125 | 0.65183 | 2.625 | 2.625 | 150 | 0.65183 | 3.15 | 3.15 | 175 | 0.65183 | 3.675 | 3.675
8 | 6 | 100 | 0.86785 | 2.52 | 2.52 | 125 | 0.86785 | 3.15 | 3.15 | 150 | 0.86785 | 3.78 | 3.78 | 175 | 0.86785 | 4.41 | 4.41
9 | 7 | 100 | 1.1055 | 2.94 | 2.94 | 125 | 1.1055 | 3.675 | 3.675 | 150 | 1.1055 | 4.41 | 4.41 | 175 | 1.1055 | 5.145 | 5.145
10 | 8 | 100 | 1.3633 | 3.36 | 3.36 | 125 | 1.3633 | 4.2 | 4.2 | 150 | 1.3633 | 5.04 | 5.04 | 175 | 1.3633 | 5.88 | 5.88
11 | 9 | 100 | 1.6402 | 3.78 | 3.78 | 125 | 1.6402 | 4.725 | 4.725 | 150 | 1.6402 | 5.67 | 5.67 | 175 | 1.6402 | 6.615 | 6.615
12 | 10 | 100 | 1.9353 | 4.2 | 4.2 | 125 | 1.9353 | 5.25 | 5.25 | 150 | 1.9353 | 6.3 | 6.3 | 175 | 1.9353 | 7.35 | 7.35
13 | 12 | 100 | 2.5767 | 5.04 | 5.04 | 125 | 2.5767 | 6.3 | 6.3 | 150 | 2.5767 | 7.56 | 7.56 | 175 | 2.5767 | 8.82 | 8.82
14 | 14 | 100 | 3.2822 | 5.88 | 5.88 | 125 | 3.2822 | 7.35 | 7.35 | 150 | 3.2822 | 8.82 | 8.82 | 175 | 3.2822 | 10.29 | 10.29
15 | 16 | 100 | 4.0478 | 6.72 | 6.72 | 125 | 4.0478 | 8.4 | 8.4 | 150 | 4.0478 | 10.08 | 10.08 | 175 | 4.0478 | 11.76 | 11.76
16 | 18 | 100 | 4.87 | 7.56 | 7.56 | 125 | 4.87 | 9.45 | 9.45 | 150 | 4.87 | 11.34 | 11.34 | 175 | 4.87 | 13.23 | 13.23
17 | 20 | 100 | 5.746 | 8.4 | 8.4 | 125 | 5.746 | 10.5 | 10.5 | 150 | 5.746 | 12.6 | 12.6 | 175 | 5.746 | 14.7 | 14.7
18 | 22 | 100 | 6.6735 | 9.24 | 9.24 | 125 | 6.6735 | 11.55 | 11.55 | 150 | 6.6735 | 13.86 | 13.86 | 175 | 6.6735 | 16.17 | 16.17
19 | 25 | 100 | 8.1567 | 10.5 | 10.5 | 125 | 8.1567 | 13.125 | 13.125 | 150 | 8.1567 | 15.75 | 15.75 | 175 | 8.1567 | 18.375 | 18.375
20 | 30 | 100 | 10.86 | 12.6 | 12.6 | 125 | 10.86 | 15.75 | 15.75 | 150 | 10.86 | 18.9 | 18.9 | 175 | 10.86 | 22.05 | 22.05
21 | 35 | 100 | 13.8336 | 14.7 | 14.7 | 125 | 13.8336 | 18.375 | 18.375 | 150 | 13.8336 | 22.05 | 22.05 | 175 | 13.8336 | 25.725 | 25.725
22 | 40 | 100 | 17.0601 | 16.8 | 17.0601 | 125 | 17.0601 | 21 | 21 | 150 | 17.0601 | 25.2 | 25.2 | 175 | 17.0601 | 29.4 | 29.4
23 | 45 | 100 | 20.5254 | 18.9 | 20.5254 | 125 | 20.5254 | 23.625 | 23.625 | 150 | 20.5254 | 28.35 | 28.35 | 175 | 20.5254 | 33.075 | 33.075
24 | 50 | 100 | 24.2176 | 21 | 24.2176 | 125 | 24.2176 | 26.25 | 26.25 | 150 | 24.2176 | 31.5 | 31.5 | 175 | 24.2176 | 36.75 | 36.75
25 | 55 | 100 | 28.1266 | 23.1 | 28.1266 | 125 | 28.1266 | 28.875 | 28.875 | 150 | 28.1266 | 34.65 | 34.65 | 175 | 28.1266 | 40.425 | 40.425
26 | 60 | 100 | 32.2438 | 25.2 | 32.2438 | 125 | 32.2438 | 31.5 | 32.2438 | 150 | 32.2438 | 37.8 | 37.8 | 175 | 32.2438 | 44.1 | 44.1
27 | 70 | 100 | 41.0726 | 29.4 | 41.0726 | 125 | 41.0726 | 36.75 | 41.0726 | 150 | 41.0726 | 44.1 | 44.1 | 175 | 41.0726 | 51.45 | 51.45
28 | 75 | 100 | 45.7714 | 31.5 | 45.7714 | 125 | 45.7714 | 39.375 | 45.7714 | 150 | 45.7714 | 47.25 | 47.25 | 175 | 45.7714 | 55.125 | 55.125
29 | 80 | 100 | 50.6523 | 33.6 | 50.6523 | 125 | 50.6523 | 42 | 50.6523 | 150 | 50.6523 | 50.4 | 50.6523 | 175 | 50.6523 | 58.8 | 58.8
30 | 90 | 100 | 60.9409 | 37.8 | 60.9409 | 125 | 60.9409 | 47.25 | 60.9409 | 150 | 60.9409 | 56.7 | 60.9409 | 175 | 60.9409 | 66.15 | 66.15
31 | 100 | 100 | 71.9032 | 42 | 71.9032 | 125 | 71.9032 | 52.5 | 71.9032 | 150 | 71.9032 | 63 | 71.9032 | 175 | 71.9032 | 73.5 | 73.5
32 | 110 | 100 | 83.5093 | 46.2 | 83.5093 | 125 | 83.5093 | 57.75 | 83.5093 | 150 | 83.5093 | 69.3 | 83.5093 | 175 | 83.5093 | 80.85 | 83.5093
33 | 130 | 100 | 108.5524 | 54.6 | 108.5524 | 125 | 108.5524 | 68.25 | 108.5524 | 150 | 108.5524 | 81.9 | 108.5524 | 175 | 108.5524 | 95.55 | 108.5524
34 | 150 | 100 | 135.8975 | 63 | 135.8975 | 125 | 135.8975 | 78.75 | 135.8975 | 150 | 135.8975 | 94.5 | 135.8975 | 175 | 135.8975 | 110.25 | 135.8975
35 | 160 | 100 | 150.3892 | 67.2 | 150.3892 | 125 | 150.3892 | 84 | 150.3892 | 150 | 150.3892 | 100.8 | 150.3892 | 175 | 150.3892 | 117.6 | 150.3892
36 | 180 | 100 | 180.9364 | 75.6 | 180.9364 | 125 | 180.9364 | 94.5 | 180.9364 | 150 | 180.9364 | 113.4 | 180.9364 | 175 | 180.9364 | 132.3 | 180.9364
37 | 200 | 100 | 213.484 | 84 | 213.484 | 125 | 213.484 | 105 | 213.484 | 150 | 213.484 | 126 | 213.484 | 175 | 213.484 | 147 | 213.484
38 | 205 | 100 | 221.9227 | 86.1 | 221.9227 | 125 | 221.9227 | 107.625 | 221.9227 | 150 | 221.9227 | 129.15 | 221.9227 | 175 | 221.9227 | 150.675 | 221.9227
39 | 230 | 100 | 265.8648 | 96.6 | 265.8648 | 125 | 265.8648 | 120.75 | 265.8648 | 150 | 265.8648 | 144.9 | 265.8648 | 175 | 265.8648 | 169.05 | 265.8648
40 | 270 | 100 | 341.971 | 113.4 | 341.971 | 125 | 341.971 | 141.75 | 341.971 | 150 | 341.971 | 170.1 | 341.971 | 175 | 341.971 | 198.45 | 341.971
41 | 280 | 100 | 362.0648 | 117.6 | 362.0648 | 125 | 362.0648 | 147 | 362.0648 | 150 | 362.0648 | 176.4 | 362.0648 | 175 | 362.0648 | 205.8 | 362.0648
42 | 290 | 100 | 382.5719 | 121.8 | 382.5719 | 125 | 382.5719 | 152.25 | 382.5719 | 150 | 382.5719 | 182.7 | 382.5719 | 175 | 382.5719 | 213.15 | 382.5719
43 | 300 | 100 | 403.4861 | 126 | 403.4861 | 125 | 403.4861 | 157.5 | 403.4861 | 150 | 403.4861 | 189 | 403.4861 | 175 | 403.4861 | 220.5 | 403.4861
44 | 305 | 100 | 414.094 | 128.1 | 414.094 | 125 | 414.094 | 160.125 | 414.094 | 150 | 414.094 | 192.15 | 414.094 | 175 | 414.094 | 224.175 | 414.094
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir
ELEKTRİK KABLO KESİTİ(AKIM KONTROL-GERİLİM DÜŞÜMÜ) HESABI
TRİFAZE MOTOR
No | P | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb | L | Sak | Sgd | Sb
1 | KW | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2 | M | mm2 | mm2 | mm2
2 | 2.5 | 200 | 0.21954 | 2.1 | 2.1 | 250 | 0.21954 | 2.625 | 2.625 | 300 | 0.21954 | 3.15 | 3.15 | 500 | 0.21954 | 5.25 | 5.25
3 | 3 | 200 | 0.2923 | 2.52 | 2.52 | 250 | 0.2923 | 3.15 | 3.15 | 300 | 0.2923 | 3.78 | 3.78 | 500 | 0.2923 | 6.3 | 6.3
4 | 3.5 | 200 | 0.37234 | 2.94 | 2.94 | 250 | 0.37234 | 3.675 | 3.675 | 300 | 0.37234 | 4.41 | 4.41 | 500 | 0.37234 | 7.35 | 7.35
5 | 4 | 200 | 0.45918 | 3.36 | 3.36 | 250 | 0.45918 | 4.2 | 4.2 | 300 | 0.45918 | 5.04 | 5.04 | 500 | 0.45918 | 8.4 | 8.4
6 | 4.5 | 200 | 0.55245 | 3.78 | 3.78 | 250 | 0.55245 | 4.725 | 4.725 | 300 | 0.55245 | 5.67 | 5.67 | 500 | 0.55245 | 9.45 | 9.45
7 | 5 | 200 | 0.65183 | 4.2 | 4.2 | 250 | 0.65183 | 5.25 | 5.25 | 300 | 0.65183 | 6.3 | 6.3 | 500 | 0.65183 | 10.5 | 10.5
8 | 6 | 200 | 0.86785 | 5.04 | 5.04 | 250 | 0.86785 | 6.3 | 6.3 | 300 | 0.86785 | 7.56 | 7.56 | 500 | 0.86785 | 12.6 | 12.6
9 | 7 | 200 | 1.1055 | 5.88 | 5.88 | 250 | 1.1055 | 7.35 | 7.35 | 300 | 1.1055 | 8.82 | 8.82 | 500 | 1.1055 | 14.7 | 14.7
10 | 8 | 200 | 1.3633 | 6.72 | 6.72 | 250 | 1.3633 | 8.4 | 8.4 | 300 | 1.3633 | 10.08 | 10.08 | 500 | 1.3633 | 16.8 | 16.8
11 | 9 | 200 | 1.6402 | 7.56 | 7.56 | 250 | 1.6402 | 9.45 | 9.45 | 300 | 1.6402 | 11.34 | 11.34 | 500 | 1.6402 | 18.9 | 18.9
12 | 10 | 200 | 1.9353 | 8.4 | 8.4 | 250 | 1.9353 | 10.5 | 10.5 | 300 | 1.9353 | 12.6 | 12.6 | 500 | 1.9353 | 21 | 21
13 | 12 | 200 | 2.5767 | 10.08 | 10.08 | 250 | 2.5767 | 12.6 | 12.6 | 300 | 2.5767 | 15.12 | 15.12 | 500 | 2.5767 | 25.2 | 25.2
14 | 14 | 200 | 3.2822 | 11.76 | 11.76 | 250 | 3.2822 | 14.7 | 14.7 | 300 | 3.2822 | 17.64 | 17.64 | 500 | 3.2822 | 29.4 | 29.4
15 | 16 | 200 | 4.0478 | 13.44 | 13.44 | 250 | 4.0478 | 16.8 | 16.8 | 300 | 4.0478 | 20.16 | 20.16 | 500 | 4.0478 | 33.6 | 33.6
16 | 18 | 200 | 4.87 | 15.12 | 15.12 | 250 | 4.87 | 18.9 | 18.9 | 300 | 4.87 | 22.68 | 22.68 | 500 | 4.87 | 37.8 | 37.8
17 | 20 | 200 | 5.746 | 16.8 | 16.8 | 250 | 5.746 | 21 | 21 | 300 | 5.746 | 25.2 | 25.2 | 500 | 5.746 | 42 | 42
18 | 22 | 200 | 6.6735 | 18.48 | 18.48 | 250 | 6.6735 | 23.1 | 23.1 | 300 | 6.6735 | 27.72 | 27.72 | 500 | 6.6735 | 46.2 | 46.2
19 | 25 | 200 | 8.1567 | 21 | 21 | 250 | 8.1567 | 26.25 | 26.25 | 300 | 8.1567 | 31.5 | 31.5 | 500 | 8.1567 | 52.5 | 52.5
20 | 30 | 200 | 10.86 | 25.2 | 25.2 | 250 | 10.86 | 31.5 | 31.5 | 300 | 10.86 | 37.8 | 37.8 | 500 | 10.86 | 63 | 63
21 | 35 | 200 | 13.8336 | 29.4 | 29.4 | 250 | 13.8336 | 36.75 | 36.75 | 300 | 13.8336 | 44.1 | 44.1 | 500 | 13.8336 | 73.5 | 73.5
22 | 40 | 200 | 17.0601 | 33.6 | 33.6 | 250 | 17.0601 | 42 | 42 | 300 | 17.0601 | 50.4 | 50.4 | 500 | 17.0601 | 84 | 84
23 | 45 | 200 | 20.5254 | 37.8 | 37.8 | 250 | 20.5254 | 47.25 | 47.25 | 300 | 20.5254 | 56.7 | 56.7 | 500 | 20.5254 | 94.5 | 94.5
24 | 50 | 200 | 24.2176 | 42 | 42 | 250 | 24.2176 | 52.5 | 52.5 | 300 | 24.2176 | 63 | 63 | 500 | 24.2176 | 105 | 105
25 | 55 | 200 | 28.1266 | 46.2 | 46.2 | 250 | 28.1266 | 57.75 | 57.75 | 300 | 28.1266 | 69.3 | 69.3 | 500 | 28.1266 | 115.5 | 115.5
26 | 60 | 200 | 32.2438 | 50.4 | 50.4 | 250 | 32.2438 | 63 | 63 | 300 | 32.2438 | 75.6 | 75.6 | 500 | 32.2438 | 126 | 126
27 | 70 | 200 | 41.0726 | 58.8 | 58.8 | 250 | 41.0726 | 73.5 | 73.5 | 300 | 41.0726 | 88.2 | 88.2 | 500 | 41.0726 | 147 | 147
28 | 75 | 200 | 45.7714 | 63 | 63 | 250 | 45.7714 | 78.75 | 78.75 | 300 | 45.7714 | 94.5 | 94.5 | 500 | 45.7714 | 157.5 | 157.5
29 | 80 | 200 | 50.6523 | 67.2 | 67.2 | 250 | 50.6523 | 84 | 84 | 300 | 50.6523 | 100.8 | 100.8 | 500 | 50.6523 | 168 | 168
30 | 90 | 200 | 60.9409 | 75.6 | 75.6 | 250 | 60.9409 | 94.5 | 94.5 | 300 | 60.9409 | 113.4 | 113.4 | 500 | 60.9409 | 189 | 189
31 | 100 | 200 | 71.9032 | 84 | 84 | 250 | 71.9032 | 105 | 105 | 300 | 71.9032 | 126 | 126 | 500 | 71.9032 | 210 | 210
32 | 110 | 200 | 83.5093 | 92.4 | 92.4 | 250 | 83.5093 | 115.5 | 115.5 | 300 | 83.5093 | 138.6 | 138.6 | 500 | 83.5093 | 231 | 231
33 | 130 | 200 | 108.5524 | 109.2 | 109.2 | 250 | 108.5524 | 136.5 | 136.5 | 300 | 108.5524 | 163.8 | 163.8 | 500 | 108.5524 | 273 | 273
34 | 150 | 200 | 135.8975 | 126 | 135.8975 | 250 | 135.8975 | 157.5 | 157.5 | 300 | 135.8975 | 189 | 189 | 500 | 135.8975 | 315 | 315
35 | 160 | 200 | 150.3892 | 134.4 | 150.3892 | 250 | 150.3892 | 168 | 168 | 300 | 150.3892 | 201.6 | 201.6 | 500 | 150.3892 | 336 | 336
36 | 180 | 200 | 180.9364 | 151.2 | 180.9364 | 250 | 180.9364 | 189 | 189 | 300 | 180.9364 | 226.8 | 226.8 | 500 | 180.9364 | 378 | 378
37 | 200 | 200 | 213.484 | 168 | 213.484 | 250 | 213.484 | 210 | 213.484 | 300 | 213.484 | 252 | 252 | 500 | 213.484 | 420 | 420
38 | 205 | 200 | 221.9227 | 172.2 | 221.9227 | 250 | 221.9227 | 215.25 | 221.9227 | 300 | 221.9227 | 258.3 | 258.3 | 500 | 221.9227 | 430.5 | 430.5
39 | 230 | 200 | 265.8648 | 193.2 | 265.8648 | 250 | 265.8648 | 241.5 | 265.8648 | 300 | 265.8648 | 289.8 | 289.8 | 500 | 265.8648 | 483 | 483
40 | 270 | 200 | 341.971 | 226.8 | 341.971 | 250 | 341.971 | 283.5 | 341.971 | 300 | 341.971 | 340.2 | 341.971 | 500 | 341.971 | 567 | 567
41 | 280 | 200 | 362.0648 | 235.2 | 362.0648 | 250 | 362.0648 | 294 | 362.0648 | 300 | 362.0648 | 352.8 | 362.0648 | 500 | 362.0648 | 588 | 588
42 | 290 | 200 | 382.5719 | 243.6 | 382.5719 | 250 | 382.5719 | 304.5 | 382.5719 | 300 | 382.5719 | 365.4 | 382.5719 | 500 | 382.5719 | 609 | 609
43 | 300 | 200 | 403.4861 | 252 | 403.4861 | 250 | 403.4861 | 315 | 403.4861 | 300 | 403.4861 | 378 | 403.4861 | 500 | 403.4861 | 630 | 630
44 | 305 | 200 | 414.094 | 256.2 | 414.094 | 250 | 414.094 | 320.25 | 414.094 | 300 | 414.094 | 384.3 | 414.094 | 500 | 414.094 | 640.5 | 640.5
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir