## Gereken Yerler
YANGIN ALGILAMA (DEDEKTÖR) GEREKEN YERLER
|  |  | YAPI YÜKS. | BİNA T.İ.A.
1- | KONUTLAR |  | 51,50m | -
2- | KONAKLAMA AMAÇLI BİNA (Otel, Motel, Terminal Tesisleri, Pansiyon, Öğrenci Yurtları, Kamplar v.b.) |  | 6,50m | 1.000m2
3- | KURUM BİNALARI
| a) | EĞİTİM TESİSLERİ (Okullar, Anaokulları, Kreşler, Özel Eğt. Kurumları, Dersaneler, Kütüphaneler v.b.) | 21,50m | 5.000m2
| b) | YATAKLI SAĞLIK TES. (Hastaneler, Huzurevleri, Rehabilitasyon Mrk., Sağlık O., Klinikler, Teşhis ve Tedavi Mrk. v.b.) | 6,50m | 1.000m2
| c) | AYAKTA TEDAVİ VE DİĞER SAĞLIK TES. | 21,50m | 2.000m2
4- | BÜRO BİNALARI (Bankalar, Kamu Hizmet Binaları, Dr. Muayenehaneleri v.b.) |  | 30,50m | 5.000m2
5- | TİCARET AMAÇLI BİNALAR (Mağaza, Dükkan, Market, Toptancı Siteleri, Meyve-Sebze Halleri, Pasajlar, Tamirhane, Yedek Parça Satış v.b.) |  | 12,50m | 2.000m2
6- | ENDÜSTRİYEL AMAÇLI BİNA (Fabrika, Konf. Atl., Dolum ve Boşaltım Tes., Kuru Temizleme Tes. v.b.) |  | 21,50m | 7.500m2
7- | TOPLANMA AMAÇLI BİNA
| a) | YEME-İÇME YERLERİ (Kahvehaneler, Çay Bahçeleri, Pastane, Lokanta, Fırın, Kafeterya v.b.) | 12,50m | 2.000m2
| b) | EĞLENCE (Sinema, Tiyatro, Gazino, Bar, Düğün ve Nikah Salonları v.b.) | 12,50m | 2.000m2
| c) | MÜZE VE SERGİ ALANLARI (Müze, Fuar v.b.) | 6,50m | 5.000m2
| d) | TERMİNALLER (Yük ve Yolcu indirme-bindirme yerleri) | 6,50m | 5.000m2
8- | DEPOLAR/OTOPARKLAR (Silolar, T.Çiftlikleri, Basımevi depoları, Antrepolar, Arşiv, Araç Otoparkları, Oto Galeri v.b.) |  | 6,50m | 5.000m2
9- | YÜKSEK TEHLİKELİ YERLER (LPG, Mermi, Dinamit, Barut, Akaryakıt v.b. Parlayıcı ve Patlayıcıların imal ve depolandığı yerler |  | 6,50m | 1.000m2
YANGIN İHBAR (BUTON-SİREN) GEREKEN YERLER
1- | Kat Alanı > 400m2 Olan Konut Dışı 2 ile 4 Kat Arası Binalar
2- | Kat Sayısı 4'den Fazla Olan Konut Dışı Binalar
3- | Yüksek Binalar
ACİL AYDINLATMA GEREKEN YERLER
1- | Kaçış Yollarında
2- | Toplanma İçin Kullanılan Yerler
3- | Asansör ve Yürüyen Merdivenler
4- | Atölye ve Laboratuvarlarda
5- | Ana Dağıtım Pano, UPS ve Jeneratör Odalarında
6- | Pompa İstasyonlarında
7- | Kapalı Otoparklarda
8- | İlkyardım ve Emniyet Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler
9- | Hastahaneler, Huzurevleri ve Eğitim Amaçlı Binalarda
10- | Kullanıcı Yükü 200'den Fazla Olan Binalarda
11- | 50 ve Daha Fazla Kullanıcı Yükü Olan Bodrum Katlarda
12- | Penceresiz Binalarda
13- | Otel, Motel ve Yatakhanelerde
14- | Yüksek Tehlikeli Yerlerde
15- | Yüksek Binalarda
16- | Toplanma Amaçlı Binaların Herbir Basamağı
ACİL DURUM YÖNLENDİRMESİ GEREKEN YERLER
1- | Kaçış Yollarında
2- | Birden Fazla Çıkışlı Binalarda
3-
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI GEREKEN YERLER
1- | Yüksek Binalarda
2-
HALOJENSİZ YANGINA DAYANIKLI KABLO KULLANILMASI GEREKEN YERLER
1- | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
2- | 100 Kişiden Fazla Konaklama Amaçlı Binalar
3- | 1000 Kişiden Fazla Toplanma Amaçlı Binalar
4- | Çatıdaki; Isıtma, Soğutma, haberleşme v.b. Cihazlarının Beslemeleri
5- | Yangın Kontrol Panellerinden Sesli ve Işıklı Uyarı Cihazlarına, Sesli Tahliye Sistemine ve Acil Durum Kontrol Cihazlarına Giden Kablolar
6- | İtfaiye ve Yangın Mücadele Ekiplerine Haber Vermek İçin Kullanılan Kablolar
7- | Yangın Kontrol Panelleri ve Tekrarlayıcı Panellere Enerji Sağlayan Besleme Kabloları
8-
SESLENDİRME (ANONS) GEREKEN YERLER
1- | Yatak Sayısı 200'den Fazla Olan Otel, Motel ve Yatakhanelerde
2- | Yapı İnşaat Alanı 5000m2'den Büyük veya Kullanıcı Sayısı 1000 Kişiden Fazla Topluma Açık Binalar, Alışveriş Marketleri, Endüstri Tesisleri v.b. Binalarda
3- | Yapı Yüksekliği 51,50m Geçen Bütün Binalar
4-

## Kontrol Formu
YANGIN ALGILAMA (DEDEKTÖR) GEREKEN YERLER
|  |  | YAPI YÜKSEKLİĞİ | BİNA T.İ.A. | VAR | YOK
1- | KONUTLAR |  | 51,50m | -
2- | KONAKLAMA AMAÇLI BİNA |  | 6,50m | 1.000m2
3- | KURUM BİNALARI
| a) | EĞİTİM TESİSLERİ | 21,50m | 5.000m2
| b) | YATAKLI SAĞLIK TES. | 6,50m | 1.000m2
| c) | AYAKTA TEDAVİ VE DİĞER SAĞLIK TES. | 21,50m | 2.000m2
4- | BÜRO BİNALARI |  | 30,50m | 5.000m2
5- | TİCARET AMAÇLI BİNALAR |  | 12,50m | 2.000m2
6- | ENDÜSTRİYEL AMAÇLI BİNA |  | 21,50m | 7.500m2
7- | TOPLANMA AMAÇLI BİNA
| a) | YEME-İÇME YERLERİ | 12,50m | 2.000m2
| b) | EĞLENCE | 12,50m | 2.000m2
| c) | MÜZE VE SERGİ ALANLARI | 6,50m | 5.000m2
| d) | TERMİNALLER | 6,50m | 5.000m2
8- | DEPOLAR/OTOPARKLAR |  | 6,50m | 5.000m2
9- | YÜKSEK TEHLİKELİ YERLER |  | 6,50m | 1.000m2
YANGIN İHBAR (BUTON-SİREN) GEREKEN YERLER |  |  |  |  | VAR | YOK
1- | Kat Alanı > 400m2 Olan Konut Dışı 2 ile 4 Kat Arası Binalar
2- | Kat Sayısı 4'den Fazla Olan Konut Dışı Binalar
3- | Yüksek Binalar
ACİL AYDINLATMA GEREKEN YERLER |  |  |  |  | VAR | YOK
1- | Kaçış Yollarında
2- | Toplanma İçin Kullanılan Yerler
3- | Asansör ve Yürüyen Merdivenler
4- | Atölye ve Laboratuvarlarda
5- | Ana Dağıtım Pano, UPS ve Jeneratör Odalarında
6- | Pompa İstasyonlarında
7- | Kapalı Otoparklarda
8- | İlkyardım ve Emniyet Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler
9- | Hastahaneler, Huzurevleri ve Eğitim Amaçlı Binalarda
10- | Kullanıcı Yükü 200'den Fazla Olan Binalarda
11- | 50 ve Daha Fazla Kullanıcı Yükü Olan Bodrum Katlarda
12- | Penceresiz Binalarda
13- | Otel, Motel ve Yatakhanelerde
14- | Yüksek Tehlikeli Yerlerde
15- | Yüksek Binalarda
16- | Toplanma Amaçlı Binaların Herbir Basamağı
ACİL DURUM YÖNLENDİRMESİ GEREKEN YERLER |  |  |  |  | VAR | YOK
1- | Kaçış Yollarında
2- | Birden Fazla Çıkışlı Binalarda
3-
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI GEREKEN YERLER |  |  |  |  | VAR | YOK
1- | Yüksek Binalarda
2-
HALOJENSİZ YANGINA DAYANIKLI KABLO KULLANILMASI GEREKEN YERLER |  |  |  |  | VAR | YOK
1- | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
2- | 100 Kişiden Fazla Konaklama Amaçlı Binalar
3- | 1000 Kişiden Fazla Toplanma Amaçlı Binalar
4- | Çatıdaki; Isıtma, Soğutma, haberleşme v.b. Cihazlarının Beslemeleri
5- | Yangın Kontrol Panellerinden Sesli ve Işıklı Uyarı Cihazlarına, Sesli Tahliye Sistemine ve Acil Durum Kontrol Cihazlarına Giden Kablolar
6- | İtfaiye ve Yangın Mücadele Ekiplerine Haber Vermek İçin Kullanılan Kablolar
7- | Yangın Kontrol Panelleri ve Tekrarlayıcı Panellere Enerji Sağlayan Besleme Kabloları
8-
SESLENDİRME (ANONS) GEREKEN YERLER |  |  |  |  | VAR | YOK
1- | Yatak Sayısı 200'den Fazla Olan Otel, Motel ve Yatakhanelerde
2- | Yapı İnşaat Alanı 5000m2'den Büyük veya Kullanıcı Sayısı 1000 Kişiden Fazla Topluma Açık Binalar, Alışveriş Marketleri, Endüstri Tesisleri v.b. Binalarda
3- | Yapı Yüksekliği 51,50m Geçen Bütün Binalar
4-