## Sayfa1
YANGINDAN KORUNMA TESİSATI GEREKLİLİK TABLOSU-ELEKTRİK-OFİS/TİCARET M.
| DEĞER GİRİŞİ | [7 empty] | 10--Kullanıcı Yükü Hesabı-Ek-5/A Göre
Not: 1--Yandaki 3-9 satırlar arası 1-2-3-4-5-6-7 -8-9 no lu sarı hücrelere değer girişi yapılacak.Bu durumda Gerekir veya Gerekemez ibaresi otomatik olarak atar. 2-- dg =bir alt sarı hücreye değer gir. 3--Sonuç kısımında yönetmelik hükmü- otomatik-sonuç kısımı"gerekir-gerekmez sonucu ve üstünde beyazla sonuç olarak yazılan kısım bulunmakta | Tüm binalar en üst- saçak kotu-dg | Tüm bodrumlar en alt kot-dg | 1-Yapı Yüksekliği | 2-Bina Yüksekliği- Saçak Yüksekliği | 3-Kullanıcı Yükü-dg yandan-tablo 10 | 4-Zemin Altı Kullanıcı Yükü-dg-yandan | 5-Bina Çıkış Sayısı-dg |  | Kull.Amacı | Alan-(Değer Grş) | Kull. Yükü
| 60 | -12 | 72 | 60 | 350 | 60 | 2 |  | Konf vs Salon |  | 0
[9 empty] | Süpermarket,Dükk |  | 0
|  |  |  | 9-Topl Kat Adedi-dg | 8-Topl Kapalı Alan -TİA-dg | 7-Normal Kat Alanı-dg | 6-Bina Taban Alanlar Toplamı-dg |  | Ofis,Kütüphane, |  | 0
|  |  |  | 5 | 450 | 450 | 6500 |  | Fab.Üretim Alanı |  | 0
[9 empty] | Otel Yatak Odaları |  | 0
[9 empty] | Depo,Otopark,Mak D |  | 0
OTOMATİK-SONUÇ
[9 empty] | Hastane Yatak Odaları |  | 0
| PARATONER TESİSATI | BUSBAR TESİSATI | ACİL DURUM AYD. | ACİL DURUM YÖNLEN. | OTOMATİK ALGILAMA | YANGIN UYARI BUTON | ANONS SİSTEMİ | ACİL DURUM ASANSÖRÜ
BÜRO BİNALARI (Ofis,Muaynehane,Banka) | 1-BİNA YÜK. > 21,50 MT, 2-YAPI YÜK.> 30,50 MT, | 1-YAPI YÜK. > 51,50 MT | 1-YAPI YÜK. > 30,50 MT, 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT, 3-KULLANICI YÜKÜ 200 DEN FAZLA İSE, 4-ZEMİN SEVİYESİNİN ALTINDA >=50 KULLANICI VAR İSE 5-PENCERESİZ BİNALARDA, | 1-ÇIKIŞ SAYISI >1 FAZLA OLAN TÜM BİNALARDA | 1--YAPI YÜK.>30.50, 2--BİNA TOPLAM KAPALI ALANI >5000 M2. | 1-BİNA YÜK. 21.50 2--KONUTLAR HARİÇ KAT SAYISI >4 , 2-KONUTLAR HARİÇ KAT ALANI 400 M2 DEN FAZLA OLAN İKİ KAT İLE DÖRT KAT ARASINDAKİ BÜTÜN BİNALARDA | YAPI YÜK. > 51,50 MT. | YAPI YÜK. > 51,50 MT.
| Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
| Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir
| Gerekir |  | Gerekir |  | Gerekmez) | Gerekir
|  |  | Gerekir |  |  | Gerekir
Gerekir
OTOPARKLAR |  |  | OTOPARK KAPALI İSE UYGULANIR | 1-ÇIKIŞ SAYISI >1 FAZLA OLAN TÜM BİNALARDA | DEPOLAR-(OTOPARKLAR) 1--YAPI YÜKSEKLİĞİ:>6.50 2- KAPALI ALAN TOPLAMI > 5000 M2.
|  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
|  |  |  | Gerekir | Gerekir
Gerekmez)
SIĞINAKLAR
JENERATÖR ODASI |  |  | UYGULANIR
ELEKTRİK PANO ODASI |  |  | UYGULANIR
KAZAN DAİRESİ
DEPO
NOT |  |  | 1--BÜTÜN KAÇIŞ YOLLARINDA 2-ASANSÖRDE, 3--YÜRÜYEN MERDİVENLERDE, 4--İLK YARDIM VE EMİNYET EKİPMANI OLAN YERLERDE, 5--YANGIN UYARI BUTONLARI, 6--YANGIN DOLAPLARININ BULUNDUĞU YERLERDE, 7--ZEMİN SEVİYESİNİN ALTINDA 50 DEN FAZLA KULLANICI OLAN BİNALARDA 8--KULLANICI YÜKÜ 200 Ü GEÇEN TÜM BİNALARDA, 9--PENCERESİZ BİNALARDA |  | BODRUM KATLARDAKİ OTOPARKLARDA EĞER DEDEKTÖR KULLANILMAK İSTENMEZ İSE FLOW SWİTCHLER YANGIN PANELİNE BAĞLANMAK SURETİ İLE KORUNMA SAĞLANMALIDIR