## Sayfa1
YANGINDAN KORUNMA TESİSATI GEREKLİLİK TABLOSU-MEKANİK-AVM/MARKET
DEĞER GİRİŞİ
Not: 1--Yandaki 3-9 satırlar arası 1-2-3-4-5-6-7 -8-9-10-11-12-13-14 no lu sarı hücrelere değer girişi yapılacak.Bu durumda Gerekir veya Gerekemez ibaresi otomatik olarak atar. 2-- dg =bir alt sarı hücreye değer gir 3--Sonuç kısımında yönetmelik hükmü- otomatik-sonuç kısımı"gerekir-gerekmez sonucu ve üstünde beyazla sonuç olarak yazılan kısım bulunmakta | Tüm binalar en üst-saçak kotu-dg | Tüm bodrumlar en alt kot-dg | 1-Tüm Bina Yapı Yüksekliği- | 2-Cephe Genişliği-dg | 3-Tüm Bina Oturum Alanı-dg | 4--Bina Kapalı Kull. Alanı-dg | 5--Bina Normal Kat Alanı-dg
| 60 | -12 | 72 | 80 | 400 | 6700 | 450
| 6-Bina Yüksekliği-Saçak | 7--Bina Otopark Alanları Toplamı-dg | 8--Otopark-Araç Asansörü-Araç Sayısı-dg | 8--Bina Sığınak Alanı-dg | 9--BinaTaban Alanları Toplamı-dg | 10--BinaToplam İnşaat Alanı-dg | 11--Merdiven Kova Yüks.-dg
| 60 | 850 | 35 | 160 | 5000 | 6500 | 65
|  |  |  | 14--Bina BK Depo Alanı-dg | 13--Bina Kazan Dairesi Alanı-dg | 13--Bina Kazan Kapasitesi-kw- | 12-Bodrum Kat Sayısı-dg
|  |  |  | 3500 | 450 | 450 | 3
OTOMATİK-SONUÇ
| YAĞMURLAMA SİSTEMİ | İTFAİYE SU VERME AĞZI | İTFAİYE SU ALMA AĞZI | YANGIN DOLABI | HİDRANT | MERDİVEN BASINÇLANDIRMA | DUMAN TAHLİYE
TİCARET AMAÇLI BİNALAR (Market,Mağaza,Hal,AVM,Çarşı..) | 1-YAPI YÜK.> 30,50 MT. 2-TOPLAM İNŞ ALANI > 2000 M2 | 1-YAPI YÜK. > 30,50 MT, 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT, 3-OTURUM ALANI >1000 M2, 4-CEPHE GENİŞLİĞİ >75 MT. | 1-YAPI YÜK. > 30,50 MT, 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT, 3-KAT ALANI >1000 M2, | 1-YAPI YÜK. > 30,50 MT, 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT, 3-KAPALI KULLANIM ALANI >1000 M2, | 1-TABAN ALANLARININ TOPLAMI > 5000 M2. | 1-MERDİVEN KOVA YÜKSEKLİĞİ > 30,50 MT., 2-BODRUM KAT SAYISI > 4 | 1-YAPI YÜK. > 51,50 MT.
| Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
| Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekmez) | Gerekir | Gerekir
| Gerekir | Gerekir | Gerekir | Gerekir |  | Gerekmez)
|  | Gerekmez) | Gerekmez) | Gerekir
Gerekir
OTOPARKLAR | 1-TOPLAM OTOPARK ALANLARI > 600 M2, 2-ARAÇ ASANSÖRÜ > 10 ADET. |  | 1-TOPLAM OTOPARK ALANLARI> 600 M2, 2-ARAÇ ASANSÖRÜ > 10 Ad | 1-TOPLAM OTOPARK ALANLARI> 600 M2, | 1-TABAN ALANLARININ TOPLAMI > 5000 M2. |  | 1-TOPLAM OTOPARK ALANI > 2000 M2.
| Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
| Gerekir |  | Gerekir | Gerekir | Gerekmez) |  | Gerekmez)
| Gerekir |  | Gerekir
SIĞINAKLAR | 1-BİNADA VARSA UYGULANIR. |  |  | 1-BİNADA VARSA UYGULANIR. |  |  | 1-SIĞINAK ALANI > 100 M2
| Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
| Gerekir |  |  | Gerekir |  |  | Gerekir
JENERATÖR ODASI | 1-BİNADA VARSA UYGULANIR.
Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
Gerekir
ELEKTRİK PANO ODASI | 1-GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ VEYA ALTERNATİF.
Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
KAZAN DAİRESİ | 1-BİNADA VARSA UYGULANIR. |  |  | 1-ISIL KAPASİTE > 350 KW. |  |  | 1-KAZAN DAİRESİ ALANI > 2000 M2
| Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
| Gerekir |  |  | Gerekir |  |  | Gerekmez)
DEPO | 1-BİNADA VARSA UYGULANIR. |  |  | 1-YAPI YÜK. > 30,50 MT, 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT, 3-KAPALI KULLANIM ALANI >1000 M2, |  |  | 1-ALANI > 2000 M2 OLAN BODRUM KAT
| Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez |  |  | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
| Gerekir |  |  | Gerekir |  |  | Gerekir
Gerekir
Gerekir
NOT | [5 empty] | 1-BODRUM KAT SAYISI 4 TEN FAZLA OLAN BİNALARIN BODRUM KATA HİZMET VEREN KISIMLARI | 1-YAPI YÜKSEKLİĞİ > 51,50 MT. BİNALARDA HOL, KORİDOR VE ORTAK ALANLARI.
[6 empty] | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez | Sonuç:( )Gerekir ( )Gerekmez
[6 empty] | Gerekmez) | Gerekir