## Sayfa1
YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ MEKANİK TESİSAT İNCELEME FORMU-KONUT
| Mahalle |  | Ana Merdiven Yeterli
| Ada |  | Yağmurlama Sistemi
| Parsel |  | Tahliye Projesi
| Bina Yüksekliği (m) |  | Yangın Kompartımanı
| Yapı Yüksekliği (m) |  | Yangın Güvenlik Holü
| Merdiven Kova Yüksekliği |  | Yangın Tehlike Sınıfı
| Kullanım Sınıfı |  | Kullanıcı Yükü / Kişi Sayısı
Tes No | MEKANİK TESİSAT SİSTEMİ: | Bodrum Kat | Zemin Kat | Normal Katlar | Çatı Katı
1 | KONUT-KAT ALANI-M2
1.1 | Konut-REZİDANS: 1-YAĞMURLAMA-SPRİNK TESİSATI- 2-DUMAN TAHLİYE-HOL-KORİDOR-ORTAK ALAN 3-MERDİVEN BASINÇLANDIRMA: YANGIN YÖNETMELİĞİ: YAPI YÜK. > 51,50 MT.-(h=3 m..17 kat) | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
1.2 | Konut-REZİDANS: 1-İTFAİYE SU VERME AĞZI 2--İTFAİYE SU ALMA AĞZI 3--YANGIN DOLABI YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-YAPI YÜK. > 30,50 MT(h=3m-10 kat) 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT,(h=3m-6 NK) 3-OTURUM ALANI-KAT ALANI-KAPALI KULLANIM ALANI >1000 M2, 4-CEPHE GENİŞLİĞİ >75 MT. | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
1.3 | Konut-Rezidans-HİDRANT: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-TABAN ALANL TOPLAMI > 5000 M2. | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
|  | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
2.1 | OTOPARK: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-YAĞMURLAMA- 2-İTFAİYE SU ALMA AĞZI 3-YANGIN DOLABI: 1-TOPLAM OTOPARK ALANLARI > 600 M2, 2-ARAÇ ASANSÖRÜ > 10 ADET. | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
2.2 | OTOPARK-DUMAN TAHLİYE: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-TOPLAM OTOPARK ALANI > 2000 M2. | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
|  | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
3.1 | SIĞINAK-YAĞMURLAMA-YANGIN DOLABI: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-BİNADA VARSA UYGULANIR. | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
3.2 | SIĞINAK-DUMAN TAHLİYE: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-SIĞINAK ALANI > 100 M2 | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
4.1 | ELEKTRİK PANO OD-JENERATÖR ODASI: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ VEYA ALTERNATİF. | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
5.1 | KAZAN DAİRESİ: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-1-BİNADA YAĞMURLAMA VARSA UYGULANIR. 1.2--YANGIN DOLABI YAPILMASI; ISIL KAPASİTE > 350 KW-300.000 Kcal/h 1.3--DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ KURULMASI;KAZAN DAİRESİ ALANI > 2000 M2 | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
6.1 | DEPO: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-1-BİNADA YAĞMURLAMA VARSA UYGULANIR. 1.2--YANGIN DOLABI YAPILMASI; YAPI YÜK. > 30,50 MT, 2-BİNA YÜK.> 21,50 MT,3-KAPALI KULLANIM ALANI >1000 M2, 1.3--DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ KURULMASI;DEPO ALANI > 2000 M2 | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
7.1 | BODRUM MERDİVEN KOVASI BASINÇLANDIRMA: YANGIN YÖNETMELİĞİ: 1-BODRUM KAT SAYISI 4 TEN FAZLA OLAN BİNALARIN BODRUM KATA HİZMET VEREN KISIMLARI | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez | ( ) gerekir ( ) gerekmez
Yukarıda özellikleri belirtilen yapı, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde incelenerek onaylanmış olup, her türlü sorumluluk tarafımıza aittir.
| Proje Müellifi | Oda Sic No |  | Tarih
Proje Müellifi-Mak Müh. :
Yapı Denet Mak.Mühendisi :
Mimar :