## Sayfa1
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.CAFE | [8 empty] | Sayfa |  | 1
[14 empty] | Kat |  | ZEMİN
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
CAFE 20°C
ÇCP |  |  | 2.2 | 1.8 | 3.96 | 4 |  | 15.84 | 3 | 23 | 1092.96
ÇCK |  |  | 0.95 | 1.8 | 1.71 | 3 |  | 5.13 | 2.8 | 23 | 330.372
DD |  |  | 42 | 3.2 | 134.4 | 1 | 20.97 | 113.43 | 0.59 | 23 | 1539.2451
TAV |  |  |  |  | 56 | 1 |  | 56 | 0.42 | 23 | 540.96
DÖŞ |  |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 0.54 | 10 | 162
DÖŞ |  |  |  |  | 70 | 1 |  | 70 | 0.52 | 11 | 400.4
[11 empty] | 4065.9371 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 4879.1245
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 300 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 5340.6
10219.7245
KULÜP O. 20 °C
ÇCP |  |  | 2.2 | 1.8 | 3.96 | 3 |  | 11.88 | 3 | 23 | 819.72
ÇCK |  |  | 0.95 | 1.8 | 1.71 | 2 |  | 3.42 | 2.8 | 23 | 220.248
DD |  |  | 26 | 3.2 | 83.2 | 1 | 15.3 | 67.9 | 0.59 | 23 | 921.403
TAV |  |  |  |  | 36 | 1 |  | 56 | 0.42 | 23 | 540.96
[11 empty] | 2502.331 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 3002.7972
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 115 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 2047.23
5050.0272

## 1
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 1
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S02 SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 25 | 256.5
DD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 3.42 | 53.53 | 0.6 | 25 | 802.95
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |  | 6.6 | 2 | 4 | 52.8
İD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 6.6 | 50.35 | 1.6 | 4 | 322.24
DÖŞ |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.47 | 13 | 232.18
TAV |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.38 | 13 | 187.72
[11 empty] | 1854.39 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 2225.268
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 2866.122
5091.39
S02A WC 18°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 21 | 215.46
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 3.42 | 17.83 | 0.6 | 21 | 224.658
DÖŞ |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.47 | 9 | 84.6
TAV |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.38 | 13 | 98.8
[11 empty] | 623.518 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 748.2216
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 2616.894
3365.1156
S03 DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 10 | 4.25 | 42.5 | 1 | 2.2 | 40.3 | 1.6 | 8 | 515.84
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 17 | 127.84
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 13 | 79.04
[11 empty] | 757.92 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 909.504
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 70 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 216.72
1126.224

## 2
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 2
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S03A DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 10 | 4.25 | 42.5 | 1 | 2.2 | 40.3 | 1.6 | 8 | 515.84
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 17 | 127.84
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 29 | 176.32
[11 empty] | 855.2 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1026.24
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 70 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 216.72
1242.96
S04 SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 25 | 256.5
DD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 3.42 | 53.53 | 0.6 | 25 | 802.95
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |  | 6.6 | 2 | 4 | 52.8
İD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 6.6 | 50.35 | 1.6 | 4 | 322.24
DÖŞ |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.47 | 13 | 232.18
TAV |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.38 | 25 | 361
[11 empty] | 2027.67 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 2433.204
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 3115.35
5548.554
S04A WC 18°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 21 | 215.46
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 3.42 | 17.83 | 0.6 | 21 | 224.658
DÖŞ |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.47 | 9 | 84.6
TAV |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.38 | 21 | 159.6
[11 empty] | 684.318 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 821.1816
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 2616.894
3438.0756

## 3
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 3
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S05 KORİDOR 18°C
ÇCP |  |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 3 |  | 10.26 | 3 | 21 | 646.38
ÇCP |  |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 21 | 95.76
DD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 11.78 | 45.17 | 0.6 | 21 | 569.142
DÖŞ |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.47 | 9 | 105.75
TAV |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.38 | 21 | 199.5
[11 empty] | 1616.532 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1939.8384
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 106 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 1722.924
3662.7624
S06 KORİDOR 18°C
ÇCK |  |  | 3.6 | 2.2 | 7.92 | 1 |  | 7.92 | 3 | 21 | 498.96
ÇCK |  |  | 3.6 | 2.2 | 7.92 | 1 |  | 7.92 | 3 | 21 | 498.96
DD |  |  | 7.2 | 4.25 | 30.6 | 1 | 15.84 | 14.76 | 0.6 | 21 | 185.976
DÖŞ |  |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 0.47 | 9 | 126.9
TAV |  |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 0.38 | 21 | 239.4
[11 empty] | 1550.196 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1860.2352
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 106 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 1722.924
3583.1592
S07 KORİDOR 18°C
ÇCP |  |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 4 |  | 13.68 | 3 | 21 | 861.84
DD |  |  | 20 | 4.25 | 85 | 1 | 13.68 | 71.32 | 0.6 | 21 | 898.632
DÖŞ |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.47 | 9 | 105.75
TAV |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.38 | 21 | 159.6
[11 empty] | 2025.822 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 2430.9864
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 210 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 3413.34
5844.3264

## 4
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 4
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S08 ANT.SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 25 | 57
DD |  |  | 4.5 | 4.25 | 19.125 | 1 | 0.76 | 18.365 | 0.6 | 25 | 275.475
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 4 | 17.6
İD |  |  | 12 | 4.25 | 51 | 1 | 2.2 | 48.8 | 1.6 | 4 | 312.32
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 13 | 97.76
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 25 | 152
[11 empty] | 912.155 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1094.586
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 1257.75
2352.336
S08A WC 18°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 21 | 47.88
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 0.76 | 20.49 | 0.6 | 21 | 258.174
DÖŞ |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.47 | 2 | 8.46
TAV |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.38 | 21 | 71.82
[11 empty] | 386.334 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 463.6008
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 40 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 650.16
1113.7608
S08B DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 7 | 4.25 | 29.75 | 1 | 2.2 | 27.55 | 1.6 | 8 | 352.64
DÖŞ |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.47 | 17 | 47.94
TAV |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.38 | 29 | 66.12
[11 empty] | 501.9 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 602.28
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 25 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 29 |  |  | 561.15
1163.43

## 5
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 5
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S09 ANT.SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 25 | 57
DD |  |  | 4.5 | 4.25 | 19.125 | 1 | 0.76 | 18.365 | 0.6 | 25 | 275.475
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 4 | 17.6
İD |  |  | 20 | 4.25 | 85 | 1 | 2.2 | 82.8 | 1.6 | 4 | 529.92
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 13 | 97.76
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 25 | 152
[11 empty] | 1129.755 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1355.706
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 1257.75
2613.456
S09A WC 18°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 21 | 47.88
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 0.76 | 20.49 | 0.6 | 21 | 258.174
DÖŞ |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.47 | 2 | 8.46
TAV |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.38 | 21 | 71.82
[11 empty] | 386.334 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 463.6008
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 40 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 650.16
1113.7608
S09B DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 7 | 4.25 | 29.75 | 1 | 2.2 | 27.55 | 1.6 | 8 | 352.64
DÖŞ |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.47 | 17 | 47.94
TAV |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.38 | 29 | 66.12
[11 empty] | 501.9 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 602.28
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 25 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 77.4
679.68

## 6
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 6
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S11 ANT.SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 25 | 57
DD |  |  | 4.5 | 4.25 | 19.125 | 1 | 0.76 | 18.365 | 0.6 | 25 | 275.475
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 4 | 17.6
İD |  |  | 20 | 4.25 | 85 | 1 | 2.2 | 82.8 | 1.6 | 4 | 529.92
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 13 | 97.76
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 25 | 152
[11 empty] | 1129.755 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1355.706
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 1257.75
2613.456
S11A WC 18°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 21 | 47.88
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 0.76 | 20.49 | 0.6 | 21 | 258.174
DÖŞ |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.47 | 2 | 8.46
TAV |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.38 | 21 | 71.82
[11 empty] | 386.334 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 463.6008
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 40 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 650.16
1113.7608
S11B DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 7 | 4.25 | 29.75 | 1 | 2.2 | 27.55 | 1.6 | 8 | 352.64
DÖŞ |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.47 | 17 | 47.94
TAV |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.38 | 29 | 66.12
[11 empty] | 501.9 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 602.28
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 25 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 77.4
679.68

## 7
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 7
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S14 ANT.SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 25 | 57
DD |  |  | 4.5 | 4.25 | 19.125 | 1 | 0.76 | 18.365 | 0.6 | 25 | 275.475
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 4 | 17.6
İD |  |  | 20 | 4.25 | 85 | 1 | 2.2 | 82.8 | 1.6 | 4 | 529.92
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 13 | 97.76
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 25 | 152
[11 empty] | 1129.755 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1355.706
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 1257.75
2613.456
S14A WC 18°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 21 | 47.88
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 0.76 | 20.49 | 0.6 | 21 | 258.174
DÖŞ |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.47 | 2 | 8.46
TAV |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.38 | 21 | 71.82
[11 empty] | 386.334 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 463.6008
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 40 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 650.16
1113.7608
S14B DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 7 | 4.25 | 29.75 | 1 | 2.2 | 27.55 | 1.6 | 8 | 352.64
DÖŞ |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.47 | 17 | 47.94
TAV |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.38 | 29 | 66.12
[11 empty] | 501.9 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 602.28
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 25 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 77.4
679.68

## 8
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 8
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S16 ANT.SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 25 | 57
DD |  |  | 4.5 | 4.25 | 19.125 | 1 | 0.76 | 18.365 | 0.6 | 25 | 275.475
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 4 | 17.6
İD |  |  | 20 | 4.25 | 85 | 1 | 2.2 | 82.8 | 1.6 | 4 | 529.92
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 13 | 97.76
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 25 | 152
[11 empty] | 1129.755 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1355.706
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 1257.75
2613.456
S16A WC 18°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 21 | 47.88
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 0.76 | 20.49 | 0.6 | 21 | 258.174
DÖŞ |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.47 | 2 | 8.46
TAV |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.38 | 21 | 71.82
[11 empty] | 386.334 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 463.6008
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 40 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 650.16
1113.7608
S16B DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 7 | 4.25 | 29.75 | 1 | 2.2 | 27.55 | 1.6 | 8 | 352.64
DÖŞ |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.47 | 17 | 47.94
TAV |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.38 | 29 | 66.12
[11 empty] | 501.9 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 602.28
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 25 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 77.4
679.68

## 9
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 9
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S17 ANT.SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 25 | 57
DD |  |  | 4.5 | 4.25 | 19.125 | 1 | 0.76 | 18.365 | 0.6 | 25 | 275.475
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 4 | 17.6
İD |  |  | 12 | 4.25 | 51 | 1 | 2.2 | 48.8 | 1.6 | 4 | 312.32
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 13 | 97.76
TAV |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.38 | 25 | 190
[11 empty] | 950.155 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1140.186
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 1257.75
2397.936
S17A WC 18°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 | 3 | 21 | 47.88
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 0.76 | 20.49 | 0.6 | 21 | 258.174
DÖŞ |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.47 | 2 | 8.46
TAV |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 | 0.38 | 21 | 71.82
[11 empty] | 386.334 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 463.6008
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 40 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 650.16
1113.7608
S17B DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 7 | 4.25 | 29.75 | 1 | 2.2 | 27.55 | 1.6 | 8 | 352.64
DÖŞ |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.47 | 17 | 47.94
TAV |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 0.38 | 29 | 66.12
[11 empty] | 501.9 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 602.28
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 25 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 77.4
679.68

## 10
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 10
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S13 KORİDOR 18°C
ÇCP |  |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 3 |  | 10.26 | 3 | 21 | 646.38
ÇCP |  |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 21 | 95.76
DD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 11.78 | 45.17 | 0.6 | 21 | 569.142
DÖŞ |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.47 | 9 | 105.75
TAV |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.38 | 21 | 199.5
[11 empty] | 1616.532 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1939.8384
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 106 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 1722.924
3662.7624
S18 KORİDOR 18°C
ÇCK |  |  | 3.6 | 2.2 | 7.92 | 1 |  | 7.92 | 3 | 21 | 498.96
ÇCK |  |  | 3.6 | 2.2 | 7.92 | 1 |  | 7.92 | 3 | 21 | 498.96
DD |  |  | 7.2 | 4.25 | 30.6 | 1 | 15.84 | 14.76 | 0.6 | 21 | 185.976
DÖŞ |  |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 0.47 | 9 | 126.9
TAV |  |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 0.38 | 21 | 239.4
[11 empty] | 1550.196 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1860.2352
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 106 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 1722.924
3583.1592
S20 KORİDOR 18°C
ÇCP |  |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 4 |  | 13.68 | 3 | 21 | 861.84
DD |  |  | 20 | 4.25 | 85 | 1 | 13.68 | 71.32 | 0.6 | 21 | 898.632
DÖŞ |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.47 | 9 | 105.75
TAV |  |  |  |  | 25 | 1 |  | 25 | 0.38 | 21 | 199.5
[11 empty] | 2065.722 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 2478.8664
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 210 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 3413.34
5892.2064

## 11
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 11
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S22 SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 25 | 256.5
DD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 3.42 | 53.53 | 0.6 | 25 | 802.95
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |  | 6.6 | 2 | 4 | 52.8
İD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 6.6 | 50.35 | 1.6 | 4 | 322.24
DÖŞ |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.47 | 13 | 232.18
TAV |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.38 | 25 | 361
[11 empty] | 2027.67 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 2433.204
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 3115.35
5548.554
S22A WC 18°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 21 | 215.46
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 3.42 | 17.83 | 0.6 | 21 | 224.658
DÖŞ |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.47 | 9 | 84.6
TAV |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.38 | 21 | 159.6
[11 empty] | 684.318 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 821.1816
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 2616.894
3438.0756
S21A DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 10 | 4.25 | 42.5 | 1 | 2.2 | 40.3 | 1.6 | 8 | 515.84
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 17 | 127.84
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 29 | 176.32
[11 empty] | 855.2 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1026.24
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 70 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 216.72
1242.96

## 12
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 12
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
S21 DUŞ 26°C
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 2 | 8 | 35.2
İD |  |  | 10 | 4.25 | 42.5 | 1 | 2.2 | 40.3 | 1.6 | 8 | 515.84
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 17 | 127.84
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 29 | 176.32
[11 empty] | 855.2 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 1026.24
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 70 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 4 |  |  | 216.72
1242.96
S20SOYUNMA 22°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 25 | 256.5
DD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 3.42 | 53.53 | 0.6 | 25 | 802.95
İK |  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |  | 6.6 | 2 | 4 | 52.8
İD |  |  | 13.4 | 4.25 | 56.95 | 1 | 6.6 | 50.35 | 1.6 | 4 | 322.24
DÖŞ |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.47 | 13 | 232.18
TAV |  |  |  |  | 38 | 1 |  | 38 | 0.38 | 25 | 361
[11 empty] | 2027.67 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 2433.204
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 25 |  |  | 3115.35
5548.554
S20A WC 18°C
ÇCP | K |  | 3.6 | 0.95 | 3.42 | 1 |  | 3.42 | 3 | 21 | 215.46
DD |  |  | 5 | 4.25 | 21.25 | 1 | 3.42 | 17.83 | 0.6 | 21 | 224.658
DÖŞ |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.47 | 9 | 84.6
TAV |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 0.38 | 21 | 159.6
[11 empty] | 684.318 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 821.1816
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 161 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 21 |  |  | 2616.894
3438.0756

## 13
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 13
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
T05 KANTİN 20°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 23 | 104.88
DD |  |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 1.52 | 11.98 | 0.6 | 23 | 165.324
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 11 | 82.72
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 23 | 139.84
[11 empty] | 492.764 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 591.3168
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 1157.13
1748.4468
T06 KANTİN 20°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 23 | 104.88
DD |  |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 1.52 | 11.98 | 0.6 | 23 | 165.324
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 11 | 82.72
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 23 | 139.84
[11 empty] | 492.764 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 591.3168
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 1157.13
1748.4468
T10 VİP SALONU 20°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 23 | 104.88
DD |  |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 1.52 | 11.98 | 0.6 | 23 | 165.324
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 11 | 82.72
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 23 | 139.84
[11 empty] | 492.764 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 591.3168
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 1157.13
1748.4468

## 14
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI Tesisin Adı:.SOYUNMA+DUŞLAR | [8 empty] | Sayfa |  | 14
Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan A | Isı Geçirme Katsaysı | Sıcaklık Farkı | Zamansız Isı Kaybı | Birleşik | Kat Yükseklik | Yön | Toplam | Toplam Isı İhtiyacı
[5 empty] | Ao |  |  |  | k | t | Qo | ZD | ZW | ZH | z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | Ad | m² | m² | Kcal -------- m²h°C | °C | Kcal ----- h | % | % | % | 1+% | Kcal -------- h
TT11 SERVİS 20°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 23 | 104.88
DD |  |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 1.52 | 11.98 | 0.6 | 23 | 165.324
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 11 | 82.72
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 23 | 139.84
[11 empty] | 492.764 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 591.3168
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 1157.13
1748.4468
T12 BÜFE 20°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 23 | 104.88
DD |  |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 1.52 | 11.98 | 0.6 | 23 | 165.324
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 11 | 82.72
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 23 | 139.84
[11 empty] | 492.764 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 591.3168
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 1157.13
1748.4468
T13 KANTİN 20°C
ÇCP | K |  | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 2 |  | 1.52 | 3 | 23 | 104.88
DD |  |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 1.52 | 11.98 | 0.6 | 23 | 165.324
DÖŞ |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.47 | 11 | 82.72
TAV |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 0.38 | 23 | 139.84
[11 empty] | 492.764 | 15 | 0 | 5 | 1.2 | 591.3168
|  |  | Q= |  | 2.5 | x | 65 | x | 1.29 | x | 0.24 | x | 23 |  |  | 1157.13
1748.4468