## Sayfa1
KRİTİK DEVRE BORU ÇAPI TAYİNİ
No | Mahal | Kat | Qc kcal/h | Isıt-Soğ B.Çapı | Yoğ B Çapı
1 | Oda | 6.2 | 5332 | 0.80488 | 0.17954
2 | Oda | 12.4 | 10664 | 1.062 | 0.2369
3 | Oda | 18.6 | 15996 | 1.249 | 0.27861
4 | Oda | 24.8 | 21328 | 1.4014 | 0.31259
5 | Oda | 31 | 26660 | 1.5322 | 0.34177
6 | Oda | 37.2 | 31992 | 1.6481 | 0.36763
7 | Oda | 49.6 | 42656 | 1.8491 | 0.41246
8 | Oda | 68.6 | 58996 | 2.1052 | 0.46959
9 | Oda | 43.4 | 37324 | 1.7529 | 0.39101
10 | Oda | 93.4 | 80324 | 2.3818 | 0.53129
11 | Oda | 112.4 | 96664 | 2.565 | 0.57214
12 | Oda | 62 | 53320 | 2.0218 | 0.45097
13 | Oda | 137.2 | 117992 | 2.7779 | 0.61963
14 | Oda | 55.8 | 47988 | 1.9383 | 0.43236
15 | Oda | 156.2 | 134332 | 2.9258 | 0.65263
16 | Oda | 80.6 | 69316 | 2.2455 | 0.50087
17 | Oda | 200 | 172000 | 3.2299 | 0.72045
18 | Oda | 74.4 | 63984 | 2.1747 | 0.48509
19 | Oda | 181 | 155660 | 3.1034 | 0.69225
20 | bk | 99.2 | 85312 | 2.4399 | 0.54425
21 | bk | 224.8 | 193328 | 3.3845 | 0.75494
22 | bk | 330.2 | 283972 | 3.9471 | 0.88045
23 | bk | 298.8 | 256968 | 3.7925 | 0.84595
24 | bk | 373.2 | 320952 | 4.1452 | 0.92463
25 | bk | 422.8 | 363608 | 4.3574 | 0.97196
26 | bk | 472.4 | 406264 | 4.5551 | 1.0161
27 | bk | 229.4 | 197284 | 3.412 | 0.76108
28 | bk | 522 | 448920 | 4.7407 | 1.0575
29 | bk | 1044.8 | 898528 | 6.2573 | 1.3957
30 | bk | 751.4 | 646204 | 5.4843 | 1.2233
6- Topl. Soğ.Yükü
6.1- | *Soğ yükü(kcal/h) |  | 898528
6.1- | Sog. Boru Çapı(mm) |  | 156.4321
6.2- | Seçilen Sog. Boru Çapı(mm) |  | 150
6.3- | Pompa Debisi (m3/h) | Qp | 179.7056 | :3*50-paralel bağlı
6.4- | *Krit Devre Uzunl (m) | L | 60
6.5- | Pomp Basma Yüks (mss) | Hm | 22.9647
6.6-BÜZÜŞME TANKI HESABI
H-kot farkı (m) | 19 | Va(Lt) | 8358.4 | A(%) | 50
Pm(bar) | 2.4 | Psv(bar) | 4 | R(%) | 50
Ve(Lt) | 62.688 | Pf(bar) | 3.5 | Df(%) | 0.12222
V(Lt) | 512.9018
2,5 Bar Açma Basınçlı Memb.Emn.Ventili |  |  |  | 60.4264 | mm
Seçilen Membranlı.Emniyet .Ventili |  |  |  | 50 | mm
GLOBAL (MİKRO-MAKRO) ISI KAYBI HESABI | [10 empty] | Ti | Td | -3
Kc* |  | Cam ısı ilet kats |  |  |  | 2.8 |  |  | d |  | Boru çapı | #REF! | İNÇ | #REF! | mm
Ac* |  | Topl Cam Alanı |  |  |  | #REF! | m2 |  | Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  | #REF! | kWh/m2
K* |  | Isı İletim Katsayı |  |  |  | #REF! | W/.m2k |  | Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  | #REF! | kcal/hm2
Vb* |  | Mahal Brüt Hacmi |  |  |  | 48 | m3 |  | Q | Binanın Teshin ihtiyacı |  | #REF! | kcal/h
A |  | Mahal Alanı |  |  |  | 16 | m2 | Seç Böl ge | SEÇİLEN DEĞERLER
KA |  | Kat Adedi |  |  |  | 1 |  |  | S
H |  | Kat Yüksekliği |  |  |  | 3 | m |  | C
TİA |  | Topl.Fay.İnş.Al |  |  |  | 16 | m2 | 2 | Kdd
BÖLGE " S","C", "Kdd" KATSAYILARI | [9 empty] | Dış Duvar ısı iletim Katsayısı
|  |  |  | S Isı Kaybı Katsayısı |  |  | C Cam Alanı Katsayısı |  |  | Kdd (W/m2.K)
1.BÖLGE |  |  |  | 1560 |  |  | 9 |  |  | 0.8
2.BÖLGE |  |  |  | 2260 |  |  | 7 |  |  | 0.6
3.BÖLGE |  |  |  | 2940 |  |  | 7 |  |  | 0.5
4.BÖLGE |  |  |  | 4020 |  |  | 6 |  |  | 0.4
TÜRKİYE İL-İLÇE. KIŞ-YAZ SICAKLIK-BÖLGE TABLOSU
ŞEHİR |  |  |  | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | YAZ | Böl ge
ADANA |  |  |  | 0 | 38 | 1 | İSTANBUL | -3 | 33 | 2 | IĞDIR | -18 | 38 | 3 | YOZGAT | 32 | 4
ADAPAZARI |  |  |  | -3 | 35 | 2 | İZMİR | 0 | 37 | 1 | ISPARTA | -9 | 34 | 3 | ZONGULDAK | 32 | 2
AFYON |  |  |  | -12 | 34 | 3 | KARS | -27 | 30 | 4 | BODRUM |  |  | 1 | İSKENDERUN | 37
ANKARA |  |  |  | -12 | 34 | 3 | KASTAMONU | -12 | 34 | 4 | DATÇA |  |  | 1 | OSMANİYE |  | 1
ANTAKYA |  |  |  | 0 | 37 | 1 | KAYSERİ | -15 | 36 | 4 | AYVALIK |  |  | 1 | KÖYCEĞİZ |  | 1
ANTALYA |  |  |  | 3 | 39 | 1 | KIRŞEHİR | -12 | 35 | 3 | FETHİYE |  |  | 1 | MİLAS |  | 1
AYDIN |  |  |  | -3 | 40 | 1 | KOCAELİ | -3 | 36 | 2 | ADIYAMAN |  |  | 2 | GÖKOVA |  | 1
BALIKESİR |  |  |  | -3 | 34 | 2 | KONYA | -12 | 34 | 3 | AMASYA |  |  | 2 | MARMARİ |  | 1
BANDIRMA |  |  |  | -8 | 34 | 3 | KÜTAHYA | -12 | 33 | 3 | BARTIN |  |  | 2 | DALAMAN |  | 1
BİLECİK |  |  |  | -9 | 34 | 3 | MALATYA | -12 | 38 | 3 | BATMAN |  |  | 2 | ŞIRNAK |  | 2
BOLU |  |  |  | -15 | 33 | 3 | MANİSA | -3 | 40 | 2 | K.MARAŞ |  |  | 2 | HOPA |  | 2
BURDUR |  |  |  | -9 | 36 | 3 | MARDİN | -6 | 38 | 2 | ORDU |  |  | 2 | DÜZCE |  | 2
BURSA |  |  |  | -6 | 37 | 2 | MERSİN | 3 | 35 | 1 | ARHAVİ |  |  | 2 | ABANA |  | 2
ÇANAKKALE |  |  |  | -3 | 34 | 2 | MUĞLA | -3 | 37 | 2 | İNEBOLU |  |  | 2 | KİLİS |  | 2
ÇANKIRI |  |  |  | -15 | 37 | 3 | NİĞDE | -15 | 34 | 3 | BOZKURT |  |  | 2 | YALOVA |  | 2
ÇORUM |  |  |  | -15 | 35 | 3 | RİZE | -3 | 30 | 2 | ÇATALZEYTİN |  |  | 2 | CİDE |  | 2
DENİZLİ |  |  |  | -6 | 38 | 2 | SAMSUN | -3 | 32 | 2 | DOĞANYURT |  |  | 2 | ARTVİN |  | 3
DİYARBAKIR |  |  |  | -9 | 43 | 2 | SİİRT | -9 | 40 | 2 | AKSARAY |  |  | 3 | BİNGÖL |  | 3
EDİRNE |  |  |  | -9 | 37 | 2 | SİNOP | -3 | 30 | 2 | KARAMAN |  |  | 3 | KARABÜK |  | 3
ELAZIĞ |  |  |  | -12 | 38 | 3 | SİVAS | -18 | 33 | 4 | KIRIKALE |  |  | 3 | NEVŞEHİR |  | 3
ERZİNCAN |  |  |  | -18 | 36 | 4 | ŞANLIURFA | -6 | 43 | 2 | TOKAT |  |  | 3 | TUNCELİ |  | 3
ERZURUM |  |  |  | -21 | 30 | 4 | TEKİRDAĞ | -6 | 33 | 2 | DURSUNBEY |  |  | 3 | ULUS |  | 3
ESKİŞEHİR |  |  |  | -3 | 34 | 3 | TRABZON | -3 | 31 | 2 | KIRKLARELİ |  |  | 3 | TOSYA |  | 3
GAZİANTEP |  |  |  | -12 | 39 | 2 | UŞAK | -9 | 35 | 3 | POZANTI |  |  | 3 | AĞRI |  | 4
GİRESUN |  |  |  | -3 | 29 | 2 | VAN | -15 | 33 | 4 | KORKUTELİ |  |  | 3 | BAYBURT |  | 4
ULUDAĞ | [5 empty] | 4 | AFŞİN |  |  | 4 | MERZİFON |  |  | 3 | BİTLİS |  | 4
KIĞI | [5 empty] | 4 | GÖKSUN |  |  | 4 | ARDAHAN |  |  | 4 | MUŞ |  | 4
PÜLÜMÜR | [5 empty] | 4 | Ş.KARAHİSAR |  |  | 4 | MESUDİYE |  |  | 4 | KELES |  | 4
SOLHAN | [5 empty] | 4 | ELBİSTAN |  |  | 4 | GÜMÜŞHANE |  |  | 4