## Sayfa1
3- | Seçilen Buhar Kazanı(Jeneratörü)
| Cihaz Buhar Debisi | 1666 | kg/h
| Cihaz Buhar Basıncı | 5 | bar
| Kazan Kapasitesi | 999600 | kcal/h
| Kazan Kapasitesi | 1162.3256 | kw
| Kazan Su Hacmi Karşı Basınçlı Kazan | 1.7286 | m3
| Kazan Su Hacmi Skoç Kazan | 5704.3115 | m3 | 15.11.07 Yakıt Br.Fiyatı TL/m3 | Saattlik Yakıt Maliyeti TL/h
| Cihaz Yakıt Sarfiyatı Doğalgazlı Kazan | 131.6996 | m3/h
4- | BUHAR HESABI
| Hesap Edilen Isıl Kapasite kcal/h | Sıcaklık t ( C ) | Gösterge Basıncı P(bar) | Suyun Entalpisi hf(kj/kg) | Buharlaşma Entalpisi hf(kj/kg) | Buhar Entalpisi hf(kj/kg) | Buhar Kazanı Buhar Debisi kg/h | Buhar Kazanı Isıl Kapasite kcal/h | Buhar Hızı V (m/s) | Emn. B.Çapı d ( mm )
| 1000000 | 150 | 3.5522 | 629.298 | 2124.42 | 2756.55 | 1666.6667 | 2204107.2 | 20 | 110.0769
Note on J14: Hız seçimi 15-25-40 m/s