## Sayfa1
HAVUZ TESİSATI
Not:* ,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
a-HAVALANDIRMA SİSTEMİ
TAVANDAN EMİCİ-BASICI HAVALANADIRMA SİSTEMİ
1- | *Havuz Yüzey Alanı | 1000 | m2
2- | *Havuz Hacmi | 1027 | m3
3- | Maksimum Hava Debisi | 28000 | m3/h
4- | Seçilen Menfez Adedi | 18 | Adet
5- | Beher Menfez Debisi | 1555.5556 | m3/h
6- | Taban-Üfle/Yırt.Menf Uzun | 131.6 | m
7- | skimmer sayısı | 40 | adet
8- | Nem Alma Kapasitesi | 200 | Kg/h
b-HAVUZ MEKANİK TESİSATI
9- | Denge Depo Hacmi | 119.48 | m3
10- | Taban Besl Nozul Sayı | 100 | adet
11- | Sirk.pompa debisi | 286.62 | m3/h
12- | Br.Bes.Nozul Debi | 2.8662 | m3/h
13- | Bes.Noz.A.Boru Çap | 129.9038 | mm
14- | Seç.Sirk.pompa Debi | 75 | m3/h
15- | Pom-Havuz T.Kot Farkı | 10 | m
16- | Kritik Devre Uzunluğu | 150 | m
17- | Sirk.Pomp.Basma Yüksekliği | 33.6853 | mss
18- | Denge Depo emiş debi | 229.296 | m3/h
19- | Havuz Dip emiş debi | 200.634 | m3/h
20- | Denge Depo emiş boru çapı | 227.1378 | mm
21- | Havuz Dip Emiş boru çapı | 212.468 | mm
22- | Havuz Besleme bçapı | 253.9478 | mm
23- | Havuz filitresi | 10.433 | m2
| Seçilen havuz filitresi | 2.3 | m2*3ad
| Seçilen H.Filitre çapı | 1516.5751 | mm
24- | min 2ad plak eşanj k | 145000 | kcal/h
25- | Havuz ısı kapasitesi | 28468440 | kcal
26- | Havuz ısıtma süresi | 72.0843 | h
27- | Plakalı Eşanjör Kapasitesi | 394932.5945 | kcal/h
28- | Havuz Global Keşfi(2006) | 3500000 | YTL
16- | *havuz sıcaklığı | 28 | C