## Sayfa1
ISI KAYBI HESABI | [12 empty] | Sayfa |  |  | 1
[13 empty] | Kat |  |  | ZK
TESİSİN Adı: | [12 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı Kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam Isı İhtiyacı
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yükseklik | Yön | Toplam
|  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | Kcal | ºC | Kcal | % | % | % | 1+% | Kcal
[9 empty] | m²hºC |  | h |  |  |  |  | h
Z01 | Qdd | > | 73 | 4 | 292 | 1 | 102 | 190 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 2447.2
OFİS-20 C | Qçp | > | 34 | 3 | 102 | 1 |  | 102 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7882.56
| Qtp-dö | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 3382.5626
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 72587.6774
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 86300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*22 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Z02 | Qdd | > | 31 | 4 | 124 | 1 | 24 | 100 | 0.5 | 29 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1624
OFİS-20 C | Qçp | > | 8 | 3 | 24 | 1 |  | 24 | 3 | 29 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 2338.56
| Qtp-dö | > | 178 | 1 | 178 | 1 |  | 178 | 0.55 | 16.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 1779.7535
| Qe | > | [7 empty] | 29 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 21907.6865
| Ti= | 26 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 27650
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*7 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Z03 | Qdd | > | 14 | 4 | 56 | 1 | 42 | 14 | 0.5 | 23 |  | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 180.32
GİRİŞ .HOLÜ-20 C | Qçp | > | 14 | 3 | 42 | 1 |  | 42 | 3 | 23 |  | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 3245.76
| Qtp-dö | > | 80 | 1 | 80 | 1 |  | 80 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 517.4092
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7796.5108
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 | .nci Kat | 3 |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 11740
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18 | H2 | 0.87396
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*3 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Z04-5 | Qdd | > | 3 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 38.64
TOPL..SALONU-20 C | Qçp | > | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 9 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 695.52
| Qtp-dö | > | 12 | 1 | 12 | 1 |  | 12 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 77.6114
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 968.2286
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 1780
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 2,8kw | Qh | 7.3 | kw*1 Ad. boyunda TFT-04 Fancoil Seçildi.
Z06 | Qdd | > | 12 | 4 | 48 | 1 | 36 | 12 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 154.56
TOPL..SALONU-20 C | Qçp | > | 12 | 3 | 36 | 1 |  | 36 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 2782.08
| Qtp-dö | > | 32 | 1 | 32 | 1 |  | 32 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 206.9637
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 806.3963
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 3950
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*1 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Z07 | Qdd | > | 8 | 4 | 32 | 1 | 24 | 8 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 103.04
OFİS-20 C | Qçp | > | 8 | 3 | 24 | 1 |  | 24 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1854.72
| Qtp-dö | > | 69 | 1 | 69 | 1 |  | 69 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 446.2654
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 9385.9746
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 11790
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*3 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Z08 | Qdd | > | 2.4 | 4 | 9.6 | 1 |  | 9.6 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 123.648
KORİDOR-20 C | Qtp-dö | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 252.237
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 6924.115
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 7300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*2 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Z07 | Qdd | > | 6 | 4 | 24 | 1 | 18 | 6 | 0.5 | 23 |  | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 77.28
OFİS-20 C | Qçp | > | 6 | 3 | 18 | 1 |  | 18 | 3 | 23 |  | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 1391.04
| Qtp-dö | > | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 | 0.55 | 10.99 |  | 7 |  |  | 1.07 | 452.7331
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 9928.9469
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 | .nci Kat | 3 |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 11850
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18 | H2 | 0.87396
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*3 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
ISI KAYBI HESABI | [12 empty] | Sayfa |  |  | 2
[13 empty] | Kat |  |  | NK
TESİSİN Adı: | [12 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Isı Kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam Isı İhtiyacı
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yükseklik | Yön | Toplam
|  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | Kcal | ºC | Kcal | % | % | % | 1+% | Kcal
[9 empty] | m²hºC |  | h |  |  |  |  | h
1N01 | Qdd | > | 76 | 4 | 304 | 1 | 102 | 202 | 0.5 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 2375.52
TOPL..SAL.-20 C | Qçp | > | 34 | 3 | 102 | 1 |  | 102 | 3 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7197.12
| Qe | > | [7 empty] | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 76727.36
| Ti= | 18 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 86300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*22 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
1N02 | Qdd | > | 2.4 | 4 | 9.6 | 1 | 1.76 | 7.84 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 100.9792
KORİDOR-20 C | Qçp | > | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 136.0128
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7063.008
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 7300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*2 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
1N03 | Qdd | > | 80 | 4 | 320 | 1 | 144 | 176 | 0.5 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 2069.76
OFİS-20 C | Qçp | > | 48 | 3 | 144 | 1 |  | 144 | 3 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 10160.64
| Qe | > | [7 empty] | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 54819.6
| Ti= | 18 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 67050
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*20 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
2N01 | Qdd | > | 26 | 4 | 104 | 1 | 25.5 | 78.5 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1011.08
TOPL..SAL.-20 C | Qçp | > | 8.5 | 3 | 25.5 | 1 |  | 25.5 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1970.64
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 8268.28
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 11250
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*3 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
2N02 | Qdd | > | 2.4 | 4 | 9.6 | 1 | 1.76 | 7.84 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 100.9792
KORİDOR-20 C | Qçp | > | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 136.0128
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7063.008
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 7300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*2 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
2N03 | Qdd | > | 80 | 4 | 320 | 1 | 153 | 167 | 0.5 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1963.92
OFİS-20 C | Qçp | > | 51 | 3 | 153 | 1 |  | 153 | 3 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 10795.68
| Qe | > | [7 empty] | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 54290.4
| Ti= | 18 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 67050
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*20 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
3N01 | Qdd | > | 29 | 4 | 116 | 1 | 19.5 | 96.5 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1242.92
TOPL..SAL.-20 C | Qçp | > | 6.5 | 3 | 19.5 | 1 |  | 19.5 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1506.96
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 9100.12
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 11850
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*3 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
3N02 | Qdd | > | 2.4 | 4 | 9.6 | 1 | 1.76 | 7.84 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 100.9792
KORİDOR-20 C | Qçp | > | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 136.0128
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7063.008
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 7300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*2 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
3N03 | Qdd | > | 80 | 4 | 320 | 1 | 156 | 164 | 0.5 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1928.64
OFİS-20 C | Qçp | > | 52 | 3 | 156 | 1 |  | 156 | 3 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 11007.36
| Qe | > | [7 empty] | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 53614
| Ti= | 18 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 66550
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*20 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
4N01 | Qdd | > | 29 | 4 | 116 | 1 | 19.5 | 96.5 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1242.92
TOPL..SAL.-20 C | Qçp | > | 6.5 | 3 | 19.5 | 1 |  | 19.5 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1506.96
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 9100.12
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 11850
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*3 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
4N02 | Qdd | > | 2.4 | 4 | 9.6 | 1 | 1.76 | 7.84 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 100.9792
KORİDOR-20 C | Qçp | > | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 136.0128
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 7063.008
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 7300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*2 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
4N03 | Qdd | > | 65 | 4 | 260 | 1 | 159 | 101 | 0.5 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1187.76
OFİS-20 C | Qçp | > | 53 | 3 | 159 | 1 |  | 159 | 3 | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 11219.04
| Qe | > | [7 empty] | 21 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 42893.2
| Ti= | 18 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 55300
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*14 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Ç01 | Qdd | > | 18 | 4 | 72 | 1 | 18 | 54 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 695.52
Oda-20 C | Qçp | > | 6 | 3 | 18 | 1 |  | 18 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1391.04
| Qça-ta | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | 0.4 | 15.76 |  | 7 |  |  | 1.07 | 263.0659
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 1475.3741
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 3825
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*1 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Ç02 | Qdd | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 | 1.76 | 8.24 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 106.1312
KORİDOR-20 C | Qçp | > | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 136.0128
| Qça-ta | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | 0.4 | 15.76 |  | 7 |  |  | 1.07 | 263.0659
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 6934.7901
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 7440
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*2 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Ç03 | Qdd | > | 24 | 4 | 96 | 1 | 72 | 24 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 309.12
OFİS-20 C | Qçp | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 5564.16
| Qça-ta | > | 83 | 1 | 83 | 1 |  | 83 | 0.4 | 15.76 |  | 7 |  |  | 1.07 | 559.8582
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 9356.8618
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 15790
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*4 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.
Ç04 | Qdd | > | 24 | 4 | 96 | 1 | 72 | 24 | 0.5 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 309.12
OFİS-20 C | Qçp | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 | 3 | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 5564.16
| Qça-ta | > | 92 | 1 | 92 | 1 |  | 92 | 0.4 | 15.76 |  | 7 |  |  | 1.07 | 620.5658
| Qe | > | [7 empty] | 23 |  | 7 |  | 5 | 1.12 | 10006.1542
| Ti= | 20 | Td | -3 | T çatı | 4.24 |  |  |  |  | Isı Kaybı İhtiyacı(kcal/h) |  |  |  |  | 16500
| T ısmah | 11.92 | Ttp-dö | 9.01 | Tkmsu | 18
|  |  | Qc | 6,2kw | Qh | 15 | kw*4 Ad. boyunda TFT-08 Fancoil Seçildi.