## Sayfa1
KAZAN TEKNİK RAPOR
*1- | *Binanın Isı İhtiyacı (Qb) = | 126000 | Kcal/h
*2- | *Baca Yüksekliği (Topl.Kat ad.x3m) = | 12 | m
3.1- | Konutlar İçin Kazan Kapasitesi = | 134820 | Kcal/h
3.2- | İşyerleri İçin Kazan Kapasitesi = | 144900 | Kcal/h
*3.3- | *Seçilen Kazan Kapasitesi = | 150000 | Kcal/h
4- | Baca Hesabı
4-1 | Doğalgazlı Baca Çapı = | 22.7951 | cm
4-2 | Sıvı Yakıtlı Kazan Baca Çapı = | 29.4283 | cm
4-3 | Katı Yakıtlı Kazan Çapı = | 36.0422 | cm
5- | Kapalı Genleşme Deposu Hesabı
5-1 | Tesisat Toplam Su Hacmi(V) = | 1447.6744 | lt
* | Panel Radyatör Kullanımı (f=11) | 8.3
5-2 | Genleşecek Su Miktarı = | 51.3924 | Lt
5-3 | Sistemde Oluşabilecek En Yüksek Basınç(Psv) = | 1.15 | bar
| *Kazandan En Yüksek Radyatör Yüksekliği = | 10 | m
5-4 | Ön su hacmi | 7.2384 | Lt
5-5 | Kapalı Genleşme Deposu Hacmi (V)= | 126.7693 | lt
Stand.Kapalı Genl Depo:8-12-16-20-40-50-80-110-200-300-500-750-1000 l t dir.
6- | Sirkülasyon Pompası Hesabı
6-1 | Pompa Debisi = | 7.5 | m3/h
6-2 | Pompa Basma Yüksekliği = | 2 | mSS
6-3 | *Kritik Devre Hat Uzunluğu(L) = | 40 | m
6-4 | Sirkülasyon Pompa Gücü | 90 | W
7- | Brülör Gücü (Gy) = | 174.4186 | kW
| Kazan çıkışı boru çapı | 76.4451 | mm
8- | Boyler Hesabı
*8.1- | *Lavabo Ad. | 17 | ad.
*8.2- | *Duş Ad. | 0 | ad.
*8.3- | *Evye Ad. | 0 | ad.
*8.4- | *Bulaşık Mak. Ad. | 0 | ad.
*8.5- | *Çamaşır Mak. Ad. | 0 | ad.
*8.6- | Boyler Kapasitesi(Topl( Msxkt)*1,25)) | 63.75 | lt
8.7- | Seçilen Boyler Kapasitesi | 100 | lt
Standar Boyler Kapasite:100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1250,2500
*8.6- | Boyler Isı Yükü (Topl(Msxktx(60-10)) | 2550 | kcal/h
| *Lu = Kazandan-Boylere Besleme Hat Uzunluğu | 3 | m
9- | Boyler Pompası Debisi | 0.051 | m3/h
9.1- | Boyler Pompası Basma Yüksekliği = | 2 | mSS
9.2- | Boyler Pompa Gücü | 0.612 | W
10- | Kullanma sıcak suyu sirk.pompa-Q:0,5m3/h-Hm:2mss
11- | Boyler sıcak su hat boru çapı | 15 | mm
12- | Boyler soğuk su hattı | 15 | mm