## KOLON HESABI
KONUTLARDA YAKLAŞIK-İŞYERLERİ İÇİN KESİN
TÜKETİM DEBİSİ-EMN.BORU ÇAPI-SAYAÇ DEĞERLERİ
DS=DAİRE SAYSI, V(m3/h)=TÜKETİM DEBİSİ,Q(kcal/h)=ISIL KAPASİTE
OCAK+KOMBİ İÇİN KONUT=1,6+2,5 m3/h ,SAYAÇLAR=G4,6,25,40,65
DS | V(m3/h) | Emn.Boru Çapı-DN | Q(kcal/h) | V(m3/h) | Emn.Boru Çapı-DN | V(m3/h) | Emn.Boru Çapı-DN | G
1 | 3.5887 | 20.0059 | 15000 | 2.0202 | 20 | 2 | 15.8341 | 1.2383
2 | 6.5329 | 25.4228 | 20000 | 2.6936 | 20 | 3 | 18.6221 | 1.8559
3 | 9.2338 | 32 | 30000 | 4.0404 | 20 | 4 | 20.8932 | 2.4731
4 | 11.7767 | 32.1804 | 40000 | 5.3872 | 25 | 5 | 22.8438 | 3.09
5 | 14.2022 | 32 | 50000 | 6.734 | 25 | 6 | 24.5721 | 3.7067
6 | 16.534 | 40 | 100000 | 13.468 | 32 | 7 | 26.1349 | 4.3231
7 | 18.788 | 40 | 120000 | 16.1616 | 40 | 8 | 27.5688 | 4.9394
8 | 20.9753 | 40 | 150000 | 20.202 | 39.9337 | 9 | 28.8987 | 5.5555
9 | 23.1044 | 40 | 200000 | 26.936 | 50 | 10 | 30.1426 | 6.1715
10 | 25.1817 | 40 | 250000 | 33.67 | 50 | 12 | 32.423 | 7.4031
11 | 27.2124 | 50 | 300000 | 40.404 | 50 | 14 | 34.4852 | 8.6343
12 | 29.2008 | 50 | 350000 | 47.138 | 50 | 16 | 36.3772 | 9.8651
13 | 31.1504 | 50 | 400000 | 53.8721 | 65 | 18 | 38.1321 | 11.0957
14 | 33.0642 | 50 | 500000 | 67.3401 | 64.6384 | 20 | 39.7734 | 12.3259
15 | 34.9447 | 49.7203 | 600000 | 80.8081 | 65 | 22.5 | 41.6921 | 13.8634
16 | 36.7943 | 50 | 750000 | 101.0101 | 80 | 25 | 43.4868 | 15.4005
17 | 38.6147 | 50 | 1000000 | 134.6801 | 80 | 30 | 46.7767 | 18.4739
18 | 40.4078 | 50 | 1500000 | 202.0202 | 100.3088 | 35 | 49.7518 | 21.5462
19 | 42.1751 | 50 |  |  |  | 40 | 52.4814 | 24.6177
20 | 43.9179 | 50 |  |  |  | 45 | 55.0131 | 27.6884
21 | 45.6374 | 65 |  |  |  | 50 | 57.3811 | 30.7584
22 | 47.3348 | 65 |  |  |  | 55 | 59.611 | 33.8278
23 | 49.011 | 65 |  |  |  | 60 | 61.7222 | 36.8966
24 | 50.667 | 65 |  |  |  | 65 | 63.7304 | 39.9649
25 | 52.3036 | 65 |  |  |  | 70 | 65.6478 | 43.0328
26 | 53.9217 | 65 |  |  |  | 75 | 67.4848 | 46.1002
27 | 55.5218 | 65 |  |  |  | 80 | 69.2496 | 49.1672
28 | 57.1047 | 65 |  |  |  | 85 | 70.9494 | 52.2338
29 | 58.671 | 65 |  |  |  | 90 | 72.5902 | 55.3001
30 | 60.2213 | 65 |  |  |  | 95 | 74.1772 | 58.366
31 | 61.7561 | 65 |  |  |  | 100 | 75.7149 | 61.4316
32 | 63.2759 | 65 |  |  |  | 110 | 78.6572 | 67.5619
33 | 64.7811 | 65 |  |  |  | 120 | 81.443 | 73.691
34 | 66.2723 | 65 |  |  |  | 130 | 84.0928 | 79.8192
35 | 67.7497 | 65 |  |  |  | 140 | 86.6228 | 85.9464
36 | 69.2139 | 65 |  |  |  | 150 | 89.0467 | 92.0727
37 | 70.6652 | 65 |  |  |  | 160 | 91.3754 | 98.1982
38 | 72.1039 | 65 |  |  |  | 170 | 93.6183 | 104.3229
39 | 73.5304 | 65 |  |  |  | 180 | 95.7834 | 110.4469
40 | 74.9449 | 65 |  |  |  | 200 | 99.9064 | 122.693
41 | 76.3478 | 65 |  |  |  | 220 | 103.7888 | 134.9365
42 | 77.7394 | 65 |  |  |  | 230 | 105.6507 | 141.0575
DOĞALGAZ BORULARI ÇAP TABLOSU | [6 empty] | PE Sarg.Doğalgaz Borularında 20 yıl ömür için 1 adet anot min. Koruma Uzunluğu(m)
" | DN | Nominal Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Cidar Kalınlığı (mm) | İç Çap (mm) |  | DN | Anot Boyu (cm)
0.5 | 15 | 15 | 21.3 | 2.8 | 15.7 |  | 25 | 150
0.75 | 20 | 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1 |  | 32 | 110
1 | 25 | 25 | 33.7 | 3.4 | 26.9 |  | 40 | 85
11/4 | 32 | 32 | 42.4 | 3.6 | 35.2 |  | 50 | 70
11/2 | 40 | 40 | 48.3 | 3.7 | 40.9 |  | 65 | 55
2 | 50 | 50 | 60.3 | 3.9 | 52.5 |  | 80 | 45
21/2 | 65 | 65 | 73 | 5.2 | 62.6 |  | 100 | 40
3 | 80 | 80 | 88.9 | 5.5 | 77.9 |  | 125 | 30
5 | 125 | 125 | 141 | 6.6 | 127.8 |  | 150 | 25
6 | 150 | 150 | 168.3 | 7.1 | 154.1
8 | 200 | 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74
10 | 250 | 250 | 273 | 9.27 | 254.46
16 | 400 | 400 | 406 | 9.5 | 387
18 | 450 | 450 | 470 | 9.5 | 451
Not: 1)--Doğalgaz borularında,nominal(anma) çapı-iç çapnın en yakın bir alt-üst çapa yuvarlanmasıyla elde edilir. 2)--Doğalgaz boru sisteminde katodik korumanın çalışma kontrolü:Toprağa bağlı bakır elektrot(topraklama barası ile) ile,doğalgaz borusu arasında yüksek istençli Voltmetre ile ölçme yapılıp, Voltmetreden en az 850 mV okunuyorsa katodik koruma çalışıyor demektir. 3)--Havalandırma Detayı: a)-150 cm2 daire kesitli havalandırma menfezi b)-Kapının ,zeminden 2 cm yükseklikte kapı eşik altı boşluğu 4)-Kazan Brülör Bağlantı detayı: Ayar seti..küresel Vana..musluklu manometre..gaz filtresi.. ..test nipeli..gaz basınç regülatörü..relief valf..tahliye hattı.. min.gaz basınç presostat..selenoid valf..brülör 5)-Toprakaltı Boru Bağlantı detayı:Döşemeden aşağı doğru 30 cm toprak+(20 cm+boru çapı+10 cm) kum dolgu