## Sayfa1
EŞANJÖR TEKNİK RAPOR
A-1- | *Binanın Isı İhtiyacı (Qb) = | 798000 | Kcal/h
3.2- | İşyerleri İçin Kazan Kapasitesi = | 917700 | Kcal/h
A-3.3- | *Seçilen Eşanjör Kapasitesi = | 1000000 | Kcal/h
5- | Kapalı Genleşme Deposu Hesabı
5-1 | Tesisat Toplam Su Hacmi(V) = | 25581.3953 | lt
f Değerleri Tablosu :Konvektör: 6, Fancoil : 8.5 , Döküm Rad: 12 , Çelik Rad: 14 , Döş.Isıtma: 22
| Döş.Isıt. Kullanımı (f=22) | 22
5-3 | Genleşecek Su Miktarı = | 908.1395 | Lt
5-4 | Sistemde Oluşabilecek En Yüksek Basınç(Psv) = | 1.15 | bar
A-5.6- | *Kazandan En Yüksek Radyatör Yüksekliği = | 10 | m
5-4 | Ön su hacmi | 127.907 | Lt
5-5 | Kapalı Genleşme Deposu Hacmi (V)= | 2240.1006 | lt
Stand.Kapalı Genl Depo:8-12-16-20-40-50-80-110-200-300-500-750-1000 l t dir.
5.6 | 2,5 Bar Açma Basınçlı Membranlı Emn.Ventili | 65.5 | mm
Stand.Memb.2,5 Bar Açma Basınçlı Emn.Ventili çapları:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50
8- | Eşanjör Hesabı-Buhar/(60-50) Sıcak su
8.6- | Eşanjör Kapasitesi | 125000 | lt
A-8.7- | Seçilen Eşanjör Kapasitesi | 125000 | lt
Standar Boyler Kapasite:100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1250,2500
8.8- | Eşanjör Isı Yükü | 1000000 | kcal/h
9- | Eşanjör Pompası Debisi | 100 | m3/h
9.1- | Boyler Pompası Basma Yüksekliği = | 15 | mSS
9.2- | Boyler Pompa Gücü | 9000 | W