## KOLON HESABI
DOĞALGAZ BORU ÇAPI BELİRLEME FORMU -İŞYERLERİ İÇİN- | [16 empty] | z Ksi DEĞERLERİ TABLOSU
[18 empty] | Sayaç | 90 | 45 | Küresel | T-Kol | T-Düz | Redük- | İstavroz | İstavroz | TOPLAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | Dirsek | Dirsek | Vana | 90 | Akış | siyon | Kol-Ayr. | Düz-Akış | Ksi
Kolon No | *Kazan Kapasite kcal/h | V1 m3/h | Eşzaman Fak. | *V m3/h | *L m | *DN mm | W m/s | PR/L mbar/m | PR mbar | z Ksi | PF mbar | *h m | PA mbar | Topl. P mbar | DN Emny | Sayaç G4,6,16 25,40,65 | No | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | z
1 | 1000000 | 134.6801 | 1 | 134.6801 | 3 | 100 | 4.2694 | 0.023932 | 0.071795 | 1.7 | 0.12302 | -3 | -0.147 | 0.047812 | 85.2909 | 83.2469 | 1 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1.7
2 | 1000000 | 134.6801 | 1 | 134.6801 | 26 | 100 | 4.2694 | 0.023932 | 0.62222 | 1.3 | 0.094072 | -3 | -0.147 | 0.56929 | 85.2909 | 83.2469 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
7 | 1000000 | 134.6801 | 1 | 134.6801 | 18 | 100 | 4.2694 | 0.023932 | 0.43077 | 1.3 | 0.094072 | 3 | 0.147 | 0.67184 | 85.2909 | 83.2469 | 7 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1.3
[13 empty] | 1,8> | 1.2889 | UYGUNDUR