## Sayfa1
KRİTİK DEVRE BORU ÇAPI TAYİNİ
No | Mahal | Kat | Qc kcal/h | Isıt-Soğ B.Çapı | Yoğ B Çapı
1 | Oda | 5.6 | 165120 | 3.1776 | 0.70878
2 | Oda | 2.8 | 109220 | 2.6934 | 0.60078
2 | Oda | 8.4 | 62500 | 2.1544 | 0.48056
2 | Oda | 14 | 12040 | 1.1149 | 0.24868
2 | Oda | 22.4 | 19264 | 1.3455 | 0.30012
2 | Oda | 28 | 24080 | 1.4711 | 0.32814
2 | Oda | 16.8 | 14448 | 1.1992 | 0.2675
2 | Oda | 44.8 | 38528 | 1.7753 | 0.39601
2 | Oda | 47.6 | 40936 | 1.8189 | 0.40573
2 | Oda | 11.2 | 9632 | 1.0197 | 0.22745
2 | Oda | 16.8 | 14448 | 1.1992 | 0.2675
2 | Oda | 22.4 | 19264 | 1.3455 | 0.30012
2 | Oda | 28 | 24080 | 1.4711 | 0.32814
2 | Oda | 33.6 | 28896 | 1.5824 | 0.35296
2 | Oda | 17.4 | 14964 | 1.2162 | 0.27128
2 | Oda | 9 | 7740 | 0.93426 | 0.2084
2 | Oda | 7.2 | 6192 | 0.85449 | 0.1906
2 | Oda | 51 | 43860 | 1.8698 | 0.41708
2 | Oda | 54.6 | 46956 | 1.9215 | 0.42862
2 | Oda | 22.4 | 19264 | 1.3455 | 0.30012
3 | Oda | 11.2 | 9632 | 1.0197 | 0.22745
4 | Oda | 56 | 48160 | 1.9411 | 0.43298
5 | Oda | 59.6 | 51256 | 1.9901 | 0.44391
6- Topl. Soğ.Yükü |  | Qtopl | 165000 | 3.1766 | 0.5
6.1- | *Soğ yükü(kcal/h) |  | 215000
6.1- | Sog. Boru Çapı(mm) |  | 88.2854
6.2- | Seçilen Sog. Boru Çapı(mm) |  | 80
6.3- | Pompa Debisi (m3/h) | Qp | 43
6.4- | *Krit Devre Uzunl (m) | L | 50
6.5- | Pomp Basma Yüks (mss) | Hm | 25.3922
6.6-BÜZÜŞME TANKI HESABI
H-kot farkı (m) | 14 | Va(Lt) | 2000 | A(%) | 50
Pm(bar) | 1.9 | Psv(bar) | 4 | R(%) | 50
Ve(Lt) | 15 | Pf(bar) | 3.5 | Df(%) | 0.17778
V(Lt) | 84.375
2,5 Bar Açma Basınçlı Memb.Emn.Ventili |  |  |  | 26.25 | mm
Seçilen Membranlı.Emniyet .Ventili |  |  |  | 32 | mm
Fancoil Cihazı 2 borulu | Q soğutm Qc-kw | Q soğutma Qc kcal/h
GEA-1 | 1.05 | 903
GEA-1 | 1.71 | 1470.6
GEA-1 | 2.54 | 2184.4
GEA-2 | 3.37 | 2898.2
GEA-3 | 4.52 | 3887.2
GEA-4 | 5.48 | 4712.8
GEA-5 | 6.61 | 5684.6
GEA-6 | 7.25 | 6235
GEA-7 | 8.92 | 7671.2
GLOBAL (MİKRO-MAKRO) ISI KAYBI HESABI | [10 empty] | Ti | Td | -3
Kc* |  | Cam ısı ilet kats |  |  |  | 2.8 |  |  | d |  | Boru çapı | #REF! | İNÇ | #REF! | mm
Ac* |  | Topl Cam Alanı |  |  |  | #REF! | m2 |  | Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  | #REF! | kWh/m2
K* |  | Isı İletim Katsayı |  |  |  | #REF! | W/.m2k |  | Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  | #REF! | kcal/hm2
Vb* |  | Mahal Brüt Hacmi |  |  |  | 48 | m3 |  | Q | Binanın Teshin ihtiyacı |  | #REF! | kcal/h
A |  | Mahal Alanı |  |  |  | 16 | m2 | Seç Böl ge | SEÇİLEN DEĞERLER
KA |  | Kat Adedi |  |  |  | 1 |  |  | S
H |  | Kat Yüksekliği |  |  |  | 3 | m |  | C
TİA |  | Topl.Fay.İnş.Al |  |  |  | 16 | m2 | 2 | Kdd
BÖLGE " S","C", "Kdd" KATSAYILARI | [9 empty] | Dış Duvar ısı iletim Katsayısı
|  |  |  | S Isı Kaybı Katsayısı |  |  | C Cam Alanı Katsayısı |  |  | Kdd (W/m2.K)
1.BÖLGE |  |  |  | 1560 |  |  | 9 |  |  | 0.8
2.BÖLGE |  |  |  | 2260 |  |  | 7 |  |  | 0.6
3.BÖLGE |  |  |  | 2940 |  |  | 7 |  |  | 0.5
4.BÖLGE |  |  |  | 4020 |  |  | 6 |  |  | 0.4
TÜRKİYE İL-İLÇE. KIŞ-YAZ SICAKLIK-BÖLGE TABLOSU
ŞEHİR |  |  |  | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | YAZ | Böl ge
ADANA |  |  |  | 0 | 38 | 1 | İSTANBUL | -3 | 33 | 2 | IĞDIR | -18 | 38 | 3 | YOZGAT | 32 | 4
ADAPAZARI |  |  |  | -3 | 35 | 2 | İZMİR | 0 | 37 | 1 | ISPARTA | -9 | 34 | 3 | ZONGULDAK | 32 | 2
AFYON |  |  |  | -12 | 34 | 3 | KARS | -27 | 30 | 4 | BODRUM |  |  | 1 | İSKENDERUN | 37
ANKARA |  |  |  | -12 | 34 | 3 | KASTAMONU | -12 | 34 | 4 | DATÇA |  |  | 1 | OSMANİYE |  | 1
ANTAKYA |  |  |  | 0 | 37 | 1 | KAYSERİ | -15 | 36 | 4 | AYVALIK |  |  | 1 | KÖYCEĞİZ |  | 1
ANTALYA |  |  |  | 3 | 39 | 1 | KIRŞEHİR | -12 | 35 | 3 | FETHİYE |  |  | 1 | MİLAS |  | 1
AYDIN |  |  |  | -3 | 40 | 1 | KOCAELİ | -3 | 36 | 2 | ADIYAMAN |  |  | 2 | GÖKOVA |  | 1
BALIKESİR |  |  |  | -3 | 34 | 2 | KONYA | -12 | 34 | 3 | AMASYA |  |  | 2 | MARMARİ |  | 1
BANDIRMA |  |  |  | -8 | 34 | 3 | KÜTAHYA | -12 | 33 | 3 | BARTIN |  |  | 2 | DALAMAN |  | 1
BİLECİK |  |  |  | -9 | 34 | 3 | MALATYA | -12 | 38 | 3 | BATMAN |  |  | 2 | ŞIRNAK |  | 2
BOLU |  |  |  | -15 | 33 | 3 | MANİSA | -3 | 40 | 2 | K.MARAŞ |  |  | 2 | HOPA |  | 2
BURDUR |  |  |  | -9 | 36 | 3 | MARDİN | -6 | 38 | 2 | ORDU |  |  | 2 | DÜZCE |  | 2
BURSA |  |  |  | -6 | 37 | 2 | MERSİN | 3 | 35 | 1 | ARHAVİ |  |  | 2 | ABANA |  | 2
ÇANAKKALE |  |  |  | -3 | 34 | 2 | MUĞLA | -3 | 37 | 2 | İNEBOLU |  |  | 2 | KİLİS |  | 2
ÇANKIRI |  |  |  | -15 | 37 | 3 | NİĞDE | -15 | 34 | 3 | BOZKURT |  |  | 2 | YALOVA |  | 2
ÇORUM |  |  |  | -15 | 35 | 3 | RİZE | -3 | 30 | 2 | ÇATALZEYTİN |  |  | 2 | CİDE |  | 2
DENİZLİ |  |  |  | -6 | 38 | 2 | SAMSUN | -3 | 32 | 2 | DOĞANYURT |  |  | 2 | ARTVİN |  | 3
DİYARBAKIR |  |  |  | -9 | 43 | 2 | SİİRT | -9 | 40 | 2 | AKSARAY |  |  | 3 | BİNGÖL |  | 3
EDİRNE |  |  |  | -9 | 37 | 2 | SİNOP | -3 | 30 | 2 | KARAMAN |  |  | 3 | KARABÜK |  | 3
ELAZIĞ |  |  |  | -12 | 38 | 3 | SİVAS | -18 | 33 | 4 | KIRIKALE |  |  | 3 | NEVŞEHİR |  | 3
ERZİNCAN |  |  |  | -18 | 36 | 4 | ŞANLIURFA | -6 | 43 | 2 | TOKAT |  |  | 3 | TUNCELİ |  | 3
ERZURUM |  |  |  | -21 | 30 | 4 | TEKİRDAĞ | -6 | 33 | 2 | DURSUNBEY |  |  | 3 | ULUS |  | 3
ESKİŞEHİR |  |  |  | -3 | 34 | 3 | TRABZON | -3 | 31 | 2 | KIRKLARELİ |  |  | 3 | TOSYA |  | 3
GAZİANTEP |  |  |  | -12 | 39 | 2 | UŞAK | -9 | 35 | 3 | POZANTI |  |  | 3 | AĞRI |  | 4
GİRESUN |  |  |  | -3 | 29 | 2 | VAN | -15 | 33 | 4 | KORKUTELİ |  |  | 3 | BAYBURT |  | 4
ULUDAĞ | [5 empty] | 4 | AFŞİN |  |  | 4 | MERZİFON |  |  | 3 | BİTLİS |  | 4
KIĞI | [5 empty] | 4 | GÖKSUN |  |  | 4 | ARDAHAN |  |  | 4 | MUŞ |  | 4
PÜLÜMÜR | [5 empty] | 4 | Ş.KARAHİSAR |  |  | 4 | MESUDİYE |  |  | 4 | KELES |  | 4
SOLHAN | [5 empty] | 4 | ELBİSTAN |  |  | 4 | GÜMÜŞHANE |  |  | 4