## Sayfa1
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | ZK+NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
İşaret | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik Motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
Z01-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 34 | 3 | 102 | 1 |  | 102 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 33150
|  | Qçatı |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 2092
|  | Qduvkonv |  | > | 73 | 4 | 292 | 1 |  | 292 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 1460
|  | Qpenkonv |  | > | 34 | 3 | 102 | 1 |  | 102 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 4284
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 | [8 empty] | 20920
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 523 | 1 | 523 | [8 empty] | 34.8667 |  | 1220.3333 | 72614.9302
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 86300
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 135.4709
Z02-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 31 | 3 | 93 | 1 |  | 93 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 30225
|  | Qçatı |  | > | 178 | 1 | 178 | 1 |  | 178 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 712
|  | Qduvkonv |  | > | 48 | 4 | 192 | 1 |  | 192 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 960
|  | Qpenkonv |  | > | 31 | 3 | 93 | 1 |  | 93 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 3906
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 178 | 1 | 178 | 1 |  | 178 | [8 empty] | 7120
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 178 | 1 | 178 | [8 empty] | 11.8667 |  | 415.3333 | 469
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 27650
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 43.4041
Z03-GİRİŞ H..-20 C |  | Qgünrad |  | > | 14 | 3 | 42 | 1 |  | 42 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 13650
|  | Qçatı |  | > | 80 | 1 | 80 | 1 |  | 80 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 320
|  | Qduvkonv |  | > | 14 | 4 | 56 | 1 |  | 56 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 280
|  | Qpenkonv |  | > | 14 | 3 | 42 | 1 |  | 42 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 1764
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 80 | 1 | 80 | 1 |  | 80 | [8 empty] | 3200
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 5.3333 |  | 186.6667 | 850
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 11740
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 18.4291
Z04-5-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 9 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 2375
|  | Qçatı |  | > | 12 | 1 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 48
|  | Qduvkonv |  | > | 3 | 4 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 60
|  | Qpenkonv |  | > | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 9 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 378
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 12 | 1 | 12 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 480
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 12 | 1 | 12 | [8 empty] | 0.8 |  | 28 | 550
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 1780
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 2.7942
Z06-TOPL.S.-20 C |  | Qgünrad |  | > | 12 | 3 | 36 | 1 |  | 36 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 11000
|  | Qçatı |  | > | 32 | 1 | 32 | 1 |  | 32 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 128
|  | Qduvkonv |  | > | 12 | 4 | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 240
|  | Qpenkonv |  | > | 12 | 3 | 36 | 1 |  | 36 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 1512
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 32 | 1 | 32 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 1280
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 32 | 1 | 32 | [8 empty] | 2.1333 |  | 74.6667 | 700
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 3950
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 6.2006
Z08-KORİDOR-20 C |  | Qgünrad |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 2437.5
|  | Qçatı |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 156
|  | Qduvkonv |  | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 50
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1560
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 39 | 1 | 39 | [8 empty] | 2.6 |  | 91 | 13354.0581
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 11790
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 18.5076
Z09-TOPL.S.-20 C |  | Qgünrad |  | > | 6 | 3 | 18 | 1 |  | 18 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 5850
|  | Qçatı |  | > | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 280
|  | Qduvkonv |  | > | 6 | 4 | 24 | 1 |  | 24 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 120
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 2800
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 70 | 1 | 70 | [8 empty] | 4.6667 |  | 163.3333 | 8601.7442
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 11850
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 18.6017
1N01-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 34 | 3 | 102 | 1 |  | 102 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 33150
|  | Qçatı |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 2092
|  | Qduvkonv |  | > | 76 | 4 | 304 | 1 |  | 304 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 1520
|  | Qpenkonv |  | > | 34 | 3 | 102 | 1 |  | 102 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 4284
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 | [8 empty] | 20920
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 523 | 1 | 523 | [8 empty] | 34.8667 |  | 1220.3333 | 72554.9302
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 86300
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 135.4709
1N02-KORİDOR-20 C |  | Qgünrad |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 2437.5
|  | Qçatı |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 156
|  | Qduvkonv |  | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 50
|  | Qpenkonv |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 315
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1560
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 39 | 1 | 39 | [8 empty] | 2.6 |  | 91 | 5990.8023
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 7300
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 11.4593
1N03-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 48 | 3 | 144 | 1 |  | 144 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 46800
|  | Qçatı |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 2092
|  | Qduvkonv |  | > | 80 | 4 | 320 | 1 |  | 320 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 1600
|  | Qpenkonv |  | > | 48 | 3 | 144 | 1 |  | 144 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 6048
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 | [8 empty] | 20920
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 523 | 1 | 523 | [8 empty] | 34.8667 |  | 1220.3333 | 26842.907
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 67050
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 105.2529
2N01-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 8.5 | 3 | 25.5 | 1 |  | 25.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 8287.5
|  | Qçatı |  | > | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 280
|  | Qduvkonv |  | > | 26 | 4 | 104 | 1 |  | 104 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 520
|  | Qpenkonv |  | > | 8.5 | 3 | 25.5 | 1 |  | 25.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 1071
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 2800
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 70 | 1 | 70 | [8 empty] | 4.6667 |  | 163.3333 | 3751.3837
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 11250
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 17.6599
2N02-KORİDOR-20 C |  | Qgünrad |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 2437.5
|  | Qçatı |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 156
|  | Qduvkonv |  | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 50
|  | Qpenkonv |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 315
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1560
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 39 | 1 | 39 | [8 empty] | 2.6 |  | 91 | 5990.8023
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 7300
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 11.4593
2N03-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 51 | 3 | 153 | 1 |  | 153 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 49725
|  | Qçatı |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 2092
|  | Qduvkonv |  | > | 80 | 4 | 320 | 1 |  | 320 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 1600
|  | Qpenkonv |  | > | 51 | 3 | 153 | 1 |  | 153 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 6426
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 523 | 1 | 523 | 1 |  | 523 | [8 empty] | 20920
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 523 | 1 | 523 | [8 empty] | 34.8667 |  | 1220.3333 | 23696.8837
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 67150
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 105.4099
3N01-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 6.5 | 3 | 19.5 | 1 |  | 19.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 6337.5
|  | Qçatı |  | > | 84 | 1 | 84 | 1 |  | 84 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 336
|  | Qduvkonv |  | > | 29 | 4 | 116 | 1 |  | 116 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 580
|  | Qpenkonv |  | > | 6.5 | 3 | 19.5 | 1 |  | 19.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 819
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 84 | 1 | 84 | 1 |  | 84 | [8 empty] | 3360
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 84 | 1 | 84 | [8 empty] | 5.6 |  | 196 | 6219.2442
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 11850
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 18.6017
3N02-KORİDOR-20 C |  | Qgünrad |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 2437.5
|  | Qçatı |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 156
|  | Qduvkonv |  | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 50
|  | Qpenkonv |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 315
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1560
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 39 | 1 | 39 | [8 empty] | 2.6 |  | 91 | 6210.5698
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 7440
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 11.6791
3N03-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 51 | 3 | 153 | 1 |  | 153 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 49725
|  | Qçatı |  | > | 460 | 1 | 460 | 1 |  | 460 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 1840
|  | Qduvkonv |  | > | 80 | 4 | 320 | 1 |  | 320 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 1600
|  | Qpenkonv |  | > | 51 | 3 | 153 | 1 |  | 153 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 6426
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 460 | 1 | 460 | 1 |  | 460 | [8 empty] | 18400
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 460 | 1 | 460 | [8 empty] | 30.6667 |  | 1073.3333 | 26468.8837
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 67150
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 105.4099
4N01-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 6.5 | 3 | 19.5 | 1 |  | 19.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 6337.5
|  | Qçatı |  | > | 84 | 1 | 84 | 1 |  | 84 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 336
|  | Qduvkonv |  | > | 29 | 4 | 116 | 1 |  | 116 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 580
|  | Qpenkonv |  | > | 6.5 | 3 | 19.5 | 1 |  | 19.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 819
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 84 | 1 | 84 | 1 |  | 84 | [8 empty] | 3360
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 84 | 1 | 84 | [8 empty] | 5.6 |  | 196 | 6219.2442
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 11850
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 18.6017
4N02-KORİDOR-20 C |  | Qgünrad |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 2437.5
|  | Qçatı |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 156
|  | Qduvkonv |  | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 50
|  | Qpenkonv |  | > | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 |  | 7.5 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 315
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1560
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 39 | 1 | 39 | [8 empty] | 2.6 |  | 91 | 6210.5698
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 7440
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 11.6791
4N03-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 53 | 3 | 159 | 1 |  | 159 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 51675
|  | Qçatı |  | > | 338 | 1 | 338 | 1 |  | 338 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 1352
|  | Qduvkonv |  | > | 65 | 4 | 260 | 1 |  | 260 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 1300
|  | Qpenkonv |  | > | 53 | 3 | 159 | 1 |  | 159 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 6678
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 338 | 1 | 338 | 1 |  | 338 | [8 empty] | 13520
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 338 | 1 | 338 | [8 empty] | 22.5333 |  | 788.6667 | 11333.1395
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 55300
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 86.8081
Ç01-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 6 | 3 | 18 | 1 |  | 18 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 5850
|  | Qçatı |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 156
|  | Qduvkonv |  | > | 18 | 4 | 72 | 1 |  | 72 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 360
|  | Qpenkonv |  | > | 6 | 3 | 18 | 1 |  | 18 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 756
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 39 | 1 | 39 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1560
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 39 | 1 | 39 | [8 empty] | 2.6 |  | 91 | -3627.6395
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 3825
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 6.0044
Ç02-KORİDOR-20 C |  | Qgünrad |  | > | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 |  | 0.25 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 81.25
|  | Qçatı |  | > | 338 | 1 | 338 | 1 |  | 338 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 1352
|  | Qduvkonv |  | > | 2.5 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 50
|  | Qpenkonv |  | > | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 |  | 0.25 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 10.5
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 338 | 1 | 338 | 1 |  | 338 | [8 empty] | 13520
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 338 | 1 | 338 | [8 empty] | 22.5333 |  | 788.6667 | 450
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 7740
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 12.15
Ç03-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 22935
|  | Qçatı |  | > | 83 | 1 | 83 | 1 |  | 83 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 332
|  | Qduvkonv |  | > | 24 | 4 | 96 | 1 |  | 96 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 480
|  | Qpenkonv |  | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 3024
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 83 | 1 | 83 | 1 |  | 83 | [8 empty] | 3320
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 83 | 1 | 83 | [8 empty] | 5.5333 |  | 193.6667 | 465
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 15790
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 24.7866
Ç04-OFİS-20 C |  | Qgünrad |  | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 22918
|  | Qçatı |  | > | 92 | 1 | 92 | 1 |  | 92 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 368
|  | Qduvkonv |  | > | 24 | 4 | 96 | 1 |  | 96 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 480
|  | Qpenkonv |  | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 3024
|  | Qinsan |  | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
|  | Qaydınl |  | > | 92 | 1 | 92 | 1 |  | 92 | [8 empty] | 3680
|  | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
|  | Qhavalan |  |  | 92 | 1 | 92 | [8 empty] | 6.1333 |  | 214.6667 | 482
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Mahal Isı Kaybı-kcal/h |  |  |  | 15790
[15 empty] | Mahal Soğ.Yükü-(kW) |  |  |  | 24.7866