## Sayfa1
DÖŞEMEDEN ISITMA HESABI
1- | Standart Modüller |  | 5-12,5-15-20-25-30-35 mm
Not:*,açık sarı renkler giriş değerler, gül rengi değerler çıkış değerleridir.
| *Mahal Isı Kaybı | *Net Döşeme Alanı | Birim Isı Kaybı | İç Modül Alanı | Dış Modül. Alanı | İç Modül. Ortal. Su Sıcakl | Dış Modül. Ortal. Su Sıcakl | Mahal Sıcakl | Dış Modül | *Seçil Stand Dış Modül | İç Modül | *Seçil Stand İç Modül | Dış Modül Verimi | Dış Modül. Boru Boyu | İç Modül Verimi | İç Modül. Boru Boyu | Koll. Ağız Sayısı | Toplam Boru Boyu | Isıl Kapasite
No | Q (kcal/h) | (m2) | Q/A kcal/h m2 | Fi-(m2) | Fd-(m2) | ti-(C ) | td-(C ) | (C ) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | kcal/h.m | (m ) | kcal/h.m | (m ) | (n) | (m ) | kcal/h
1 | 7650 | 53 | 144.3396 | 39.75 | 13.25 | 53.375 | 59.875 | 20 | 15.0039 | 15 | 41.0223 | 35 | 21.101 | 90.6357 | 30.6754 | 187.0389 | 3.4709 | 277.6746 | 7650
2 | 7293 | 53 | 137.6038 | 39.75 | 13.25 | 53.375 | 59.875 | 20 | 20 | 20 | 44.1787 | 35 | 24.3518 | 74.8713 | 30.6754 | 178.3104 | 3.1648 | 253.1818 | 7293
3 | 6540 | 43 | 152.093 | 32.25 | 10.75 | 53.375 | 59.875 | 20 | 11.7436 | 12.5 | 39.6403 | 35 | 19.0407 | 85.8685 | 30.6754 | 159.8999 | 3.0721 | 245.7685 | 6540
NOT:Su Giriş-Çıkış Sıcaklııkları:60-50 C ;kılıflı borular (PPC veya VPE) en fazla 80 m kabul edilmiştir.
Pratik Hesap İçin Kriterler:Ortalama olarak Modül Verimi k1=20 kcal/h.m--m2 giden boru m si için k2=10 m/m2 ve Döş Isıtma İçin Ort. Br.Isı Kapasitesi k3=k1*k2=10*20=200 kcal/h.m2
2- | *Seçilen kazan |  | 20000 | Kcal/h
2.1- | Pompa Debisi (Qp) |  | 2 | m3/h
2.2- | *Kritik devre boyu L(m) |  | 100 | m
2.3- | Pomp Basm Yüks-(Hm) |  | 34.7662 | mss