## Sayfa1
KAZAN TEKNİK RAPOR
Not. *,açık sarı renkler giriş, gül rengi değerler çıkış değerleridir. A-1,A-2,A-3, :İşlem giriş sırası ,B-1,B-2, Yardımcı hesap değerleri
A-1- | *Binanın Isı İhtiyacı (Qb) = | 898700 | Kcal/h
A-2- | *Baca Yüksekliği (Topl.Kat ad.x3m) = | 25 | m
3.1- | Konutlar İçin Kazan Kapasitesi = | 961609 | Kcal/h
3.2- | İşyerleri İçin Kazan Kapasitesi = | 1033505 | Kcal/h
A-3.3- | *Seçilen Kazan Kapasitesi = | 1000000 | Kcal/h
4- | Baca Hesabı
4-1 | Doğalgazlı Baca Çapı = | 48.9898 | cm
4-2 | Sıvı Yakıtlı Kazan Baca Çapı = | 63.2456 | cm
4-3 | Katı Yakıtlı Kazan Çapı = | 77.4597 | cm
5- | Kapalı Genleşme Deposu Hesabı
5-1 | Tesisat Toplam Su Hacmi(V) = | 9883.7209 | lt | 898700
f Değerleri Tablosu :Konvektör: 6, Fancoil : 8.5 , Döküm Rad: 12 , Çelik Rad: 14 , Döş.Isıtma: 22
A-5.2- | Fancoil Kullanımı | 8.5
5-3 | Genleşecek Su Miktarı = | 350.8721 | Lt
5-4 | Sistemde Oluşabilecek En Yüksek Basınç(Psv) = | 2.05 | bar
A-5.6- | *Kazandan En Yüksek Radyatör Yüksekliği = | 19 | m
5-4 | Ön su hacmi | 49.4186 | Lt
5-5 | Kapalı Genleşme Deposu Hacmi (V)= | 1685.4345 | lt
Stand.Kapalı Genl Depo:8-12-16-20-40-50-80-110-200-300-500-750-1000 l t dir.
5.6 | 2,5 Bar Açma Basınçlı Membranlı Emn.Ventili | 65.5 | mm
Stand.Memb.2,5 Bar Açma Basınçlı Emn.Ventili çapları:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50
6- | Sirkülasyon Pompası Hesabı
6-1 | Pompa Debisi = | 50 | m3/h
6-2 | Pompa Basma Yüksekliği = | 4.35 | mSS
A-6-3- | *Kritik Devre Hat Uzunluğu(L) = | 60 | m
6-4 | Sirkülasyon Pompa Gücü | 1305 | W
7- | Brülör Gücü (Gy) = | 1162.7907 | kW
B-6.5- | Kazan çıkışı boru çapı | 163.2726 | mm