## Sayfa1
|  |  |  | ANA HESAP FORMU | [10 empty] | Form No:1
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik Motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
N01-Oda-20 C | pen-1 | Qgünrad | D-B | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| pen-2 | Qgünrad | KD-GD-KB-GB | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 350 | 0.65 | [6 empty] | 443.625
| pen-5 | Qgünrad | G | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 200 | 0.65 | [6 empty] | 253.5
| pen-6 | Qgünrad | K | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 50 | 0.65 | [6 empty] | 63.375
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 64
| dd-1 | Qduvkonv | KD-D GD-K | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 60
| dd-2 | Qduvkonv | G-KB | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 15 |  |  |  |  | 90
| dd-3 | Qduvkonv | B-GB | > | 6 | 3 | 18 | 1 | 7.8 | 10.2 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 102
| penk-1 | Qpenkonv |  | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 81.9
| ins-3 | Qinsan | Ofis,Mağ Otel,Dük | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
| ayd-2 | Qaydınl | Ofis, Topl Salonu | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 640
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan | Topl .S. |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.26667 |  | 9.3333 | 636.4547
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2560
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.0186
Temel Yaklaşım: 1-Isı kaybı keşfi yapılmalıdır.Bu keşif a)-Isı kaybı hesap formu ile mahalin ısı kaybını tahmin etmek b)-İZODER ile bina için yapılmış ısı yalıtım hesabında Q=20 kwh/m3 bulunmuş ise
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
N01-Oda-20 C | pen-1 | Qgünrad | D-B | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 64
| dd-1 | Qduvkonv | D-KD GD-K | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 60
| dd-2 | Qduvkonv | G-KB | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 15 |  |  |  |  | 90
| dd-3 | Qduvkonv | B-GB | > | 6 | 3 | 18 | 1 | 1.95 | 16.05 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 160.5
| penk | Qpenkon |  | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 81.9
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.26667 |  | 9.3333 | 2332.2047
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2560
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.0186
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
XXXXXX
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
N01-Oda-20 C | pen-1 | Qgünrad | D-B | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 64
| dd-1 | Qduvkonv | D | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 60
| dd-3 | Qduvkonv | B | > | 6 | 3 | 18 | 1 | 1.95 | 16.05 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 160.5
| penk | Qpenkon |  | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 81.9
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.26667 |  | 9.3333 | 1788.4547
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2560
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.0186
[5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | [8 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | BK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
BK09-ARŞ-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 3.2 | 3 | 9.6 | 1 |  | 9.6 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 48
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 195
| penk | Qpenkon |  | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 25.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 14.9 | 14.9 | [8 empty] | 0.24833 |  | 8.6917 | 1892.4977
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2160
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.3907
BK08-ARŞ S.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 2.9 | 3 | 8.7 | 1 |  | 8.7 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 43.5
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 195
| penk | Qpenkon |  | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 25.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.8 | 13.8 | [8 empty] | 0.23 |  | 8.05 | 1510.8349
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1914
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.0045
BK10-ARŞ-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.2 | 3 | 9.6 | 1 |  | 9.6 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 96
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 195
| penk | Qpenkon |  | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 25.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13 | 13 | [8 empty] | 0.21667 |  | 7.5833 | 1433.2186
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1898
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 2.9794
BK11-ARŞ-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.3 | 3 | 9.9 | 1 |  | 9.9 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 99
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 195
| penk | Qpenkon |  | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 25.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.8 | 13.8 | [8 empty] | 0.23 |  | 8.05 | 1401.9628
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1880
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 2.9512
BK12-DEPO-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.4 | 3 | 10.2 | 1 |  | 10.2 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 102
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 195
| penk | Qpenkon |  | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 25.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.8 | 13.8 | [8 empty] | 0.23 |  | 8.05 | 1596.7535
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2006
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.149
BK13-DEPO-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 2.9 | 3 | 8.7 | 1 |  | 8.7 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 87
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 195
| penk | Qpenkon |  | > | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 25.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.9 | 13.9 | [8 empty] | 0.23167 |  | 8.1083 | 1635.3
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2021
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.1725
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 2
[17 empty] | Kat |  | ZK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
ZK03-İ.EVR-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 10.8 | 3 | 32.4 | 1 |  | 32.4 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 162
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4 |  | 4.8 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1560
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 29.3 | 29.3 | [8 empty] | 0.48833 |  | 17.0917 | 3967.3674
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 4440
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 6.9698
ZK02-SANT.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 3.2 | 3 | 9.6 | 1 |  | 9.6 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 48
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 10.6 | 10.6 | [8 empty] | 0.17667 |  | 6.1833 | 387.5302
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1590
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 2.4959
ZK01-B.ODA-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 10.5 | 3 | 31.5 | 1 |  | 31.5 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 157.5
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4 |  | 4.8 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1560
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 28.7 | 28.7 | [8 empty] | 0.47833 |  | 16.7417 | 3758.3791
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 4304
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 6.7563
ZK10-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 7.2 | 3 | 21.6 | 1 |  | 21.6 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 108
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.4 | 13.4 | [8 empty] | 0.22333 |  | 7.8167 | 1010.3791
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2025
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.1788
ZK05-B.HOLÜ-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 17.7 | 3 | 53.1 | 1 |  | 53.1 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 265.5
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 975
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 1.7 | 2.9 | 4.93 | 1 |  | 4.93 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1602.25
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| penk | Qpenkon |  | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 126
| penk | Qpenkon |  | > | 1.7 | 2.9 | 4.93 | 1 |  | 4.93 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 207.06
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 82 | 82 | [8 empty] | 1.3667 |  | 47.8333 | 1333.2667
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 4185
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 6.5695
ZK06-MÜRACAAT-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.2 | 3 | 9.6 | 1 |  | 9.6 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 96
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 975
| penk | Qpenkon |  | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 126
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 12.9 | 12.9 | [8 empty] | 0.215 |  | 7.525 | 586.9535
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1920
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.014
ZK14-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 10.8 | 3 | 32.4 | 1 |  | 32.4 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 324
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4 |  | 4.8 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1560
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 28.7 | 28.7 | [8 empty] | 0.47833 |  | 16.7417 | 3193.1581
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 4050
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 6.3576
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 3
[17 empty] | Kat |  | 1NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
1K09-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 7.6 | 3 | 22.8 | 1 |  | 22.8 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 114
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 3.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1170
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 14.4 | 14.4 | [8 empty] | 0.24 |  | 8.4 | 944.0302
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2235
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.5084
1K08-ARŞİV-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 3.1 | 3 | 9.3 | 1 |  | 9.3 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 46.5
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 14.4 | 14.4 | [8 empty] | 0.24 |  | 8.4 | 1189.6116
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2100
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.2965
1K12-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 7.6 | 3 | 22.8 | 1 |  | 22.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 228
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 3.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1170
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 12.7 | 12.7 | [8 empty] | 0.21167 |  | 7.4083 | 326.1349
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1914
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.0045
1K13-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.1 | 3 | 9.3 | 1 |  | 9.3 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 93
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.6 | 13.6 | [8 empty] | 0.22667 |  | 7.9333 | 1045.786
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2038
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.1992
1K14-M.OD.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 4.6 | 3 | 13.8 | 1 |  | 13.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 138
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 975
| penk | Qpenkon |  | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 126
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 19.2 | 19.2 | [8 empty] | 0.32 |  | 11.2 | 2062.9186
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2887
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.5319
1K15-HOL.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 11.3 | 3 | 33.9 | 1 |  | 33.9 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 339
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 19.6 | 19.6 | [8 empty] | 0.32667 |  | 11.4333 | 2203.1581
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2932
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.6026
1K17-M.YRD.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 4.6 | 3 | 13.8 | 1 |  | 13.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 138
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 975
| penk | Qpenkon |  | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 126
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 19.2 | 19.2 | [8 empty] | 0.32 |  | 11.2 | 2051.9302
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2880
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.5209
1K18-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.3 | 3 | 9.9 | 1 |  | 9.9 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 99
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.6 | 13.6 | [8 empty] | 0.22667 |  | 7.9333 | 1042.9256
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2040
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.2023
1K19-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 7.6 | 3 | 22.8 | 1 |  | 22.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 228
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 12.9 | 12.9 | [8 empty] | 0.215 |  | 7.525 | 749.1
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1935
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.0375
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 4
[17 empty] | Kat |  | 2NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
Mahal | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
2K001-EĞ.S.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 24 | 3 | 72 | 1 |  | 72 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 360
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 10 |  | 12 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 3900
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 10 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 74 | 74 | 1 |  | 74 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 296
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 74 | 74 | [8 empty] | 1.2333 |  | 43.1667 | 11705.7512
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 11175
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 17.5422
2K08-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | D | > | 7.6 | 3 | 22.8 | 1 |  | 22.8 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 114
| pen-1 | Qgünrad | D | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 3.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1170
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 14.4 | 14.4 | 1 |  | 14.4 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 57.6
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 14.4 | 14.4 | [8 empty] | 0.24 |  | 8.4 | 886.4302
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2235
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.5084
2K07-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.1 | 3 | 9.3 | 1 |  | 9.3 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 93
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 14.4 | 14.4 | 1 |  | 14.4 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 57.6
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 14.4 | 14.4 | [8 empty] | 0.24 |  | 8.4 | 1085.5116
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2100
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.2965
2K02-KALEM-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 5.6 | 3 | 16.8 | 1 |  | 16.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 168
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 15 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 60
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 15 | 15 | [8 empty] | 0.25 |  | 8.75 | 1196.4837
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2220
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.4849
2K11-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 7.6 | 3 | 22.8 | 1 |  | 22.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 228
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 3.6 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 1170
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 3 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 13.1 | 13.1 | 1 |  | 13.1 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 52.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.1 | 13.1 | [8 empty] | 0.21833 |  | 7.6417 | 358.5023
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1968
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.0893
2K12-OFİS-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 3.1 | 3 | 9.3 | 1 |  | 9.3 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 93
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 2.4 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 780
| penk | Qpenkon |  | > | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 1.2 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 50.4
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 13.2 | 13.2 | 1 |  | 13.2 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 52.8
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 13.2 | 13.2 | [8 empty] | 0.22 |  | 7.7 | 908.2186
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1984
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.1144
2K13-M.OD.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 4.6 | 3 | 13.8 | 1 |  | 13.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 138
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 975
| penk | Qpenkon |  | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 126
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 19.2 | 19.2 | 1 |  | 19.2 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 76.8
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 19.2 | 19.2 | [8 empty] | 0.32 |  | 11.2 | 1990.8279
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2890
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.5366
2K16-B.HOLÜ-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 11.3 | 3 | 33.9 | 1 |  | 33.9 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 339
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 3 |  | 2.25 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 731.25
| penk | Qpenkon |  | > | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 3 |  | 0.75 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 31.5
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 60 | 60 | 1 |  | 60 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 240
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 60 | 60 | [8 empty] | 1 |  | 35 | 8972.3198
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 7354
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 11.5441
2K14-B.HOLÜ-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 11.3 | 3 | 33.9 | 1 |  | 33.9 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 339
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 3 |  | 2.25 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 731.25
| penk | Qpenkon |  | > | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 3 |  | 0.75 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 31.5
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 60 | 19.6 | 1 |  | 19.6 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 78.4
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 60 | 19.6 | [8 empty] | 0.32667 |  | 11.4333 | 627.35
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 1935
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 3.0375
2K15-M.YRD.OD.-20 C | dd-1 | Qduvkonv | B | > | 4.6 | 3 | 13.8 | 1 |  | 13.8 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 138
| pen-1 | Qgünrad | B | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 975
| penk | Qpenkon |  | > | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 126
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 1 | 18.8 | 18.8 | 1 |  | 18.8 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 75.2
| ins-3 | Qinsan | Ofis | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 800
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-3 | Qhavalan |  |  | 1 | 18.8 | 18.8 | [8 empty] | 0.31333 |  | 10.9667 | 1893.5326
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | Isıtma.Yükü -(kcal/h) |  |  |  | 2827
[15 empty] | Soğ.Yükü-(KW) |  |  |  | 4.4377